04 水泵泵站

| 序号 | 238 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泵的作用是使液体获得（ ） |
| A、 | 动能 |
| B、 | 压能 |
| C、 | 势能 |
| D、 | 动能或势能 |
| 答案 | D |

| 序号 | 239 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 离心泵的转动部件包括（ ） |
| A、 | 叶轮、泵轴和轴承 |
| B、 | 叶轮、泵轴和减漏环 |
| C、 | 叶轮、泵轴和轴封装置 |
| D、 | 叶轮、泵壳和轴封装置 |
| 答案 | A |

| 序号 | 240 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泵的扬程即（ ）。 |
| A、 | 水泵出口与水泵进口液体的压能差 |
| B、 | 水泵出口与水泵进口液体的比能差 |
| C、 | 叶轮出口号叶轮进口液体的压能差 |
| D、 | 叶轮出口与叶轮进口液体的比能差 |
| 答案 | B |

| 序号 | 241 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 离心泵起动前需将泵壳和吸水管路灌满水，灌水的作用是（ ）。 |
| A、 | 防止水泵发生气蚀 |
| B、 | 增大叶轮进口真空值 |
| C、 | 防止电机超载 |
| D、 | 减小对周围电网的影响 |
| 答案 | B |

| 序号 | 242 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 常用水泵叶轮出水角β2一般小于90°，这种叶片称为（ ）。 |
| A、 | 径向式 |
| B、 | 前弯式 |
| C、 | 后弯式 |
| D、 | 水平式 |
| 答案 | C |

| 序号 | 243 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 速度三角形中C2u表示叶轮出口液体质点速度的（ ）。 |
| A、 | 径向分速度 |
| B、 | 切向分速度 |
| C、 | 相对速度 |
| D、 | 圆周运动速度 |
| 答案 | B |

| 序号 | 244 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 叶片泵的基本方程式为：HT=（ ） |
| A、 | 1g（u2C2u-u1C1u） |
| B、 | u2C2u／g |
| C、 | u2C2u–u1C1u |
| D、 | u2C2u |
| 答案 | A |

| 序号 | 245 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水流通过水泵时，比能增值HT与圆周运动速度u2有关，因此，提高转速n和（ ）可以提高水泵扬程。 |
| A、 | 减小叶轮直径D2 |
| B、 | 加大叶轮直径D2 |
| C、 | 切削叶轮直径D2 |
| D、 | 固定叶轮直径D2 |
| 答案 | B |

| 序号 | 246 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 叶片泵基本方程式的形式与液体密度无关，适用于各种理想液体，因此，水泵分别输送密度不同而其他性质相同的两种理想液体时，水泵的（ ）相同。 |
| A、 | 扬程 |
| B、 | 出口压力 |
| C、 | 轴功率 |
| D、 | 有效功率 |
| 答案 | A |

| 序号 | 247 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泵装置总扬程包括两部分：一是将水提升一定高度所需的（ ）；二是消耗在管路中的水头损失。 |
| A、 | 总扬程 |
| B、 | 吸水扬程 |
| C、 | 静扬程 |
| D、 | 压水扬程 |
| 答案 | C |

| 序号 | 248 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在实际工程应用中，对于正在运行的水泵，水泵装置总扬程可以通过公式H=（ ）进行估算。 |
| A、 | Hss+Hsd |
| B、 | Hs+Hsv |
| C、 | HST+HSV |
| D、 | Hd+Hv |
| 答案 | D |

| 序号 | 249 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 每台水泵都有其特定的特性曲线，水泵的流量－扬程特性曲线反映了该水泵本身的（ ）。 |
| A、 | 潜在工作能力 |
| B、 | 基本构造 |
| C、 | 工作环境 |
| D、 | 抽水原理 |
| 答案 | A |

| 序号 | 250 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泵的特性曲线是在水泵的（ ）一定的情况下，各性能参数随流量变化而变化的曲线。 |
| A、 | 轴功率 |
| B、 | 扬程 |
| C、 | 转速 |
| D、 | 效率 |
| 答案 | C |

| 序号 | 251 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 离心泵采用闭闸起动的原因是，出水量为零时水泵的轴功率约为额定功率的（ ），符合电机轻载起动的要求。 |
| A、 | 100% |
| B、 | 70% |
| C、 | 30% |
| D、 | 10% |
| 答案 | C |

| 序号 | 252 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 电动机起动时要求轻载起动，所以离心泵起动前应处于（ ）的状态。 |
| A、 | 出水阀门全开 |
| B、 | 出水阀门全闭 |
| C、 | 吸水阀门全闭 |
| D、 | 吸水阀门或出水阀门全闭 |
| 答案 | B |

| 序号 | 253 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 从离心泵Q-N曲线上可看出，在Q=0时，N≠0，这部分功率将消耗在水泵的机械损失中，变为（ ）而消耗掉，其结果将使泵壳内水温上升，泵壳、轴承会发热，而严重时会导致泵壳变形。所以，起动后出水阀门不能关太久。 |
| A、 | 扬程 |
| B、 | 热能 |
| C、 | 动能 |
| D、 | 势能 |
| 答案 | B |

| 序号 | 254 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 叶片泵Q-η曲线是一条只有η极大值的曲线，它从最高效率点向两侧下降，离心泵的Q-η曲线比轴流泵的Q-η曲线（ ），尤其在最高效率点两侧最为显著。 |
| A、 | 变化较陡 |
| B、 | 数值更大 |
| C、 | 变化较平缓 |
| D、 | 数值更小 |
| 答案 | C |

| 序号 | 255 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 离心泵的允许吸上真空高度H，是指水泵在标准状况（即水温为20℃，表面压力为一个标准大气压）下运转时，水泵所允许的最大的吸上真空高度，它反应（ ）。 |
| A、 | 离心泵的吸水性能 |
| B、 | 离心泵的吸水地形高度 |
| C、 | 离心泵的进水口位置 |
| D、 | 叶轮的进水口位置 |
| 答案 | A |

| 序号 | 256 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泵的泵壳铭牌上简明列出了水泵在设计转速下运转且（ ）时的流量，扬程、轴功率及允许吸上真空高度或气蚀余量值。 |
| A、 | 转速为最高 |
| B、 | 流量为最大 |
| C、 | 扬程为最高 |
| D、 | 效率为最高 |
| 答案 | D |

| 序号 | 257 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某泵供水量Q=86400m3/d，扬程H=30m，水泵及电机的效率均为70%，传动装置效率为100%，则该水泵工作10h的耗电量为（ ）KW/h |
| A、 | 600 |
| B、 | 6000 |
| C、 | 60000 |
| D、 | 6000000 |
| 答案 | B |

| 序号 | 258 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 反映流量与管道系统所需能量之间关系的曲线方程H=HST+SQ2，称为（ ）方程。 |
| A、 | 水头损失特性曲线 |
| B、 | 阻力系数与流量 |
| C、 | 管道系统特性曲线 |
| D、 | 流量与管道局部阻力 |
| 答案 | C |

| 序号 | 259 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 离心泵装置的工况就是装置的工作状况。工况点就是水泵装置在（ ）状况下的流量、扬程、轴功率、效率以及允许吸上真空度等。 |
| A、 | 出厂销售 |
| B、 | 实际运行 |
| C、 | 起动 |
| D、 | 水泵设计 |
| 答案 | B |

| 序号 | 260 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 离心泵装置工况点是（ ）。 |
| A、 | 离心泵特性曲线上效率最高的点 |
| B、 | 管道系统性能曲线上流量最大的点 |
| C、 | 离心泵性能曲线与管道系统性能曲线的交点 |
| D、 | 离心泵特性曲线与等效率曲线的交点 |
| 答案 | C |

| 序号 | 261 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 如果图所示，图中水泵装置运行时管道上的所有阀门为全开状态，则水泵特性曲线与管道系统特性曲线的交点M就称为该水泵装置的（ ）。 |
| A、 | 并联工况点 |
| B、 | 极限工况点 |
| C、 | 相对工况点 |
| D、 | 绝对工况点 |
| 答案 | B |

| 序号 | 262 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 如果在定速运行的水泵供水系统中，阀门开启度不变，则引起工况点发生变化的主要因素是（ ）的改变 |
| A、 | HST |
| B、 | 温度 |
| C、 | SQn |
| D、 | 时间 |
| 答案 | A |

| 序号 | 263 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当水泵的吸水井水位下降时，工况点会向出水量（ ）的方向移动。 |
| A、 | 增大 |
| B、 | 减小 |
| C、 | 不变 |
| D、 | 增大或减小 |
| 答案 | B |

| 序号 | 264 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 离心泵装置的工况有时可用闸阀来调节，也就是通过改变水泵出水阀门的开启度进行调节。关小阀门，管道局部阻力值加大，（ ），出水量减小。 |
| A、 | 管道特性曲线变陡 |
| B、 | 水泵特性曲线变陡 |
| C、 | 等效率曲线变陡 |
| D、 | 效率曲线变陡 |
| 答案 | A |

| 序号 | 265 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在泵站的运行管理中，水泵工况点的调节是指（ ），以使水泵在高效区域内运行。 |
| A、 | 手动调节出水阀门的开启度 |
| B、 | 水泵自身自动改变出水流量 |
| C、 | 通过自动控制系统改变水泵工作参数 |
| D、 | 人为对工况点进行改变和控制 |
| 答案 | D |

| 序号 | 266 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 若两台水泵满足几何相似和（ ）的条件，则称为工况相似的水泵，符合叶轮的相似定律。 |
| A、 | 形状相似 |
| B、 | 条件相似 |
| C、 | 水流相似 |
| D、 | 运动相似 |
| 答案 | D |

| 序号 | 267 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泵叶轮相似定律的第一定律（流量相似定律）可以简化为（ ） |
| A、 |  |
| B、 |  |
| C、 |  |
| D、 |  |
| 答案 | D |

| 序号 | 268 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 两台水泵运动相似的条件是指（ ）。 |
| A、 | 两水泵叶轮对应点尺寸成比例，对应角相等 |
| B、 | 两水泵叶轮对应点尺寸相等，对应角相等 |
| C、 | 两水泵叶轮对应点上水流同名速度方向一致，大小相等 |
| D、 | 两水泵叶轮对应点上水流同名速度方向一致，大小互成比例 |
| 答案 | D |

| 序号 | 269 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 离心泵调速运行的理论依据是（ ）。 |
| A、 | 比例律 |
| B、 | 切削律 |
| C、 | 几何相似条件 |
| D、 | 运动相似条件 |
| 答案 | A |

| 序号 | 270 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某泵铭牌参数为n=2000r/min，Q=0.17m3/s，H=104m，N=184kW。另有一相似的水泵，其叶轮直径是上述水泵叶轮的2倍，转速为1500r/min，则该泵的高效点流量为（ ）m3/s。 |
| A、 | 0.06 |
| B、 | 0.12 |
| C、 | 1.02 |
| D、 | 0.51 |
| 答案 | C |

| 序号 | 271 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 切削抛物线也称为（ ）。 |
| A、 | 管道特性曲线 |
| B、 | 水头损失特性曲线 |
| C、 | 等效率曲线 |
| D、 | 相似工况抛物线 |
| 答案 | C |

| 序号 | 272 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 比例律和切削律公式形式类似，均（ ）。 |
| A、 | 为理论公式 |
| B、 | 为经验公式 |
| C、 | 适用于等效率曲线上的两个点 |
| D、 | 适用于改变工况前、后两个点 |
| 答案 | C |

| 序号 | 273 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混流泵、离心泵和轴流泵的比转数数值大小顺序为（ ）。 |
| A、 | 离心泵>轴流泵>混流泵 |
| B、 | 轴流泵>混流泵>离心泵 |
| C、 | 离心泵>混流泵>轴流泵 |
| D、 | 混流泵>轴流泵>离心泵 |
| 答案 | B |

| 序号 | 274 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泵在调速时应注意：提高水泵的转速，将会增加水泵叶轮中的离心应力，因而可能造成（ ），也有可能接近泵转子固有的振动频率，而引起强烈的振动现象。 |
| A、 | 出水量减小 |
| B、 | 扬程降低 |
| C、 | 机械损伤 |
| D、 | 气蚀 |
| 答案 | C |

| 序号 | 275 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据比例律可知，不同转速下满足比例律的所有工况点都分布在H=kQ2这条抛物线上，此线称为相似工况抛物线，也称为（ ）。 |
| A、 | 等效率曲线 |
| B、 | 管路特性曲线 |
| C、 | 流量—扬程特性曲线 |
| D、 | 水泵效率曲线 |
| 答案 | A |

| 序号 | 276 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 两台同型号水泵在外界条件相同的情况下并联工作，则并联工况点的出水量比单独一台泵工作时的出水量（ ）。 |
| A、 | 成倍增加 |
| B、 | 增加幅度不明显 |
| C、 | 大幅度增加、但不是成倍增加 |
| D、 | 不增加 |
| 答案 | C |

| 序号 | 277 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 两台离心式水泵串联工作，串联泵的设计流量应是接近的，否则就不能保证两台泵在高效率下运行，较大泵的容量不能充分发挥作用，或较小泵容易产生（ ）。 |
| A、 | 功率过高 |
| B、 | 转速过高 |
| C、 | 流量过小 |
| D、 | 扬程过高 |
| 答案 | A |

| 序号 | 278 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列参数中，（ ）不能用来衡量水泵的吸水性能。 |
| A、 | 允许吸上真空高度 |
| B、 | 气蚀余量 |
| C、 | NPSH¦ |
| D、 | 安装高度 |
| 答案 | D |

| 序号 | 279 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 如果水泵叶轮中最低压力PK降低到被抽升液体工作温度下的（ ）时，泵壳内即发生气穴和气蚀现象。 |
| A、 | 饱和蒸汽压力 |
| B、 | 相对压力 |
| C、 | 水面大气压力 |
| D、 | 环境压力 |
| 答案 | A |

| 序号 | 280 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 离心泵的允许吸上真空高度大表明该泵（ ）。 |
| A、 | 内部的能量消耗高 |
| B、 | 吸水性能好 |
| C、 | 不会发生气蚀 |
| D、 | 扬程高 |
| 答案 | B |

| 序号 | 281 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 叶片泵的气蚀余量Hsv是指水泵进口处单位重量液体所具有的（ ）的富裕能量，反映水泵的吸水性能，可用NPSH表示。 |
| A、 | 超过当地大气压力 |
| B、 | 小于饱和蒸汽压力 |
| C、 | 超过饱和蒸汽压力 |
| D、 | 小于当地大气压力 |
| 答案 | C |

| 序号 | 282 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 必要气蚀余量低的叶片泵，其最大安装高度较（ ）。 |
| A、 | 大 |
| B、 | 小 |
| C、 | 大或小 |
| D、 | 不变 |
| 答案 | A |

| 序号 | 283 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 避免水泵发生气蚀的根本措施是（ ） |
| A、 | 减小水泵装置的管道阻力 |
| B、 | 降低水泵的安装高度 |
| C、 | 减少并联水泵台数 |
| D、 | 减小流速 |
| 答案 | B |

| 序号 | 284 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 离心泵启动前一般应进行盘车、灌泵或引水排气、（ ），然后才能打开水泵。 |
| A、 | 测试水温 |
| B、 | 检查仪表和闭闸 |
| C、 | 检查轴温 |
| D、 | 量测安装高度 |
| 答案 | B |

| 序号 | 285 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轴流泵的工作是以空气动力学中机翼的（ ）为基础的，其叶片与机翼具有相似形状的截面。 |
| A、 | 应用条件 |
| B、 | 适用范围 |
| C、 | 断面形状 |
| D、 | 升力理论 |
| 答案 | D |

| 序号 | 286 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按调节叶片角度的可能性，可将轴流泵分为（ ）三种类型。 |
| A、 | 固定式、半调节式和全调节式 |
| B、 | 立式、卧式和斜式 |
| C、 | 封闭式、半敞开式和全敞开式 |
| D、 | 全角、半角和固定角 |
| 答案 | A |

| 序号 | 287 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 与离心泵相比，轴流泵的扬程特性曲线Q-H是（ ）型的。 |
| A、 | 直线 |
| B、 | 抛物线 |
| C、 | 平缓 |
| D、 | 陡降 |
| 答案 | D |

| 序号 | 288 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混流泵是利用叶轮旋转时液体受（ ）双重作用来工作的。 |
| A、 | 速度与压力变化 |
| B、 | 作用力与反作用力 |
| C、 | 离心力与轴向升力 |
| D、 | 流动速度和流动方向的变化 |
| 答案 | C |

| 序号 | 289 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混流泵按结构形式分为（ ）两种。 |
| A、 | 立式与卧式 |
| B、 | 正向进水与侧向进水 |
| C、 | 全调节与半调节 |
| D、 | 蜗壳式和导叶式 |
| 答案 | D |

| 序号 | 290 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列水泵型号中，不属于叶片式水泵的是 |
| A、 | ISL65-50-160 |
| B、 | 300S32A |
| C、 | 200QW360-6-11 |
| D、 | LXBz800-3 |
| 答案 | D |

| 序号 | 291 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知某射流泵抽吸流量为5L/s，扬程为7mH20，流量比α=0.20，压头比β=1.45，断面比γ=0.80，则此射流泵的效率η=（ ）%。 |
| A、 | 16 |
| B、 | 23 |
| C、 | 29 |
| D、 | 71 |
| 答案 | C |

| 序号 | 292 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 如图所示，已知钻井深度125m，气升泵的提升高度（从动水位至扬水管出口的高度）h＝60m，扬水管出口高于静水位的高度h0=30m，喷嘴淹没系数K=2.0，井管直径250mm，则气升泵正常运行时压缩空气的工作压力应为（ ）atm。 |
| A、 | 13 |
| B、 | 6.5 |
| C、 | 6.0 |
| D、 | 3.5 |
| 答案 | B |

| 序号 | 293 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 决定螺旋泵流量的参数为（ ）。 |
| A、 | 泵的直径 |
| B、 | 轴的直径 |
| C、 | 叶片数量 |
| D、 | 叶片与泵壳的间隙 |
| 答案 | A |

| 序号 | 294 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城市给水泵站一般分为取水泵站、送水泵站、加压泵站、（ ）。 |
| A、 | 二泵站 |
| B、 | 中间泵站 |
| C、 | 循环泵站 |
| D、 | 终点泵站 |
| 答案 | C |

| 序号 | 295 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-072 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 给水泵站水泵的选择应符合节能的要求，当供水量或水压变化较大时宜采用叶片安装角度可调节的水泵、（ ）或更换叶轮等措施。 |
| A、 | 阀门调节 |
| B、 | 换泵 |
| C、 | 改变静扬程 |
| D、 | 机组调速运行 |
| 答案 | D |

| 序号 | 296 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据对用电可靠性的要求，大中城市自来水厂的泵站电力负荷等级应按（ ）考虑。 |
| A、 | 一级负荷 |
| B、 | 二级负荷 |
| C、 | 三级负荷 |
| D、 | 任意等级 |
| 答案 | A |

| 序号 | 297 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 两个以上水厂的多水源联网供水，可通过采取适当措施在突然断电时避免发生水泵等主要设备损坏事故的电力负荷属（ ）。 |
| A、 | 一级负荷 |
| B、 | 二级负荷 |
| C、 | 三级负荷 |
| D、 | 四级负荷 |
| 答案 | B |

| 序号 | 298 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 要求起动快的大型给水泵，宜采用自灌充水。非自灌充水水泵的引水时间，不宜超过（ ）min. |
| A、 | 5 |
| B、 | 6 |
| C、 | 3 |
| D、 | 2 |
| 答案 | A |

| 序号 | 299 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-061 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 给水泵站设计中，水泵吸水管的流速应根据管径的不同来考虑。当D<250mm时，v=1.0～1.2m/s，当D=250～1000mm时，v=（ ）m/s。 |
| A、 | 1.0~1.2 |
| B、 | 1.2～1.6 |
| C、 | 1.6~2.0 |
| D、 | 1.5~2.5 |
| 答案 | B |

| 序号 | 300 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-062 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 进行水泵管路系统设计时，一般吸水管比压水管的流速低，这主要目的是减小吸水管的（ ）。 |
| A、 | 管径 |
| B、 | 长度 |
| C、 | 水头损失 |
| D、 | 运行时间 |
| 答案 | C |

| 序号 | 301 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-063 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 离心泵吸水管的安装方式中正确的是（ ）。 |
| A、 |  |
| B、 |  |
| C、 |  |
| D、 |  |
| 答案 | D |

| 序号 | 302 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-064 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 泵房内压水管路上直径300mm及300mm以上的阀门启闭频繁不宜采用（ ）阀门。 |
| A、 | 电动 |
| B、 | 气动 |
| C、 | 液压驱动 |
| D、 | 手动 |
| 答案 | D |

| 序号 | 303 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-065 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 给水泵房一般应设1~2台备用水泵。备用泵的型号宜同工作泵中的泵（ ）一致。 |
| A、 | 流量最大 |
| B、 | 扬程最高 |
| C、 | 启闭频繁 |
| D、 | 效率最高 |
| 答案 | A |

| 序号 | 304 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-066 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 所谓的停泵水锤是指水泵机组因突然失电或其他原因，造成水泵（ ），在水泵及管路中水流速度发生递变而引起的压力递变现象。 |
| A、 | 闭闸停车 |
| B、 | 开阀停车 |
| C、 | 止回阀突然关闭 |
| D、 | 叶轮反转 |
| 答案 | B |

| 序号 | 305 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-067 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 向高地输水的泵房，当水泵设有普通止回阀或底阀时，应进行（ ）压力计算。 |
| A、 | 静扬程 |
| B、 | 停泵水锤 |
| C、 | 饱和蒸汽压 |
| D、 | 基础承载 |
| 答案 | B |

| 序号 | 306 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-068 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泵机组产生的噪声中最强的是（ ）。 |
| A、 | 空气噪声 |
| B、 | 固体噪声 |
| C、 | 波动噪声 |
| D、 | 电磁噪声 |
| 答案 | A |

| 序号 | 307 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-069 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 泵站中的（ ）产生的噪声属于空气动力性噪声。 |
| A、 | 电动机转子与定子的交变吸力 |
| B、 | 电动机转子高速转动时，转子上某些凸出部位使空气产生冲击和摩擦 |
| C、 | 轴承摩擦 |
| D、 | 阀门关闭 |
| 答案 | B |

| 序号 | 308 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-070 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列措施中，（ ）不能起到噪声的防治作用。 |
| A、 | 用多孔材料装饰泵房内墙 |
| B、 | 隔声罩 |
| C、 | 防水电机 |
| D、 | 橡胶隔振垫 |
| 答案 | C |

| 序号 | 309 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-071 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 排水泵站按其排水性质，一般可分为污水（生活污水、生产污水）泵站、雨水泵站、合流泵站和（ ）。 |
| A、 | 提升泵站 |
| B、 | 污泥泵站 |
| C、 | 终点泵站 |
| D、 | 回流泵站 |
| 答案 | B |

| 序号 | 310 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-072 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按泵站在排水系统中的作用，可分为中途泵站和（ ）。 |
| A、 | 加压泵站 |
| B、 | 污泥泵站 |
| C、 | 终点泵站 |
| D、 | 循环泵站 |
| 答案 | C |

| 序号 | 311 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-073 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 污水泵房集水池容积，应不小于最大一台水泵5min的出水量，如水泵机组为自动控制时，每小时开动水泵不得超过（ ）次。 |
| A、 | 3 |
| B、 | 6 |
| C、 | 9 |
| D、 | 12 |
| 答案 | B |

| 序号 | 312 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-074 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 污水泵房集水池宜装置冲泥和清泥等设施，抽送含有焦油等类的生产污水时，宜有（ ）设施。 |
| A、 | 隔油 |
| B、 | 加热 |
| C、 | 除油 |
| D、 | 过滤 |
| 答案 | B |

| 序号 | 313 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-075 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 排水泵站设计时，吸水管的设计流速宜为（ ）m/s。 |
| A、 | 0.7~1.5 |
| B、 | 1.0~1.2 |
| C、 | 1.2~1.6 |
| D、 | 1.5~2.0 |
| 答案 | A |

| 序号 | 314 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-076 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 排水泵房地面敷设管道时，应根据需要设置跨越设施，若架空敷设时，不得（ ）和阻碍通道，通行处的管底距地面不宜小于2.0m。 |
| A、 | 跨越电机上方 |
| B、 | 跨越水泵上方 |
| C、 | 跨越止回阀上方 |
| D、 | 跨越闸阀上方 |
| 答案 | A |

| 序号 | 315 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-077 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 自灌式泵房的水泵吸水管上应设有（ ），以满足水泵检修的需要。 |
| A、 | 真空表 |
| B、 | 观测孔 |
| C、 | 闸阀 |
| D、 | 止回阀 |
| 答案 | C |

| 序号 | 316 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-078 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 螺旋泵的转速较低，不能由电动机直接带动，必须采取（ ）措施。 |
| A、 | 传动 |
| B、 | 联动 |
| C、 | 缓冲 |
| D、 | 减速 |
| 答案 | D |

| 序号 | 317 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-079 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 使用螺旋泵时，可完全取消其他类型污水泵通常配用的配件、附件与设备，如（ ）、底阀、进水和出水闸阀等。 |
| A、 | 轴承 |
| B、 | 导流器 |
| C、 | 减速器 |
| D、 | 吸水喇叭管 |
| 答案 | D |

| 序号 | 318 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-01-080 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 确定排水泵站的设计流量一般按（ ）。 |
| A、 | 平均日平均污水量 |
| B、 | 最高日平均污水量 |
| C、 | 平均日最高污水量 |
| D、 | 最高日最高时污水量 |
| 答案 | D |

多选题

| 序号 | 319 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 叶轮内液体的运动是一种复合运动，液体质点的速度是（ ）的合成。 |
| A、 | 绝对速度 |
| B、 | 相对速度 |
| C、 | 牵连速度 |
| D、 | 圆周运动速度 |
| E、 | 加速度 |
| 答案 | BC |

| 序号 | 320 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泵可以按作用原理分为（ ）三大类。 |
| A、 | 污泥泵 |
| B、 | 叶片泵 |
| C、 | 容积泵 |
| D、 | 全可调式泵 |
| E、 | 其他泵 |
| 答案 | BCE |

| 序号 | 321 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于比转数的叙述，正确的是（ ）。 |
| A、 | 比转数大小可以反映叶轮的构造特点 |
| B、 | 叶片泵可以根据比转数大小进行分类 |
| C、 | 水泵调速运行前后比转数相同 |
| D、 | 水泵叶轮切削前后比转数相同 |
| E、 | 水泵叶轮切削前后比转数不同 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 322 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于给水排水工程常用水泵的叙述中，正确的是（ ）。 |
| A、 | 离心泵流量较小，扬程较高 |
| B、 | 轴流泵流量大，扬程低 |
| C、 | 螺旋泵扬程低，流量范围较大，适用于回流活性污泥 |
| D、 | 潜水泵占地面积大，管路复杂 |
| E、 | 潜水泵扬程低，流量小 |
| 答案 | ABC |

判断题

| 序号 | 323 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 离心泵装置工况点的改变。离心泵装置的工况点，是建立在水泵和管道系统能量平衡基础上的，因此，只要水泵特性曲线或管道系统特性曲线发生改变，水泵装置的工况点就会发生改变。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 324 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 调速运行是通过改变转速来改变水泵装置的工况点，大大地扩展了离心泵的有效工作范 围，是泵站运行中合理的调节方式。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 325 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 低比转数泵的特点是，扬程高，流量小。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 326 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 多台水泵联合工作，通过联络管共同向管网或高地水池输水，称为多台水泵并联运行。并联工作时，泵站供水总流量等于并联运行各泵的出水量之总和。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 327 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 串联运行中，将第1台水泵的压水管 作为第2台水泵的吸水管，水以同一流量依次流过各台水泵。其特点是，水流获得 的能量为各台水泵所供给能量之和，即串联工作总扬程为各泵扬程之和 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 328 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-03-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轴流泵是叶片式水泵中比转数较低的泵。它们都属于中、大流量，中、低扬程。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 329 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-03-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混流泵是叶片式水泵中比转数较高的泵。它们都属于中、大流量，中、低扬程。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 330 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-03-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 泵站分类的方式有多种，按照机组设置位置与地面的相对标高关系，泵站可分为人工手动控制、半自动化、全自动化和遥控泵站等四种 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 331 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-03-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 取水泵站在水厂中也叫作二级泵站 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 332 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-03-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 送水泵站在水厂中也称为一级泵站。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 333 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-03-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 若城市给水管网面积较大、输配水管线很长或给水对象所在地的地势 很高、城市内地形起伏较大，通过技术经济比较，可以在城市管网中增设加压泵站。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

案例题

| 序号 | 334 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-09-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按照水泵的相似原理，叶片泵可被分成若干相似泵群，在每一个相似泵群中，都可用一台模型泵作代表，来反映该群相似泵的共同特性和叶轮构造。模型泵的特点是：在最高效率下，当有效功率Nu=735.5W时，扬程为Hm=1m，流量Qm=0.0075m3/s。这时，该模型泵的转数，就叫作与它相似的各实际泵的比转数。 如12Sh-28A型离心泵中的数字“28”即表示此水泵的比转数ns=280,凡是与它属于同一相似泵群的水泵，其比转数均为280。 由叶轮相似定律可得比转数的计算公式为： |
| 答案 |  |

| 序号 | 335 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-09-001-01 |
| 父标识 | 04-01-0004-09-001 |
| 题干 | 在产品试验中，一台模型离心泵尺寸为实际泵的1/4，在转速n=730r/min时进行试验，此时量出模型泵的设计工况出水量为Q0=11L/s，扬程为H0=0.8m。如果模型泵与实际泵的效率相等，则实际水泵在n=960r/min时的设计工况流量和扬程分别为（ ）。 |
| A、 | Q=1040/s，H=20.6m |
| B、 | Q=925L/s，H=22.1m |
| C、 | Q=840L/s，H=26.5m |
| D、 | Q=650L/s，H=32.4m |
| 答案 | B |

| 序号 | 336 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-09-001-02 |
| 父标识 | 04-01-0004-09-001 |
| 题干 | 某一单级单吸泵，铭牌流量Q=45m3/h，扬程H=33.5m，转速n=2900r/min，则该泵的比转数为（ ）。 |
| A、 | 120 |
| B、 | 100 |
| C、 | 80 |
| D、 | 60 |
| 答案 | C |

| 序号 | 337 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-09-001-03 |
| 父标识 | 04-01-0004-09-001 |
| 题干 | 某单级双吸离心泵铭牌上显示，流量Q=790m3/h，扬程H＝19m，转速n=1450r/min，则该泵的比转数ns=（ ）。 |
| A、 | 160 |
| B、 | 190 |
| C、 | 240 |
| D、 | 270 |
| 答案 | B |

| 序号 | 338 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-09-001-04 |
| 父标识 | 04-01-0004-09-001 |
| 题干 | 有一台多级泵（八级），性能表中显示流量Q=45m3/h，H=160m，转速n=2900r/min，则比转数ns=（ ）。 |
| A、 | 150 |
| B、 | 120 |
| C、 | 80 |
| D、 | 60 |
| 答案 | B |

| 序号 | 339 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-09-001-05 |
| 父标识 | 04-01-0004-09-001 |
| 题干 | 同一台水泵，在运行中转速由n1变为n2，则其比转数ns值（ ）。 |
| A、 | 随转速增加而增加 |
| B、 | 随转速减少而减少 |
| C、 | 不变 |
| D、 | 增加或减少 |
| 答案 | C |

| 序号 | 340 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0004-09-001-06 |
| 父标识 | 04-01-0004-09-001 |
| 题干 | 某叶片泵的比转数为120，该泵起动时应使出水阀门处于（ ）状态。 |
| A、 | 全开 |
| B、 | 半开 |
| C、 | 全闭 |
| D、 | 任意 |
| 答案 | C |