专业实务

| 序号 | 2256 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 甲公司承建某市一个中型文体中心的项目建设。工程内容包括：建筑和设备安装。其中设备安装包括：电气动力和照明、电梯、制冷机组、各类水泵、水处理设备、各类管道及防腐绝热、室外大型冷却塔等系统安装，其中电梯分包给乙公司供货并安装。甲施工单位编制了施工组织设计，进行了技术交底，并审查了分包单位制定的施工方案。在施工过程中发生下列事件： 事件l：由于给排水系统设计图有问题，业主向甲施工单位发出变更通知单。 事件2：甲单位分别绘制了不同施工阶段的施工平面图。 请根据背景资料完成相应小题选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂，在题本上答题无效！其中，判断题二选一（A、B选项），单选题四选一（A、B、C、D选项），多选题五选二或三或四（A、B、C、D、E选项）；不选、多选、少选、错选均不得分。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2257 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-001-01 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-001 |
| 题干 | 乙公司承接的是（ ）项目。 |
| A、 | 建设工程 |
| B、 | 单位工程 |
| C、 | 单项工程 |
| D、 | 分部工程 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2258 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-001-02 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-001 |
| 题干 | 该项目的施工组织设计应由甲单位项目负责人审批（ ）。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2259 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-001-03 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-001 |
| 题干 | 关于甲公司施工部署的内容，以下不涉及的是（ ）。 |
| A、 | 对主要分部、分项工程制定施工方案 |
| B、 | 根据施工合同、招标文件以及本单位对工程管理目标的要求确定进度、质量、安全、环境和成本等目标 |
| C、 | 对于工程施工的重点和难点应进行分析，包括组织管理和施工技术两个方面 |
| D、 | 对主要分包工程施工单位的选择要求及管理方式应进行简要说明 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2260 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-001-04 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-001 |
| 题干 | 事件1中，业主发出设计变更，甲施工单位应接收。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2261 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-001-05 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-001 |
| 题干 | 此项目采用（ ）组织方式较科学。 |
| A、 | 顺序施工 |
| B、 | 平行施工 |
| C、 | 流水施工 |
| D、 | 交叉施工 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2262 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-001-06 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-001 |
| 题干 | 事件2：甲施工单位分别绘制了不同施工阶段的施工平面图。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2263 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-001-07 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-001 |
| 题干 | 甲安装公司承接的是（ ）项目。 |
| A、 | 检验批工程 |
| B、 | 分部工程 |
| C、 | 分项工程 |
| D、 | 单位工程 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2264 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-001-08 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-001 |
| 题干 | 乙公司编制施工方案的工程概况应包括（ ）方面。 |
| A、 | 工程主要情况 |
| B、 | 设计简介 |
| C、 | 工程施工条件 |
| D、 | 施工方法 |
| E、 | 施工进度 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 2265 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-001-09 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-001 |
| 题干 | 甲施工单位审查分包方编制的施工方案，重点是（ ）。 |
| A、 | 电梯安装质量管理计划 |
| B、 | 施工进度 |
| C、 | 安全生产的技术措施 |
| D、 | 施工准备和资源配备计划 |
| E、 | 施工人员 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 2266 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-001-10 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-001 |
| 题干 | 甲公司编制资源配置计划时，应包括（ ）等几个方面。 |
| A、 | 劳动力配置 |
| B、 | 材料和设备配置 |
| C、 | 施工机具配置 |
| D、 | 资金使用计划 |
| E、 | 施工过程 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 2267 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 甲公司总承包了一个高90米，28层商务楼的施工项目，并将设备安装工程分包给了乙公司，分包的工程内容有建筑给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程和电梯工程等，合同总工期为15个月。商务楼位于市中心商业街旁，施工场地小，在施工准备阶段甲公司项目部编制了施工组织设计，乙公司也编制了相关的施工方案。电气配管预埋工艺流程如下图所示。在施工中，甲公司项目部科学地布置施工现场，施工现场平面布置图按主体结构、机电设备安装两个阶段分别绘制，合理地安排施工人员，加快施工进度，使工程按合同完成。 图-案例题03-4-3-1-4 电气配管预埋工艺流程 请根据背景资料完成相应小题选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂，在题本上答题无效！其中，判断题二选一（A、B选项），单选题四选一（A、B、C、D选项），多选题五选二或三或四（A、B、C、D、E选项）；不选、多选、少选、错选均不得分。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2268 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-002-01 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-002 |
| 题干 | 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》对建筑工程质量验收项目的划分，本案例甲公司承包的项目属于（ ）。 |
| A、 | 检验批 |
| B、 | 分部工程 |
| C、 | 单位工程 |
| D、 | 分项工程 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2269 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-002-02 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-002 |
| 题干 | 甲公司施工现场平面布置图按主体结构、机电设备安装两个阶段分别绘制。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2270 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-002-03 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-002 |
| 题干 | 案例的合同总工期15个月就是施工进度计划的计算工期。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2271 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-002-04 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-002 |
| 题干 | 乙公司在编制电气配管预埋施工进度时，需要确定各工作的逻辑关系，其中“土建扎底筋”是 “配管接线盒垂直运输”的（ ）。 |
| A、 | 紧前工作 |
| B、 | 紧后工作 |
| C、 | 平行工作 |
| D、 | 搭接工作 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2272 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-002-05 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-002 |
| 题干 | 电气配管预埋的施工方案由（ ）核准备案。 |
| A、 | 甲公司项目经理 |
| B、 | 乙公司项目经理 |
| C、 | 乙公司项目技术负责人 |
| D、 | 甲公司项目技术负责人 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2273 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-002-06 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-002 |
| 题干 | 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》对建筑工程质量验收项目的划分，乙公司承包的的建筑电气工程是（ ）。 |
| A、 | 建设工程 |
| B、 | 单位工程 |
| C、 | 单项工程 |
| D、 | 分部工程 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2274 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-002-07 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-002 |
| 题干 | （ ）是直接影响工程进度的技术措施。 |
| A、 | 项目进度控制的工作流程 |
| B、 | 资金需求计划 |
| C、 | 工程网络计划 |
| D、 | 施工方案 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2275 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-002-08 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-002 |
| 题干 | 乙公司项目部编制的施工方案应包括（ ）等内容。 |
| A、 | 工程概况、施工安排 |
| B、 | 施工进度计划、施工准备与资源配置计划 |
| C、 | 施工方法及工艺要求 |
| D、 | 可行性研究计划 |
| E、 | 环境保护计划 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 2276 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-002-09 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-002 |
| 题干 | 乙施工单位编制施工方案时，应针对工程的重点和难点，进行施工安排并简述（ ）。 |
| A、 | 主要管理 |
| B、 | 主要组织措施 |
| C、 | 主要经济措施 |
| D、 | 技术措施 |
| E、 | 资金使用计划 |
| 答案 | AD |

| 序号 | 2277 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-002-10 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-002 |
| 题干 | 甲公司制定施工进度计划时，对于工程规模较大或较复杂的工程，不宜采用（ ）表示。 |
| A、 | 横道图 |
| B、 | 直方图 |
| C、 | 折线图 |
| D、 | 网络图 |
| E、 | 饼图 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 2278 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 【背景资料】某酒店施工现场，酒店主体设计层数为地上17层，地下2层，建筑高度为77.9m，建筑占地面积为3250m2，地上部分建筑面积为42477.3 m2，地下部分建筑面积为5300.24 m2。在建酒店东侧9m处为配电房，北侧10m处为可燃材料堆场及可燃材料库房，西北角15m处为固定动火场所，西侧9m处为宿舍办公区，距离宿舍办公区5m处为厨房操作间。在酒店施工现场，周围设有净宽度均为4m且净空高度均不小于4m的环形临时消防车道，并在宿舍办公区设有12m*12m回车场。并常年吹东南风。 请根据背景资料完成相应小题选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂，在题本上答题无效！其中，判断题二选一（A、B选项），单选题四选一（A、B、C、D选项），多选题五选二或三或四（A、B、C、D、E选项）；不选、多选、少选、错选均不得分。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2279 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-003-01 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-003 |
| 题干 | 施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求，并宜布置在不同方向，其数量不宜少于（ ）个。 |
| A、 | 1 |
| B、 | 2 |
| C、 | 3 |
| D、 | 4 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2280 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-003-02 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-003 |
| 题干 | 可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于（ ）m。 |
| A、 | 6 |
| B、 | 9 |
| C、 | 10 |
| D、 | 15 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2281 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-003-03 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-003 |
| 题干 | 施工现场内设置的临时消防车道宜为环形，如设置环形车道确有困难，应在消防车道尽端设置尺寸不小于（ ）的回车场。 |
| A、 | 12m*12m |
| B、 | 13m*13m |
| C、 | 15m*15m |
| D、 | 18m*18m |
| 答案 | A |

| 序号 | 2282 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-003-04 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-003 |
| 题干 | 施工现场内设置的临时消防救援场地的宽度应满足消防车正常操作要求且不应小于（ ）m。 |
| A、 | 4 |
| B、 | 5 |
| C、 | 6 |
| D、 | 8 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2283 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-003-05 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-003 |
| 题干 | 在建的高层建筑外脚手架应采用（ ）安全防护网。 |
| A、 | 不燃性 |
| B、 | 难燃性 |
| C、 | 不燃性或难燃性 |
| D、 | 阻燃性 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2284 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-003-06 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-003 |
| 题干 | （ ）工程的外脚手架、支模架的架体应采用不燃材料搭设。 |
| A、 | 居住建筑 |
| B、 | 公共建筑 |
| C、 | 高层建筑 |
| D、 | 既有建筑改造 |
| E、 | 钢结构 |
| 答案 | CD |

| 序号 | 2285 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-003-07 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-003 |
| 题干 | 在建工程及临时用房的（ ）场所应配置灭火器。 |
| A、 | 易燃易爆危险品存放及适用场所 |
| B、 | 动火作业场所 |
| C、 | 可燃材料存放、加工及使用场所 |
| D、 | 厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电室、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房 |
| E、 | 水泥存放场所 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 2286 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-003-08 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-003 |
| 题干 | 施工现场的（ ）场所应配备临时应急照明。 |
| A、 | 自备发电机房及变配电房 |
| B、 | 无自然采光的作业场所及疏散通道 |
| C、 | 高度超过100m的在建工程的室内疏散通道 |
| D、 | 水泵房 |
| E、 | 库房 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 2287 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-003-09 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-003 |
| 题干 | 酒店施工现场，主体建筑高度为77.9m，施工方设置了临时室内消防给水系统，这种做法对不对。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2288 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-003-10 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-003 |
| 题干 | 酒店施工现场，施工现场灭火及应急疏散预案应有施工单位负责编制，是否正确？ |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2289 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 案例 【背景资料】A建筑公司总承包一商务楼施工。机电安装工程分包给B公司承包。商务楼地上38层，地下3层，大楼内的大型设备有电力驱动的曳引式电梯、柴油发电机、冷水机组、热泵等，由建设单位采购。B公司又将大型设备的吊装分包给专业吊装公司C公司。B公司在A公司安全管理制度的基础上编制了应急预案，并进一步细化责任，落实导到人，并定期和不定期进行安全检查。施工中C公司在吊装柴油发电机组时，柴油发电机从高处坠落，砸死一人。事故发生后，C公司在规定时间内向有关部门报告，并组织人员进行事故调查处理。 请根据背景资料完成相应小题选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂，在题本上答题无效！其中，判断题二选一（A、B选项），单选题四选一（A、B、C、D选项），多选题五选二或三或四（A、B、C、D、E选项）；不选、多选、少选、错选均不得分。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2290 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-004-01 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-004 |
| 题干 | 对工程项目负安全生产全面领导责任的是（ ）。 |
| A、 | 项目总工程师 |
| B、 | 项目经理 |
| C、 | 安全员 |
| D、 | 作业人员 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2291 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-004-02 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-004 |
| 题干 | 施工安全技术措施原则是（ ）、隔离、个体防护。 |
| A、 | 消除 |
| B、 | 预防 |
| C、 | 减少 |
| D、 | 监督 |
| E、 | 增加 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 2292 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-004-03 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-004 |
| 题干 | 安全检查主要内容是（ ）、查整改、查事故处理。 |
| A、 | 查思想 |
| B、 | 查管理 |
| C、 | 查危险源 |
| D、 | 查隐患 |
| E、 | 查人员 |
| 答案 | AB |

| 序号 | 2293 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-004-04 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-004 |
| 题干 | 安全检查的重点是（ ）。 |
| A、 | 查整改措施 |
| B、 | 查违章指挥 |
| C、 | 查违章作业 |
| D、 | 查隐患 |
| E、 | 查人员 |
| 答案 | BC |

| 序号 | 2294 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-004-05 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-004 |
| 题干 | C公司进行大型设备吊装时，应有（ ）人员组成。 |
| A、 | 管理人员 |
| B、 | 信号指挥人员 |
| C、 | 司索人员 |
| D、 | 起重工 |
| E、 | 财务人员 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 2295 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-004-06 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-004 |
| 题干 | B公司编制的应急预案主要包括危险源的辨识和预测、（ ）、配备必要应急设备器材等内容。 |
| A、 | 应急预案指挥机构 |
| B、 | 作业场所人员疏散方式和途径 |
| C、 | 报警、联络方式 |
| D、 | 责任追究 |
| E、 | 罚款 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 2296 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-004-07 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-004 |
| 题干 | C公司所出现的安全责任事故属于（ ）事故。 |
| A、 | 特别重大事故 |
| B、 | 重大事故 |
| C、 | 较大事故 |
| D、 | 一般事故 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2297 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-004-08 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-004 |
| 题干 | 事故报告内容包括（ ）、事故伤亡人数和初步估计经济损失、已经采取的措施等。 |
| A、 | 事故发生单位概况 |
| B、 | 事故发生时间、地点及施工现场情况 |
| C、 | 事故简要经过 |
| D、 | 事故责任人 |
| E、 | 事故鉴定机构 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 2298 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-004-09 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-004 |
| 题干 | 单位负责人接到事故报告后，应在（ ）个小时向事发地县级以上人民政府安全监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 |
| A、 | 1 |
| B、 | 2 |
| C、 | 4 |
| D、 | 8 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2299 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-004-10 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-004 |
| 题干 | 特别重大事故由国务院或由国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查，重大事故、较大事故、一般事故分别由省级、市级、县级人民政府负责调查。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2300 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某设备安装工程进度计划如图1，采及用时标网络图表示，请识读网络图，并回答问题。 请根据背景资料完成相应小题选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂，在题本上答题无效！其中，判断题二选一（A、B选项），单选题四选一（A、B、C、D选项），多选题五选二或三或四（A、B、C、D、E选项）；不选、多选、少选、错选均不得分。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2301 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-005-01 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-005 |
| 题干 | 下列说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 工作①-②和工作③-⑤的最早开始时间相同 |
| B、 | 工作①-②和工作①-③的最早开始时间相同 |
| C、 | 工作③-⑤和工作②-⑦的最早开始时间相同 |
| D、 | 工作⑤-⑦和工作⑥-⑦的最早开始时间相同 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2302 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-005-02 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-005 |
| 题干 | 工作①-②的持续时间是多少（ ）。 |
| A、 | 2天 |
| B、 | 3天 |
| C、 | 4天 |
| D、 | 5天 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2303 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-005-03 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-005 |
| 题干 | 工作⑤-⑦的自由时差是多少（ ）。 |
| A、 | 2天 |
| B、 | 3天 |
| C、 | 4天 |
| D、 | 5天 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2304 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-005-04 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-005 |
| 题干 | 工作③-⑤的总时差是多少（ ）。 |
| A、 | 1天 |
| B、 | 2天 |
| C、 | 3天 |
| D、 | 4天 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2305 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-005-05 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-005 |
| 题干 | 本工程的总工期为（ ）。 |
| A、 | 13天 |
| B、 | 14天 |
| C、 | 15天 |
| D、 | 16天 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2306 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-005-06 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-005 |
| 题干 | 本网络图的关键线路是（ ） |
| A、 | ①③⑤⑦ |
| B、 | ①②⑦ |
| C、 | ①③④⑥⑦ |
| D、 | ①③④⑤⑦ |
| 答案 | C |

| 序号 | 2307 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-005-07 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-005 |
| 题干 | 如本工程要求缩短工期，选择缩短下列哪项工作的持续时间较为合理（ ）。 |
| A、 | ①-③ |
| B、 | ②-⑦ |
| C、 | ①-④ |
| D、 | ⑤-⑦ |
| 答案 | A |

| 序号 | 2308 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-005-08 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-005 |
| 题干 | 在网络中③节点可称为（ ）。 |
| A、 | 网络图的终点节点 |
| B、 | 网络图的起点节点 |
| C、 | 网络图的中间节点 |
| D、 | ③-④的开始节点 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2309 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-005-09 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-005 |
| 题干 | 节点在网络图中只表示时间的瞬间，不消耗时间和资源（ ）。 |
| A、 | 是 |
| B、 | 否 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2310 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-005-10 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-005 |
| 题干 | 工作①-②的总时差为4天，其工作向后推迟4天开始，不会影响其紧后工作的最早开始时间（ ） |
| A、 | 是 |
| B、 | 否 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2311 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知某安装工程计划网络如图4，整个工程计划的间接费率为0.35万元/天，正常工期时的间接费为14.1万元。试对此计划进行费用优化。（图中费用的单位为：万元） 请根据背景资料完成相应小题选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂，在题本上答题无效！其中，判断题二选一（A、B选项），单选题四选一（A、B、C、D选项），多选题五选二或三或四（A、B、C、D、E选项）；不选、多选、少选、错选均不得分。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2312 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-006-01 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-006 |
| 题干 | 下列说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 随着工期的增加，直接费用会增加，间接费会减少 |
| B、 | 随着工期的增加，直接费用会增加，间接费会增加 |
| C、 | 随着工期的缩短，直接费用会增加，间接费会减少 |
| D、 | 随着工期的缩短，直接费用会减少，间接费会减少 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2313 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-006-02 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-006 |
| 题干 | 费用优化的基本方法可以简化为如下口决：不断压缩关键线路上有可能被压缩的工作。（ ） |
| A、 | 是 |
| B、 | 否 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2314 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-006-03 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-006 |
| 题干 | 下列说法正确的是（ ） |
| A、 | 某项工作的直接费率越大，压缩该工作的持续时间，其增加的直接费越少。 |
| B、 | 某项工作的直接费率越大，压缩该工作的持续时间，其增加的直接费越多。 |
| C、 | 某项工作的直接费率越小，压缩该工作的持续时间，其增加的直接费越多。 |
| D、 | 某项工作的直接费率越大，压缩该工作的持续时间，其增加的间接费越多 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2315 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-006-04 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-006 |
| 题干 | ①按工作正常持续时间画出网络计划，找出关键线路、工期、总费用；②计算各工作的直接费用率；③压缩工期；④计算压缩后的总费用；⑤重复③、④步骤，直至总费用最低 |
| A、 | 是 |
| B、 | 否 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2316 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-006-05 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-006 |
| 题干 | 在进行费用优化时，应首先判断关键工作，判断关键工作的方法（ ）。 |
| A、 | 线路长度法 |
| B、 | 工作总时差法 |
| C、 | 关键节点法 |
| D、 | 破圈法 |
| E、 | 有效控制法 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 2317 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-006-06 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-006 |
| 题干 | 通过计算，本安装工程的工期为（ ）。 |
| A、 | 35 |
| B、 | 36 |
| C、 | 37 |
| D、 | 38 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2318 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-006-07 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-006 |
| 题干 | 通过计算，本安装工程的在正常工期时，总费用为（ ）万元。 |
| A、 | 60 |
| B、 | 60.5 |
| C、 | 62 |
| D、 | 62.5 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2319 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-006-08 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-006 |
| 题干 | 通过计算，本安装工程的在正常工期时，总费用为（ ）万元。 |
| A、 | 60 |
| B、 | 60.5 |
| C、 | 62 |
| D、 | 62.5 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2320 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-006-09 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-006 |
| 题干 | 通过计算，工作④-⑤的直接费率是为（ ）。 |
| A、 | 0.1万元/天 |
| B、 | 0.2万元/天 |
| C、 | 0.3万元/天 |
| D、 | 0.4万元/天 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2321 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-006-10 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-006 |
| 题干 | 如将工作④-⑤压缩7天，工期将变成30天，其工程总费用为（ ）。 |
| A、 | 60万元 |
| B、 | 60.25万元 |
| C、 | 60.5万元 |
| D、 | 60.75万元 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2322 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 【背景资料】某工程生活给水管道施工过程中，国家颁布的《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》已过了实施日期。施工图纸上标注的是旧的施工验收规范（《采暖与卫生工程施工及验收规范》）。施工单位的技术人员按照图纸要求，布置了生活给水管道的冲洗，并根据施工验收规范的要求，填写了“出水口水质与进水口基本一致，”的记录，但现场监理不予签字认可。 请根据背景资料完成相应小题选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂，在题本上答题无效！其中，判断题二选一（A、B选项），单选题四选一（A、B、C、D选项），多选题五选二或三或四（A、B、C、D、E选项）；不选、多选、少选、错选均不得分。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2323 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-007-01 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-007 |
| 题干 | 监理的做法是无理的。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2324 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-007-02 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-007 |
| 题干 | 规范中的强制性条文必须执行。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2325 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-007-03 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-007 |
| 题干 | 施工记录中“冲洗试验合格”的结论可信。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2326 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-007-04 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-007 |
| 题干 | 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求，当设计未注明时，金属及复合管道给水管道在试验压力下观测10min，压力降不应大于（ ），然后降到工作压力进行检查，应不渗不漏。 |
| A、 | 0.01MPa |
| B、 | 0.02MPa |
| C、 | 0.1MPa |
| D、 | 0.2MPa |
| 答案 | B |

| 序号 | 2327 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-007-05 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-007 |
| 题干 | 水泵吸水管内流速宜采用（ ）。 |
| A、 | 0.6m/s~0.8m/s |
| B、 | 0.8m/s~1.0m/s |
| C、 | 1.0m/s~1.2m/s |
| D、 | 1.2m/s~1.8m/s |
| 答案 | C |

| 序号 | 2328 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-007-06 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-007 |
| 题干 | 通水试验在水压试验合格后，打开配水点水嘴、阀门，观察和开启阀门或水嘴放水，管道接口（ ）、出水通畅为合格。 |
| A、 | 无渗漏 |
| B、 | 无裂纹 |
| C、 | 无堵塞 |
| D、 | 无断裂 |
| E、 | 无脱落 |
| 答案 | AC |

| 序号 | 2329 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-007-07 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-007 |
| 题干 | 没有水质化验结果很难表明符合饮用水卫生标准。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2330 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-007-08 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-007 |
| 题干 | 给排水与供暖分部工程，必须有系统清洗、灌水、通水、（ ）试验记录。 |
| A、 | 过滤 |
| B、 | 浮球 |
| C、 | 吹干 |
| D、 | 通球 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2331 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-007-09 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-007 |
| 题干 | 水质化验报告应由（ ）出具。 |
| A、 | 建设单位 |
| B、 | 建立单位 |
| C、 | 施工单位 |
| D、 | 具有相应资质的检测单位 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2332 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-007-10 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-007 |
| 题干 | 阀门安装方法有误，安装（ ）应注意介质流向。 |
| A、 | 闸阀 |
| B、 | 截止阀 |
| C、 | 旋塞阀 |
| D、 | 止回阀 |
| E、 | 隔膜阀 |
| 答案 | BD |

| 序号 | 2333 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 【背景资料】某星级酒店、宾馆、综合性高层建筑，总建筑面积13.8万平方米，共35层，其中裙楼8层， 地下3层，塔楼24层。室内给水管DN≥100采用衬塑钢管法兰连接；DN≤80采用镀锌钢管丝接；水表以内采用PP-R管热熔连接。DN110排水立管和DN150排水主管采用柔性排水铸铁管；DN110支管（指卫生间内的连接管）采用塑料排水管UPVC管；排出管采用铸铁排水管。十层及十层以上的排水管在十层下（即九层空间）汇集，采用DN200排水管铸铁排水管单独排出，排水横管排出口标高＋3.70m；其它部分排水，一层以上的排水管多单独排出，同一位置的立管，在地下三层排至各自附近的污水池，然后由各自的排水泵提升至室外污水井。热水管道采用铜管，管件采用铜质管件。热水系统分为两个区：十层至十八层为中区，二十层至三十三层为高区，采用全日制开敞式的循环系统。 请根据背景资料完成相应小题选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂，在题本上答题无效！其中，判断题二选一（A、B选项），单选题四选一（A、B、C、D选项），多选题五选二或三或四（A、B、C、D、E选项）；不选、多选、少选、错选均不得分。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2334 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-008-01 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-008 |
| 题干 | 室内消火栓栓口处的出水压力大于（ ）时，应设置减压措施。 |
| A、 | 0.35Mpa |
| B、 | 0.5MPa |
| C、 | 0.8Mpa |
| D、 | 1.0Mpa |
| 答案 | B |

| 序号 | 2335 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-008-02 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-008 |
| 题干 | 本工程排水系统不一定要做（ ）。 |
| A、 | 专用通气管 |
| B、 | 结合通气管 |
| C、 | 环形通气管 |
| D、 | 伸顶通气管 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2336 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-008-03 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-008 |
| 题干 | 热水系统采用全日制开敞式的循环系统需做（ ）。 |
| A、 | 冷水箱 |
| B、 | 消防水箱 |
| C、 | 减压水箱 |
| D、 | 膨胀水箱 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2337 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-008-04 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-008 |
| 题干 | 本工程排水立管采用DN110，则立管楼板层预留孔洞尺寸是（ ）。 |
| A、 | 100mm×100mm |
| B、 | 200mm×200mm |
| C、 | 300mm×300mm |
| D、 | 400mm×400mm |
| 答案 | B |

| 序号 | 2338 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-008-05 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-008 |
| 题干 | 本工程热水供应系统安装完毕需进行水压试验，水压试验压力应为（ ）。 |
| A、 | 工作压力的 1.1 倍 |
| B、 | 工作压力的 1.5 倍 |
| C、 | 系统顶点的工作压力加0.1MPa |
| D、 | 系统顶点的工作压力加0.4MPa |
| 答案 | C |

| 序号 | 2339 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-008-06 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-008 |
| 题干 | 直接工程费是指直接耗用在建筑安装工程上的各种费用的总和，它包括（ ）。 |
| A、 | 人工费 |
| B、 | 材料费 |
| C、 | 施工机械费 |
| D、 | 企业管理费 |
| E、 | 其它直接费 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 2340 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-008-07 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-008 |
| 题干 | 排出管采用柔性排水铸铁管，可采用（ ）。 |
| A、 | 热熔连接 |
| B、 | 螺纹连接 |
| C、 | 焊接连接 |
| D、 | 法兰连接 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2341 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-008-08 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-008 |
| 题干 | 对保温材料的选择，有不同的侧重点，对于低温系统应首先考虑（ ）。 |
| A、 | 密度大 |
| B、 | 热导率小 |
| C、 | 吸湿率高 |
| D、 | 热稳定性好 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2342 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-008-09 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-008 |
| 题干 | 与通气立管连接的是（ ）。 |
| A、 | 通风管 |
| B、 | 污水管 |
| C、 | 屋面雨水管 |
| D、 | 环形通气管 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2343 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-008-10 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-008 |
| 题干 | 湿式报警阀组的安装应满足（ ）要求。 |
| A、 | 报警阀距地面的高度宜为1.2m |
| B、 | 报警阀距地面的高度宜为1.0m |
| C、 | 安装报警阀的部位应设有排水设施 |
| D、 | 报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器后，且便于排渣操作的位置 |
| E、 | 应使报警阀前后的管道中能顺利充满水；压力波动时，水力警铃不应发生误报警 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 2344 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 【背景资料】某住宅小区进行室外给、排水管网工程施工，用地面积约60000m2，总建筑面积210000m2，总户数1370户，绿地率37%，建筑层数18~30层，室外排水管网从各住宅楼北侧出户管排入检查井，然后汇入排水主线，最后排入城市排水管网；室外给水管网分别由北侧、东侧住宅小区入口的城市给水管接入；通过小区给水主线从住宅楼北侧分支到各住宅楼。小区给水表井2座、地上消火栓5个。 请根据背景资料完成相应小题选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂，在题本上答题无效！其中，判断题二选一（A、B选项），单选题四选一（A、B、C、D选项），多选题五选二或三或四（A、B、C、D、E选项）；不选、多选、少选、错选均不得分。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2345 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-009-01 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-009 |
| 题干 | 室外给水主干管最好采用（ ）管材。 |
| A、 | PVC管 |
| B、 | PPR管 |
| C、 | 钢筋水泥管 |
| D、 | 球墨铸铁管 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2346 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-009-02 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-009 |
| 题干 | 该项目室外需设置的消防设施有（ ）。 |
| A、 | 室内消火栓 |
| B、 | 室外消火栓 |
| C、 | 手提式灭火器 |
| D、 | 气压给水装置 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2347 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-009-03 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-009 |
| 题干 | 某处给排水管道交叉，室外给水管（DN200）标高是51.000，排水管（钢筋混凝土管D500，壁厚50mm）管内底标高是（ ）。 |
| A、 | 51.400 |
| B、 | 50.600 |
| C、 | 50.450 |
| D、 | 50.200 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2348 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-009-04 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-009 |
| 题干 | 室外给水管道上阀门设置在（ ）。 |
| A、 | 从小区给水干管上接出的支管起端或接户管起端 |
| B、 | 小区给水管道从城市给水管道的引入管段上 |
| C、 | 入户管 |
| D、 | 环状管段超过100米时，宜设置分段阀门 |
| E、 | 居住小区室外环状管网的节点处，应按分隔要求设置阀门 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 2349 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-009-05 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-009 |
| 题干 | 室外给水管接市政给水管道上需设置（ ）。 |
| A、 | 安全阀 |
| B、 | 平衡阀 |
| C、 | 旋翼式水表 |
| D、 | 管道倒流防止阀 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2350 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-009-06 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-009 |
| 题干 | 生活给水系统不宜采用（ ）方式。 |
| A、 | 市政直接供水 |
| B、 | 分区供水，高区无负压变频调速水泵供水 |
| C、 | 分区供水，高区变频调速水泵和水箱联合供水 |
| D、 | 分区供水，高区生活水池和变频调速水泵联合供水 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2351 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-009-07 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-009 |
| 题干 | 室外管道沟槽的形式有（ ）。 |
| A、 | 角槽 |
| B、 | 直槽 |
| C、 | 混合槽 |
| D、 | 阶梯槽 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2352 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-009-08 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-009 |
| 题干 | 室外排水管网中不需设置（ ）排水构筑物。 |
| A、 | 雨水口 |
| B、 | 化粪池 |
| C、 | 阀门井 |
| D、 | 污水检查井 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2353 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-009-09 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-009 |
| 题干 | 加工及安装室内外给水钢管需要用（ ）设备。 |
| A、 | 电锯 |
| B、 | 套丝机 |
| C、 | 热熔机 |
| D、 | 手动葫芦 |
| E、 | 管钳 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 2354 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-009-10 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-009 |
| 题干 | 埋地焊接钢管若需做普通防腐，（ ）不属于普通防腐操作的内容。 |
| A、 | 除锈 |
| B、 | 刷冷底子油一遍 |
| C、 | 石油沥青两遍外加保护层 |
| D、 | 石油沥青一遍外加保护层 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2355 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 【背景资料】某栋15层的住宅楼，每户室内设有一厨一卫，卫生洁具有洗菜盆1个，低水箱蹲式大便器1个，淋浴器1个，洗脸盆1个，洗衣机龙头1个。 请根据背景资料完成相应小题选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂，在题本上答题无效！其中，判断题二选一（A、B选项），单选题四选一（A、B、C、D选项），多选题五选二或三或四（A、B、C、D、E选项）；不选、多选、少选、错选均不得分。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2356 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-010-01 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-010 |
| 题干 | 每户的给水管可采用（ ）管材。 |
| A、 | 铸铁管 |
| B、 | 镀锌钢管 |
| C、 | PP-R管 |
| D、 | HEDP管 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2357 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-010-02 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-010 |
| 题干 | 消火栓系统可采用（ ）方式。 |
| A、 | 市政直接供水 |
| B、 | 分区供水，高区变频调速水泵和水箱联合供水 |
| C、 | 分区供水，高区生活水池和变频调速水泵联合供水 |
| D、 | 水池水泵水箱联合供水 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2358 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-010-03 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-010 |
| 题干 | 每户的给水支管可采用（ ）连接。 |
| A、 | 螺纹 |
| B、 | 焊接 |
| C、 | 粘接 |
| D、 | 热熔 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2359 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-010-04 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-010 |
| 题干 | 工程量计算的精度要求，按“四舍五入”的原则，精确到（ ）为宜。 |
| A、 | 个位 |
| B、 | 小数点后面的一位 |
| C、 | 小数点后面的两位 |
| D、 | 小数点后面的三位 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2360 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-010-05 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-010 |
| 题干 | 入户水表可采用（ ）。 |
| A、 | 干式水表 |
| B、 | IC卡水表 |
| C、 | 螺翼式水表 |
| D、 | 智能化水表 |
| E、 | 旋翼式水表 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 2361 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-010-06 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-010 |
| 题干 | 进户给水支管管径不可采用（ ）。 |
| A、 | De20 |
| B、 | De15 |
| C、 | DN15 |
| D、 | DN25 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2362 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-010-07 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-010 |
| 题干 | 以下（ ）不属于本工程设置的消防设施。 |
| A、 | 室内消火栓 |
| B、 | 室外消火栓 |
| C、 | 手提式灭火器 |
| D、 | 自动喷水灭火系统 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2363 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-010-08 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-010 |
| 题干 | 室内消火栓可设置在（ ）位置。 |
| A、 | 入户门内 |
| B、 | 楼梯间附近 |
| C、 | 卫生间 |
| D、 | 管道井内 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2364 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-010-09 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-010 |
| 题干 | 排水管道安装时，以下（ ）做法是错误的。 |
| A、 | 排水管道可以穿越卧室 |
| B、 | 排水管道不得穿过伸缩缝 |
| C、 | 厨房和卫生间的排水立管应分别设置 |
| D、 | 排水管道不得穿过烟道 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2365 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-010-10 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-010 |
| 题干 | 排水立管应安装（ ）。 |
| A、 | 伸缩节 |
| B、 | 阀门 |
| C、 | 地漏 |
| D、 | 检查口 |
| E、 | 简易消能器 |
| 答案 | ADE |

| 序号 | 2366 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 【背景资料】某地拟建一个国际一流的高端会议休闲中心，占地2000亩，总投资约45亿元，可同时接待3000人开会、就餐。某建工集团甲公司总承包了该项目的全部施工任务。其中的土建及装修工程由本单位的下属独立法人A工程公司承担，通风与空调工程分包给了B专业承包公司，给排水及消防工程分包给了C专业承包公司，建筑电气及建筑智能化工程分包给了D专业承包公司。整个工期要经历一个雨季，要求一旦主体工程完成，其他各专业必须同时施工，现场交叉作业的工种较多，包括焊工、电工、钳工、起重工、架子工等。 各相关单位根据需要编制了施工组织设计、施工现场临时用电组织设计、施工现场防火技术方案等文件，安全管理部门建立健全了施工现场安全生产制度和安全技术方案，并定期对施工用电，起重机械设备和施工机具，“四口”及“五临边”防护等进行检查。 临时用电工程经过其方案的编制、审核、批准部门共同验收后，投入使用。 现场有一台200吨起重能力的施工升降机安装完毕后，经调试和自检合格后，投入使用。 在施工中，B公司的管工班，在施工中由于安全措施不到位，出现了一起安全事故。事发之后，按程序处理了相关责任人。 请根据背景资料完成相应小题选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂，在题本上答题无效！其中，判断题二选一（A、B选项），单选题四选一（A、B、C、D选项），多选题五选二或三或四（A、B、C、D、E选项）；不选、多选、少选、错选均不得分。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2367 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-011-01 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-011 |
| 题干 | 本案例中，管工班出现的安全责任应由（ ）负直接领导责任。 |
| A、 | 施工员 |
| B、 | 企业负责人 |
| C、 | 项目部经理 |
| D、 | 项目部技术负责人 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2368 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-011-02 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-011 |
| 题干 | 本案例的施工单位是否需要编制施工现场用电组织设计，是依据（ ）来确定。 |
| A、 | 工程规模 |
| B、 | 工程地点 |
| C、 | 管理部门要求 |
| D、 | 用电设备数量或容量 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2369 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-011-03 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-011 |
| 题干 | 本案例的施工单位在建立健全安全管理制度时，最基本、最核心的制度应该是（ ）。 |
| A、 | 特种作业人员持证上岗制度 |
| B、 | 施工起重机械使用登记制度 |
| C、 | 安全生产责任制度 |
| D、 | 生产安全事故报告和调查处理制度 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2370 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-011-04 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-011 |
| 题干 | 本案例中，施工现场的消防安全管理责任单位是（ ）。 |
| A、 | 业主 |
| B、 | 监理单位 |
| C、 | 各承包单位 |
| D、 | 某建工集团甲公司 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2371 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-011-05 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-011 |
| 题干 | 本案例中，临时用电工程经过“编制、审核、批准部门”三个单位共同验收后，随后即投入使用。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2372 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-011-06 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-011 |
| 题干 | 本案例的施工升降机在安装完毕后，经调试和自检合格，即可投入使用。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2373 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-011-07 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-011 |
| 题干 | 本案例的整个工期要经历一个雨季，（ ）不符合雨季施工的安全技术要求。 |
| A、 | 脚手架和构筑物要按电气专业规定设临时避雷装置 |
| B、 | 现场可以使用裸线，但必须设专人维护管理用电设施 |
| C、 | 雨期施工主要应做好防雨、防风、防雷、防电、防汛等工作 |
| D、 | 一切机械设备应设置在地势较高、防潮避雨的地方，要搭设防雨棚 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2374 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-011-08 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-011 |
| 题干 | 本案例中，在安全检查中提到的“四口”是指（ ）。 |
| A、 | 通道口 |
| B、 | 电梯井口 |
| C、 | 预留洞口 |
| D、 | 排烟口 |
| E、 | 楼梯口 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 2375 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-011-09 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-011 |
| 题干 | 本案例中，施工单位编制的“施工现场防火技术方案”，应包括（ ）。 |
| A、 | 施工现场防火技术措施 |
| B、 | 用火、用电、用气管理制度 |
| C、 | 施工现场重大火灾危险源辨识 |
| D、 | 临时消防设施、临时疏散设施配备 |
| E、 | 临时消防设施和消防警示标识布置图 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 2376 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-011-10 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-011 |
| 题干 | 以下（ ）符合电焊作业的安全技术要求。 |
| A、 | 电焊工经体检，专业安全技术学习培训后，可以独立操作 |
| B、 | 电焊机接地零线及电焊工作回路线都连接在管道和机床上 |
| C、 | 焊接场地禁止摆放易燃易爆物品，应备有消防器材，保证足够的照明和良好的通风 |
| D、 | 当外面设人监护，并有良好通风措施时，可以在已做油漆或喷涂过塑料的容器内焊接 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2377 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 【背景资料】某工厂业主从欧洲订购了一批卧式离心泵极其附属装置系统，并与某安装公司签订了安装合同。安装公司采取了有效赶工措施，按时完成了合同约定的任务，施工资料经监理工程师签字、试运行方案经业主批准后，安装公司着手进行泵的试运行。 请根据背景资料完成相应小题选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂，在题本上答题无效！其中，判断题二选一（A、B选项），单选题四选一（A、B、C、D选项），多选题五选二或三或四（A、B、C、D、E选项）；不选、多选、少选、错选均不得分。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2378 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-012-01 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-012 |
| 题干 | 关于本批离心泵开箱检查，以下（ ）不属于报告检查的内容。 |
| A、 | 购物发票 |
| B、 | 进口产品海关单 |
| C、 | 箱内元器件、配件是否齐全 |
| D、 | 水泵外观、规格尺寸、合格证及说明书、随行文件 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2379 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-012-02 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-012 |
| 题干 | 管道系统在系统试压合格和试运行后进行冲洗。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2380 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-012-03 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-012 |
| 题干 | 进口水泵设备进场抽样检查记录应进行验收检查，合格后方可进行安装。以下（ ）不属于进场抽样检查记录的参数。 |
| A、 | 叶轮口环的径向位移和轴向位移，机械密封处的轴向位移 |
| B、 | 设备轴颈的圆柱度、联轴节处轴的几何尺寸 |
| C、 | 电动机的功率及电压等级 |
| D、 | 压力表的精度和量程 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2381 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-012-04 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-012 |
| 题干 | 离心式水泵吸水管应采用偏心同底与水泵连接。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2382 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-012-05 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-012 |
| 题干 | 卧式水泵试运行记录要测试的指标有（ ）。 |
| A、 | 电压和电流值 |
| B、 | 填料室的滴水情况 |
| C、 | 轴承温度和室内温度 |
| D、 | 联轴器间隙和轴向倾斜 |
| E、 | 电机绕组对地绝缘电阻 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 2383 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-012-06 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-012 |
| 题干 | 建筑给排水工程施工图是用（ ）绘制的。 |
| A、 | 单线图 |
| B、 | 双线图 |
| C、 | 正投影 |
| D、 | 斜投影 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2384 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-012-07 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-012 |
| 题干 | 水泵的合理安装顺序（ ）。 ①泵体就位，固定 ②基础校核 ③地脚螺栓固定及减震器安装 ④进出水管安装 |
| A、 | ①→②→③→④ |
| B、 | ①→③→②→④ |
| C、 | ②→①→③→④ |
| D、 | ②→③→①→④ |
| 答案 | D |

| 序号 | 2385 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-012-08 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-012 |
| 题干 | 下列关于单位工程质量验收合格应符合的规定中，不正确的是（ ）。 |
| A、 | 部分资料完整 |
| B、 | 质量控制资料完整 |
| C、 | 观感质量验收符合要求 |
| D、 | 所含的分部工程均符合要求 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2386 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-012-09 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-012 |
| 题干 | 水泵安装前基础交接验收单记录应包括（ ）。 |
| A、 | 基础防水等级 |
| B、 | 基础砼强度等级 |
| C、 | 基础标高及表面平整度 |
| D、 | 基础几何尺寸及坐标位置 |
| E、 | 地脚螺栓位置及牢固情况 |
| 答案 | BCDE |

| 序号 | 2387 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-012-10 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-012 |
| 题干 | 一般压力真空表的允许误差是（ ）。 |
| A、 | 压力极限和精度等级百分数 |
| B、 | 压力极限量与真空极限量和的百分数 |
| C、 | 压力极限量与真空极限量，精度等级百分数之和 |
| D、 | 压力极限量与真空极限量之和乘以精度等级百分数 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2388 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 【背景资料】下段为钢管制作安装图，A点的标高为3.0m。已知条件：L=3.0m，水力坡度i=0.003，大管管径为DN100，小管管径DN80。 请根据背景资料完成相应小题选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂，在题本上答题无效！其中，判断题二选一（A、B选项），单选题四选一（A、B、C、D选项），多选题五选二或三或四（A、B、C、D、E选项）；不选、多选、少选、错选均不得分。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2389 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-013-01 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-013 |
| 题干 | 安装前已经对钢管进行了防腐处理，焊接后不需要对焊口进行处理。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2390 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-013-02 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-013 |
| 题干 | 图示中支架的材料采用的是（ ）。 |
| A、 | 工字钢 |
| B、 | 槽钢 |
| C、 | 角钢 |
| D、 | 扁钢 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2391 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-013-03 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-013 |
| 题干 | 因场地所限，某工人对管道的支架处理：一端采用支架支撑，一端采用墙上支撑。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2392 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-013-04 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-013 |
| 题干 | 排水管道、热水管道和采暖管道的坡度必须符合设计要求，严禁无坡、倒坡或坡度过大 ，满足美观和使用两项要求。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2393 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-013-05 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-013 |
| 题干 | 图中三通采用焊接的方法进行连接，放样后接下来的程序为（ ）。 |
| A、 | 粘接 |
| B、 | 点焊 |
| C、 | 满焊 |
| D、 | 打坡口 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2394 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-013-06 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-013 |
| 题干 | 若该管道为供热管，安装后经测量A点的实际高度为3.010m，则该管道安装合格。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2395 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-013-07 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-013 |
| 题干 | 管径为DN100的管道，实际外径大于100mm。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2396 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-013-08 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-013 |
| 题干 | （ ）不属于支架的安装方法。 |
| A、 | 栽埋法 |
| B、 | 预埋钢板法 |
| C、 | 膨胀螺栓法 |
| D、 | 粘贴法 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2397 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-013-09 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-013 |
| 题干 | 安装该管道可能用到的工具及材料有（ ）。 |
| A、 | 绞磨 |
| B、 | 滑轮 |
| C、 | 麻绳 |
| D、 | 手动葫芦 |
| E、 | 电动葫芦 |
| 答案 | BCDE |

| 序号 | 2398 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-013-10 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-013 |
| 题干 | 测量管道高度，用到的仪器设备可能有（ ）。 |
| A、 | 吊坠 |
| B、 | 卷尺 |
| C、 | 千分尺 |
| D、 | 游标卡尺 |
| E、 | 塞尺 |
| 答案 | AB |

| 序号 | 2399 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 【背景资料】某工程地下一层为商业，二层为商业办公，物业，三至十八层为单身公寓，给水由城市自来水供给，由一路市政给水管网设DN150管道引入区内供水，作为本工程生活及消防的给水水源。市政供水入口压力为0.20MPa。给水系统在竖向上分为三区，第一区为0.20MPa；低区：0.55Mp；中区：0.80Mp；低中区采用变频泵供水；室内生活给水主管道均采用衬塑钢管，采用卡箍连接，管材及管件的压力等级为1.60MPa，水表后的给水支管采用PPR给水管，热熔连接。室内卫生间排水立管采用旋流加强（CHT）型单立管排水系统，阳台、厨房及屋面雨水立管均采用UPVC排水塑料管，管道安装完毕，由于工期较紧，管道系统施工完后，质量员没有到现场监督，个别接头发生泄漏，设备安装运行。 请根据背景资料完成相应小题选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂，在题本上答题无效！其中，判断题二选一（A、B选项），单选题四选一（A、B、C、D选项），多选题五选二或三或四（A、B、C、D、E选项）；不选、多选、少选、错选均不得分。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2400 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-014-01 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-014 |
| 题干 | 给水系统试压时，试验压力一般为工作压力的（ ）倍。 |
| A、 | 0.8 |
| B、 | 1.0 |
| C、 | 1.5 |
| D、 | 2.0 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2401 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-014-02 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-014 |
| 题干 | 消防控制器备用电源容量应保证控制器正常工作时间不少于（ ）。 |
| A、 | 10min |
| B、 | 15min |
| C、 | 30min |
| D、 | 60min |
| 答案 | C |

| 序号 | 2402 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-014-03 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-014 |
| 题干 | 管道工程中，使用种类繁多的管子，管子和管路附件要具有通用性和互换性，De63的PP-R管换算为公称直径为（ ）。 |
| A、 | DN32 |
| B、 | DN40 |
| C、 | DN50 |
| D、 | DN65 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2403 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-014-04 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-014 |
| 题干 | 敞口水箱接口未做满水试验，正确要求满水试验的检验方法满水试验静置（ ）观察，不渗不漏。 |
| A、 | 8h |
| B、 | 10h |
| C、 | 12h |
| D、 | 24h |
| 答案 | D |

| 序号 | 2404 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-014-05 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-014 |
| 题干 | 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做（ ），其高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 |
| A、 | 灌水试验 |
| B、 | 通水试验 |
| C、 | 通球试验 |
| D、 | 通气试验 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2405 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-014-06 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-014 |
| 题干 | 给水水平管道安装未设置坡度，正确做法要求坡度应有（ ）的坡度坡向泄水装置。 |
| A、 | 1‰-5‰ |
| B、 | 1‰-4‰ |
| C、 | 2‰-5‰ |
| D、 | 3‰-6‰ |
| 答案 | C |

| 序号 | 2406 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-014-07 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-014 |
| 题干 | 变频泵水泵吸水水管安装可以采用同心异径管。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2407 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-014-08 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-014 |
| 题干 | 安装螺翼式水表，表前与阀门距离太短，正确要求应有不小于（ ）水表接口直径的直线管段，且表外壳距墙表面净距为10-30mm。 |
| A、 | 3倍 |
| B、 | 5倍 |
| C、 | 8倍 |
| D、 | 10倍 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2408 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-014-09 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-014 |
| 题干 | 用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接，应采用（ ）。 |
| A、 | 45°三通 |
| B、 | 60°三通 |
| C、 | 45°四通 |
| D、 | 90°斜四通 |
| E、 | 90°斜三通 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 2409 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-014-10 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-014 |
| 题干 | 室内给水塑料管道试压稳压及压力降不符合要求，正确要求塑料管给水系统应为（ ）。 |
| A、 | 试验压力下稳压1h，压力降不应大于0.05Mpa |
| B、 | 试验压力下稳压2h，压力降不应大于0.03Mpa |
| C、 | 试验压力下稳压0.5h，压力降不应大于0.05Mpa |
| D、 | 工作压力的1.15倍状态下稳压1h，压力降不应不大0.05Mpa |
| E、 | 工作压力的1.15倍状态下稳压2h，压力降不应不大0.03Mpa |
| 答案 | AE |

| 序号 | 2410 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 【背景资料】某综合性高层建筑，总建筑面积13.8万m2，其中裙楼部分为55042m2；塔楼面积为58546m2；地下为24418m2。大厦共36层，其中裙楼共8层为宾馆，每层7863m2；裙楼顶设一个游泳池。地下3层，每层8137m2；塔楼24层，每层2458m2。该建筑设有直饮水系统，大厦前方广场设有水景，收集雨水，考虑中水回用。 请根据背景资料完成相应小题选项，选项类型根据各小题注明要求，把所选项在答题卡相应题号中填涂，在题本上答题无效！其中，判断题二选一（A、B选项），单选题四选一（A、B、C、D选项），多选题五选二或三或四（A、B、C、D、E选项）；不选、多选、少选、错选均不得分。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 2411 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-015-01 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-015 |
| 题干 | 阀门的强度和严密性试验，应符合以下规定：阀门的强度试验压力为公称压力的 1.5 倍；严密性试验压力为公称压力的 1.1 倍。（ ） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2412 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-015-02 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-015 |
| 题干 | 若消火栓加压泵启动后，第27层消火栓处水压达到80m水柱，此层的消火栓应做（ ）处理 。 |
| A、 | 采用减压稳压消火栓，保证消火栓出口在0.5MPa内 |
| B、 | 采用消能装置，保证消火栓出口在0.5KPa内 |
| C、 | 采用减压孔板，保证消火栓出口在0.65MPa内 |
| D、 | 采用减压阀，保证消火栓出口在0.65KPa内 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2413 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-015-03 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-015 |
| 题干 | 给水立管需安装（ ）。 |
| A、 | 伸缩节 |
| B、 | 阀门 |
| C、 | 地漏 |
| D、 | 检查口 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2414 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-015-04 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-015 |
| 题干 | 水景的补水优先考虑（ ）。 |
| A、 | 市政自来水 |
| B、 | 屋面雨水 |
| C、 | 地面雨水 |
| D、 | 生活废水 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2415 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-015-05 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-015 |
| 题干 | 防水要求的卫生间, 建设工程的最低保修期限为（ ）。 |
| A、 | 2年 |
| B、 | 3年 |
| C、 | 4年 |
| D、 | 5年 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2416 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-015-06 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-015 |
| 题干 | 在建筑工程工程量清单计价规范中，（ ）等属于分部分项工程费。 |
| A、 | 垂直运输机械费 |
| B、 | 临时设施费 |
| C、 | 利润 |
| D、 | 管理费 |
| E、 | 人工费 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 2417 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-015-07 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-015 |
| 题干 | 消防电梯的井底应设排水设施，排水泵的排水量不应小于（ ）。 |
| A、 | 5L/s |
| B、 | 10L/s |
| C、 | 20L/s |
| D、 | 20m3/h |
| 答案 | B |

| 序号 | 2418 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-015-08 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-015 |
| 题干 | 本工程室内需设置的消防设施有（ ）。 |
| A、 | 储水箱 |
| B、 | 室外消火栓 |
| C、 | 水泵结合器 |
| D、 | 室内消火栓 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2419 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-015-09 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-015 |
| 题干 | 本综合楼应作自动喷淋系统，关于报警阀组安装的一些要求，以下（ ）是正确的。 |
| A、 | 应安装在便于操作的明显位置 |
| B、 | 安装报警阀组的室内地面应有排水设施 |
| C、 | 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.4m |
| D、 | 报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 |
| E、 | 距室内地面高度宜为1.2 m，两侧与墙的距离不应小于1.0m |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 2420 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-09-015-10 |
| 父标识 | 04-03-0001-09-015 |
| 题干 | 自动喷淋的管道不可采用（ ）。 |
| A、 | 卡箍连接 |
| B、 | 法兰连接 |
| C、 | 螺纹连接 |
| D、 | 焊接连接 |
| 答案 | D |

单选题

| 序号 | 2421 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某行车道路（地面坡度为5‰）上合流制排水管段设计流量如图所示，排水管采用钢筋混凝土管，节点1处管顶覆土深度0.7m。设计管段1-2和管段2-3的管径d和敷设坡度i应为下列何项？（ ） |
| A、 | d1-2=200mm，i1-2=5.2‰；d2-3=250mm，i1-2=5.0‰ |
| B、 | d1-2=200mm，i1-2=4.1‰；d2-3=250mm，i1-2=4.6‰ |
| C、 | d1-2=300mm，i1-2=5.0‰；d2-3=300mm，i1-2=5.0‰ |
| D、 | d1-2=300mm，i1-2=2.9‰；d2-3=300mm，i1-2=2.9‰ |
| 答案 | C |

| 序号 | 2422 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 雨水干管接受FA、FB两个独立排水流域的雨水，其汇水面积、汇水时间及雨水管内流行时间如图所示，采用设计重现期为1年时的暴雨强度公式为q=7877.39/（t+31.02），两排水流域的平均径流系数均为0.55，则在B点的最大雨水流量最接近下列哪项[忽略因流量变化而引起t(A-B)的变化？（ ） |
| A、 | 4331L/s |
| B、 | 4647L/s |
| C、 | 4708L/s |
| D、 | 4863L/s |
| 答案 | C |

| 序号 | 2423 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 污水管段1-2和管段4-2的平均日平均时流量及总变化系数如图所示，则管段2-3的设计流量应为下列哪项？（ ）（管段2-3查规范得，Kz=1.96） |
| A、 | 41.5L/s |
| B、 | 39.2L/s |
| C、 | 43.0L/s |
| D、 | 20.0L/s |
| 答案 | B |

| 序号 | 2424 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 污水处理厂污泥处理采用单级厌氧消化工艺，消化池有效容积为3000m³，消化池设计污泥投配率为4%，运行中每天分4次向消化池投配污泥，则每次投配的污泥容积为下列哪项？（ ） |
| A、 | 120m³/次 |
| B、 | 60m³/次 |
| C、 | 40m³/次 |
| D、 | 30m³/次 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2425 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某段合流制管渠，截留井前管渠设计综合生活污水量0.5m³/s，设计工业废水量0.2m³/s，设计雨水量3.5m³/s，截留倍数n=3；截留井采用溢流堰式，溢流堰采用薄壁堰，堰长3m，则该截留井溢流堰堰上设计水深最接近下列哪项？（ ） |
| A、 | 0.44m |
| B、 | 0.65m |
| C、 | 1.08m |
| D、 | 1.40m |
| 答案 | A |

| 序号 | 2426 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某城市的新城区采用分流制（下图），其污水管道的污水平均日平均时流量为1000L/s，通过截流干管输送至污水厂处理；老城区采用截流式合流制，其旱流污水设计流量为100L/s，截流倍数为3，截流干管敷设地面坡度为8‰，对截流干管1-2设计合理的为下列哪项？（ ） |
| A、 | Q设计=1700L/s，按满流设计DN900，i=8.8‰，x=2.67m/s |
| B、 | Q设计=1430L/s，按非满流设计DN900，i=8‰，v=2.81m/s，h/D=0.75 |
| C、 | Q设计=1100L/s，按非满流设计DN900，i=8‰，v=2.58m/s，h/D=0.64 |
| D、 | Q设计=1430L/s，按非满流设计DN1000，i=8‰，v=2.77m/s，h/D=0.64 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2427 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某城市污水处理厂采用机械排泥的辐流式二沉池，其直径为50m，表面水力负荷0.8m³/（㎡·h），水力停留时间为3.0h，缓冲层高度为600mm，池底坡度为0.05，该沉淀池中心处（不计泥斗）水深应为下列何项？（ ） |
| A、 | 3.65m |
| B、 | 4.25m |
| C、 | 4.90m |
| D、 | 5.50m |
| 答案 | B |

| 序号 | 2428 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某污水处理厂处理城市生活污水和工业废水的混合污水，规模为15000m³/d，其中生活污水量为10000m³/d，COD浓度350mg/L；工业废水量5000m³/d，COD浓度800mg/L。按《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918的一级A排放标准要求，该污水处理厂按COD计的处理程度为以下何值？（ ） |
| A、 | 90% |
| B、 | 88% |
| C、 | 80% |
| D、 | 76% |
| 答案 | A |

| 序号 | 2429 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 如图所示，A、B为毗邻的区域，面积FA=FB=12.5hm<sup>2</sup>，地面集水时间均为8min，径流系数均为0.55，管段1-2的管内流行时间为10min，雨水从计算管段的起点汇入，设计重现期取1年，折减系数取1。采用流量叠加法计算的图中管段2-3的设计流量应为哪项？（ ） |
| A、 | 4216.4L/s |
| B、 | 3525.5L/s |
| C、 | 4907.4L/s |
| D、 | 3205.0L/s |
| 答案 | A |

| 序号 | 2430 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城市污水处理厂设计流量2500m³/h，采用AAO氧化沟工艺，设计进水CODcr为400mg/L、BOD5为220mg/L、SS为250mg/L、TN为52mg/L、NH3-N为40mg/L、TP为4mg/L，出水要求达到一级B标准；该氧化沟设计厌氧区池容3403m³，设2台水下搅拌机（每台功率均为3kW）；缺氧区池容6432m³，设3台水下搅拌机（每台功率均为4kW）；好氧区池容21020m³，设3台表曝机（每台功率均为110kW），MLSS为4g/L。经校核计算后，下列哪项说法错误？（ ） |
| A、 | 污泥负荷满足要求 |
| B、 | 水力停留时间满足要求 |
| C、 | 厌氧、缺氧区搅拌机功率不满足要求 |
| D、 | 好氧区混合功率不满足要求 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2431 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某污水泵站设计规模为17280m³/d，采用扬程相同的卧式离心泵，且水泵合用一根出水管。则下列污水泵站水泵组合中，哪项最合适？（ ）（Kz=1.5） |
| A、 | 2用1备，每台流量360m³/h |
| B、 | 2用1备，每台流量540m³/h |
| C、 | 2用1备，每台流量570m³/h |
| D、 | 1用1备，每台流量720m³/h |
| 答案 | C |

| 序号 | 2432 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某城市污水处理厂，污水自流进厂，设计规模30000m³/d，设计采用普通圆形辐流式二沉池，若表面水力负荷取0.8m³/（㎡·h），则辐流式二沉池的直径为下列何项？（ ） |
| A、 | 38.0m |
| B、 | 53.7m |
| C、 | 44.6m |
| D、 | 31.5m |
| 答案 | A |

| 序号 | 2433 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某污水处理厂曝气池总需气量为240m³/min，选择的鼓风机风压为49kPa，风量60m³/min。则鼓风机房应设置几台鼓风机？（ ） |
| A、 | 4台 |
| B、 | 5台 |
| C、 | 6台 |
| D、 | 7台 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2434 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某污水管段采用D500mm钢筋混凝土管（n=0.014)，管底坡度为0.002，水力半径为0.12m，则该污水管内污水流速v为下列哪项？（ ） |
| A、 | v=1.08m/s |
| B、 | v=1.26m/s |
| C、 | v=0.7m/s |
| D、 | v=0.78m/s |
| 答案 | D |

| 序号 | 2435 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某城镇新城区为分流制，老城区为截流式合流制，其排水系统如图所示。管段1-4中污水来自新城区的污水管道，设计流量700L/s；管段2-3收集输送老城区的合流污水，旱季设计流量为15L/s，雨季雨水量150L/s；在3点处设溢流井，截留倍数为2，管段1-4，3-4和4-5沿线无流量接入，请计算截流干管4-5的设计流量是多少？（ ） |
| A、 | 1150L/s |
| B、 | 865L/s |
| C、 | 745L/s |
| D、 | 730L/s |
| 答案 | C |

| 序号 | 2436 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某工厂车间排出废水时流量恒定，每天排水时段分别为0：00~3：00、6：00~11：00、14：00~19:00、22：00~24:00，各排水时段内的流量均为160m³/h，该车间排水进入水量调节池，调节池出水为恒定24h流出，则该水量调节池容积应为下列哪项？（ ） |
| A、 | 120m³ |
| B、 | 180m³ |
| C、 | 240m³ |
| D、 | 300m³ |
| 答案 |  |

| 序号 | 2437 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某工厂废水处理站拟设计普通水质调节池，废水排放周期为6h，取样测得废水排放量和COD浓度见下表，取样监测间隔为2h，调节池平均水力停留时间为4h，调节池内初始COD按800mg/L计，则第4h终了时调节池出水COD浓度应为哪项？（ ） |
| A、 | 762mg/L |
| B、 | 1176mg/L |
| C、 | 1041mg/L |
| D、 | 1333mg/L |
| 答案 | B |

| 序号 | 2438 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某旧城镇一般地区设有一条合流制排水管渠，如图所示，图中2、3、4为溢流井，已知计算条件见下表，合流管渠2-3管段的设计流量Q和3-4管段设计流量中的雨水设计流量Qr分别为以下何值？（ ） |
| A、 | 672.5L/s，570L/s |
| B、 | 672.5L/s，562.5L/s |
| C、 | 802.0L/s，770L/s |
| D、 | 672.5L/s，632.5L/s |
| 答案 | D |

| 序号 | 2439 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某城市为控制水体污染，拟改建合流污水泵站，该泵站上游未设置溢流装置，泵站出水分别提升到污水厂和溢流到河流中。已知泵站前的雨水设计流量为2m³/s，平均日综合生活污水量和工业废水量分别为0.2m³/s和0.1m³/s，设计截流倍数为4，则该泵站雨天时提升到污水厂的流量（Q1）和溢流到河流的流量（Q2）应为下列哪项？（ ） |
| A、 | Q1=2.0m³/s，Q2=0.4m³/s |
| B、 | Q1=1.5m³/s，Q2=0.8m³/s |
| C、 | Q1=1.8m³/s，Q2=0.65m³/s |
| D、 | Q1=1.2m³/s，Q2=1.1m³/s |
| 答案 | B |

| 序号 | 2440 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某城区居住A区面积25h㎡，人口密度为400人/h㎡，居民生活污水定额为150L/（人·d)，居住区内有一餐厅设计污水量为5L/s，附近居住B区的生活污水平均污水量为15L/s，也接入A区，居住A区设计污水末端的设计流量应为以下何值？（ ） |
| A、 | 68.00L/s |
| B、 | 65.19L/s |
| C、 | 37.36L/s |
| D、 | 54.37L/s |
| 答案 | B |

| 序号 | 2441 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某活性污泥法污水处理厂的二沉池采用静水压力将剩余污泥排至污泥浓缩池，二沉池水面标高为4.0m，有效水深为2.5m，污泥浓缩池距二沉池100m。由二沉池到浓缩池的管道总水头损失为1.0m，则浓缩池的最高设计水位不应超过何值？（ ） |
| A、 | 2.10m |
| B、 | 3.00m |
| C、 | 3.10m |
| D、 | 2.50m |
| 答案 | A |

| 序号 | 2442 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某城市污水厂设计规模100000m³/d，设计进水水质SS=200mg/L，BOD5=250mg/L，初沉池SS沉淀效率为55%，初沉排泥水含水率为97%，脱水后含水率降低至80%，如污泥密度按1000kg/m³计，则该污水厂初沉池每日脱水污泥的产量应为下列哪项？（ ） |
| A、 | 55m³/d |
| B、 | 68.75m³/d |
| C、 | 100m³/d |
| D、 | 366.7m³/d |
| 答案 | A |

| 序号 | 2443 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知某钢筋混凝土污水沟w×H（宽×高）=1.5m×1.0m（如图所示），纵坡i=0.001，管壁粗糙系数为0.014，其设计允许通过的最大污水流量为以下何值？（ ） |
| A、 | 1.518m³/s |
| B、 | 1.803m³/s |
| C、 | 1.321m³/s |
| D、 | 0.759m³/s |
| 答案 | C |

| 序号 | 2444 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某城镇污水处理厂设计污水量为30000m³/d，设计2个缺氧一好氧活性污泥生化池。初沉池出水BOD5、TN、TKN分别为200mg/L、40mg/L、35mg/L，要求出水BOD5和TN分别小于等于10mg/L和15mg/L，生化池污泥浓度为3000mg/L，污泥龄安全系数取1.5，污泥总产率系数取0.3，通过实验求得硝化菌的比生长速率为0.15d−1，求单个生化池好氧区的有效容积至少应为下列何值？（ ） |
| A、 | 5700m³ |
| B、 | 4071m³ |
| C、 | 2850m³ |
| D、 | 1910m³ |
| 答案 | C |

| 序号 | 2445 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某工厂废水处理站拟设计普通水质调节池，废水排放周期为6小时，取样测得废水排放量和COD浓度如下表，取样监测间隔为2h，调节池平均水力停留时间为4h，调节池内初始COD按800mg/L计，则第4小时终了时调节池出水COD浓度应为哪项？（ ） |
| A、 | 762mg/L |
| B、 | 1176mg/L |
| C、 | 1041mg/L |
| D、 | 1333mg/L |
| 答案 | B |

| 序号 | 2446 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某居民区生活污水平均日流量为350L/s，计算其生活污水的设计最大流量，其值最接近下列何项？（ ） |
| A、 | 4901L/s |
| B、 | 525L/s |
| C、 | 508L/s |
| D、 | 560L/s |
| 答案 | C |

| 序号 | 2447 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当污泥的含水率从99.5%降低至96.0%时，求污水的体积是原体积的几分之几？() |
| A、 | 2/7 |
| B、 | 1/8 |
| C、 | 7/8 |
| D、 | 1/4 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2448 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某相邻3个区域的雨水管道布置、各小区汇水面积及管道内流行时间如图所示，已知该地区暴雨强度公式为：q=[3841（1+0.85lgP）]/（t+17）<sup>0.85</sup>L/（s·hm<sup>2</sup>），地面集水时间取为8min平均径流系数为0.55，雨水设计重现期为3年，分别采用面积叠加法和流量叠加法计算得到管段3-4的雨水设计流量下列哪组数值？（ ） |
| A、 | Q1=4539L/s，Q2=4539L/s |
| B、 | Q1=3920L/s，Q2=5067L/s |
| C、 | Q1=4011L/s，Q2=5067L/s |
| D、 | Q1=4011L/s，Q2=4000L/s |
| 答案 | C |

| 序号 | 2449 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某城镇污水厂设计2组碳氧化（A池）一硝化（B池）两段曝气生物滤池系统，设计流量8000m³/d，设计进水水质BOD5为160mg/L、NH3-N为40mg/L，出水水质BOD5为20mg/L、NH3-N为8mg/L，当地冬季平均水温为10℃。曝气生物滤池滤料高度均定为3.5m。下列每组系统中的硝化（B池）的单池平面尺寸，哪项设计数据最合理？（ ） |
| A、 | L×B=6m×5m |
| B、 | L×B=6m×6m |
| C、 | L×B=9m×7.3m |
| D、 | L×B=12m×12m |
| 答案 | C |

| 序号 | 2450 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某城市污水处理厂处理污水量Q=30000m³/d，原水中总氮含量TN=25mg/L，经A/O工艺处理后出水要求TNe=5mg/L。求A/O工艺内回流比R内为多少？（ ） |
| A、 | 200% |
| B、 | 300% |
| C、 | 400% |
| D、 | 500% |
| 答案 | B |

| 序号 | 2451 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 我国东南沿海某发达地区规划建设一处大型现代化居住区。其规划人口数为10万人，居民生活用水定额（平均日）160L/（人·d)，综合生活用水定额（平均日）250L/（人·d)。该区规划建设一座污水处理厂，求此污水处理厂提升泵站的设计生活污水量（不考虑人渗地下水量）应为下列何值？() |
| A、 | 255.1L/s |
| B、 | 280.6L/s |
| C、 | 385.4L/s |
| D、 | 425.3L/s |
| 答案 | C |

| 序号 | 2452 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某街区污水管道和各小区排水面积如图所示，该街区平均日设计污水比流量为0.5L/（s·ha），则管段2-3的设计流量应为下列哪项？（ ） |
| A、 | 36.9L/s |
| B、 | 63.65L/s |
| C、 | 33.45L/s |
| D、 | 40.00L/s |
| 答案 | D |

| 序号 | 2453 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某啤酒厂废水处理工程拟采用中温（35℃）厌氧接触法工艺，设计量为600m³/d，进水COD为3800mg/L，设计污泥龄为35d−1，污泥浓度为3.5gVSS/L，污泥产率系数为0.04mg/mg，内源呼吸系数为0.019d−1，最大有机物利用速率k为6.67d−1。饱和常数（Kc）35℃=2224mg/L，该反应器的COD去除率应为下列哪项？ |
| A、 | 85.2% |
| B、 | 88.7% |
| C、 | 89.5% |
| D、 | 91.3% |
| 答案 | B |

| 序号 | 2454 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某污水处理厂每日产生含水率为96%的污泥为500m³，采用自动板框压滤机将污泥含水率降至60%以下，污泥脱水前投加FeCl3和石灰进行调理，选用4台脱水机，每天进泥4次，每次脱水时间为3h，下列给出的每台板框压滤机的压滤脱水面积数值，哪项最合理？（ ） |
| A、 | 104㎡ |
| B、 | 210㎡ |
| C、 | 840㎡ |
| D、 | 500㎡ |
| 答案 | B |

| 序号 | 2455 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 隔膜式气压供水装置的水泵出水量qb=10L/s，安全系数1.2，水泵一小时内的启动次数为规定的中值，隔膜式气压水罐内的工作压力比（以绝对压力计）为0.8，若气压水罐的水容积为1.8m，则该气压水罐的总容积应当为以下何值？（） |
| A、 | 9.45 |
| B、 | 5.76 |
| C、 | 4.80 |
| D、 | 9.00 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2456 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某八层办公楼，每层卫生间内共设有大便器8个、小便器4个、洗手盆8个，其当量总数为Ng=10。每层使用人数N=50人，用水定额q=50L/（人·d），每天工作时间按10h计。供水系统如图所示。求管段1的最小设计流量q1和管段2的设计流量q2为以下何项?（） |
| A、 | q1=1.99L/s，q2=2.12L/s |
| B、 | q1=2.68L/s，q2=2.12L/s |
| C、 | q1=0.67L/s，q2=0.42L/s |
| D、 | q1=2.06L/s，q2=2.12L/s |
| 答案 | A |

| 序号 | 2457 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一叠压供水系统，外网供水压力为0.15MPa(水泵入口处)，最不利配水点水压为0.1MPa，该最不利配水点与水泵入口处的几何高差为30m，水泵至该不利配水点管路的总水头损失为0.lMPa。则水泵出口的供水压力P及水泵扬程H应为下列哪项？(水泵水头损失忽略不计)() |
| A、 | P=0.5MPa，H=0.5MPa |
| B、 | P=0.5MPa，H=0.35MPa |
| C、 | P=0.35MPa，H=0.5MPa |
| D、 | P=0.35MPa，H=0.35MPa |
| 答案 | B |

| 序号 | 2458 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下图所示为采用K=80的标准型喷头自动喷水灭火系统，最不利喷头的工作压力为0.1MPa，管道的水力计算参数见下表。管道局部阻力按沿程阻力的30%计算。则图中d点处所需的压力应为哪一项？（） |
| A、 | 0.256MPa |
| B、 | 0.273MPa |
| C、 | 0.286MPa |
| D、 | 0.312MPa |
| 答案 | B |

| 序号 | 2459 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | .北方某地区一座6层办公楼，排水系统见图，采用柔性接口机制排水铸韧排水立管，管径均为DN125mm，试计算通气立管①和通气管AB，BC，CD各段管径，下面何项为正确值?（注：管径级别为 ：DN125，DN150，DN200，DN225）（） |
| A、 | ①：DN100mm，AB：DN225mm，BC：DN150mm，CD：DN125mm |
| B、 | ①：DN100mm，AB：DN150mm，BC：DN125mm，CD：DN100mm |
| C、 | ①：DN100mm，AB：DN200mm，BC：DN150mm，CD：DN125mm |
| D、 | ①：DN125mm，AB：DN200mm，BC：DN150mm，CD：DN125mm |
| 答案 | C |

| 序号 | 2460 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | .某城市最冷月平均气温-20℃，一座4层医院门诊楼的排水立管共接有2个污水盆和4个洗手盆，采用UPVC排水塑料管。该排水立管的伸顶通气管管径(mm)宜为以下哪项？() |
| A、 | 50 |
| B、 | 75 |
| C、 | 110 |
| D、 | 125 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2461 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某厂房设计降雨强度q=478L/(s·h㎡)，屋面径流系数w=0.9，拟用屋面结构形成的矩形凹槽做排水天沟，其宽B=0.6m，高H=0.3m，设计水深h取0.15m，天沟水流速度V=0.6m/s，则天沟的最大允许汇水面积应为以下何项？() |
| A、 | 125.52m2 |
| B、 | 251.05m2 |
| C、 | 1255.23m2 |
| D、 | 2510.46m2 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2462 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下图所示某工业企业生活间的给水系统中，管段0-1，1-2的设计秒流量q1、q2应为下列何值？（） |
| A、 | q1=0.072L/s，q2=0.192L/s |
| B、 | q1=1.2L/s，q2=1.2L/s |
| C、 | q1=1.2L/s，q2=1.3L/s |
| D、 | q1=1.2L/s，q2=1.32L/s |
| 答案 | D |

| 序号 | 2463 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下图所示为屋面重力流雨水排水系统，若悬吊管两端管内的压力差为0.5mH2O，则其水力坡度l值应为下列何值？（） |
| A、 | 0.02 |
| B、 | 0.07 |
| C、 | 0.12 |
| D、 | 0.17 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2464 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一中危险T级场所作用面积的划分如图所示，已知设计采用标准覆盖面标准反应喷头，所有喷头短立管连接完全相同，即计算当量长度相等，节点1处的第一个喷头的流量为64.8L/min，压力为0.11MPa，采用海曾一威廉公式计算水头损失，当量长度DN50×DN40的三通侧流为3.1m；DN40×DN25的三通侧流为2.4m；DN32×DN25的三通侧流为1.8m，DN40×DN25的大小头为0.3m，节点a的压力经计算为0.143MPa，求图中喷头5的出流量为下列何值？（） |
| A、 | 71.82L/min |
| B、 | 69.21L/min |
| C、 | 95.67L/min |
| D、 | 73.88L/min |
| 答案 | A |

| 序号 | 2465 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某5层住宅采用市政管网直接供水，卫生间配水管如图所示。管道配件内径与相应的管道内径一致，采用三通分水，自总水表（1）后至5层卫生间用水点（2），（3）的管道沿程损AP为：（1)~（2)△P=0.025MPa，(1)~（3)△P=0.028MPa；煤气热水器打火启动水压为0.05MPa。则总水表（1）后的最低水压P应为以下何值?（图中：1-总水表2-淋浴器3-洗脸盆4-煤气热水器）（） |
| A、 | P=0.241MPa |
| B、 | P=0.235MPa |
| C、 | P=0.291MPa |
| D、 | P=0.232MPa |
| 答案 | A |

| 序号 | 2466 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某8层办公楼，每层设有一个卫生间，排水系统采用污、废分流制，排水管道采用U-PVC塑料排水管，经计算废水排水立管和污水排水立管的设计秒流量分别为2.1L/s和5.7L/s。如废、污水排水立管与横支管均采用45°斜三通连接且仅设伸顶通气管，则其最经济的污水排水立管管径应为下列哪项？() |
| A、 | De100 |
| B、 | De110 |
| C、 | De150 |
| D、 | De160 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2467 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某座厂房，室内消火栓系统采用水塔供水的常高压系统，设有消火栓的最高层地面标高15.0m(相对于室内±0.00)，水塔出水管至最不利消火栓的沿程水头损失为10m，水塔内最低有效水位距内底600mm。水塔内底相对于±0.00的标高(m)不应小于下列哪项？() |
| A、 | 53.7 |
| B、 | 62.6 |
| C、 | 63.7 |
| D、 | 64.3 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2468 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下图所示为某高层商住楼屋面，设计暴雨强度qj=210L/（s·ha)，屋面径流系数为0.9，则裙房屋面设计雨水流量为下列哪项？（） |
| A、 | 30.05L/s |
| B、 | 41.39L/s |
| C、 | 18.71L/s |
| D、 | 32.32L/s |
| 答案 | A |

| 序号 | 2469 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-0049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某企业生活间排水立管连接有高水箱大便器8个，自闭式冲洗阀小便器8个，洗手盆4个，求该立管的设计秒流量为哪一项？() |
| A、 | 1.66L/s |
| B、 | 1.72L/s |
| C、 | 3.00L/s |
| D、 | 3.88L/s |
| 答案 | B |

| 序号 | 2470 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某住宅采用空调冷却水水源热泵制热的全日制热水供应系统，该住宅设计人数300人，热水用水定额100L/（人·d），小时变化系数2.75，设计小时耗热量707550kJ/h，设计小时耗热量持续时间按2h计。按投资最省考虑，则热泵机组设计小时供热量（Qg）和贮热水箱总容积（Vr）应不小于下列哪项？（） |
| A、 | Qg=540311kJ/h，Vr=2.10m |
| B、 | Qg=270155kJ/h，Vr=5.50m |
| C、 | Qg=324187kJ/h，Vr=4.82m |
| D、 | Qg=324187kJ/h，Vr=5.12m |
| 答案 | B |

| 序号 | 2471 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某普通高层办公楼，地下两层，地上九层，市政供水条件好，进水管处供水最小压力为0.2MPa，进水管标高-1.7m，引入管上设置水表，水表压力损失0.03MPa。三层以上为高压，采用管网叠压供水设备供水，设备位于地下一层-5.4m，最不利配水点标高32.5m，所需最低水压为0.15MPa，沿程总水头损失0.03MPa，采用建筑给水钢塑复合管，局部阻力损失占比取低限值，叠压供水设备所需扬程Hb（MPa）不应小于下列哪项?（忽略各种阀件和设备的损失）（） |
| A、 | 0.36 |
| B、 | 0.40 |
| C、 | 0.56 |
| D、 | 0.35 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2472 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某热水供应系统采用容积式水加热器供应热水。其设计参数如下：冷水温度10℃，热水温度60℃，制备热水所需热量600000W；热媒为压力0.07MPa的饱和蒸汽，冷凝回水温度为80℃，传热效率系数0.8，热损失系数1.1，传热系数650W/(㎡·℃)，要求加热器出水温度为70℃。则水加热器的加热面积应为下列何项？() |
| A、 | 63.46m2 |
| B、 | 25.38m2 |
| C、 | 23.08m2 |
| D、 | 19.63m2 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2473 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某4层仓库屋面为等分双坡屋面，屋面投影面积长×宽=97.5m×48.7m，沿长边方向设外天沟，且长边方向正中间设有伸缩缝。其屋面雨水采用单斗(采用87型雨水斗，规格为150mm)重力流排水系统，雨水排水管采用排水铸铁管。已知该地区设计暴雨重现期为3年的降雨厚度为200mm/h，仓库柱距为12m×12m。则该仓库屋面至少应布置多少根DN150的雨水排水立管？() |
| A、 | 8根 |
| B、 | 10根 |
| C、 | 12根 |
| D、 | 16根 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2474 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某一般建筑屋面面积2000m<sup>2</sup>，雨水排水系统设计重现期为5年，在下表中参数条件下，按最小排水能力要求，计算其溢流口最小宽度值为下列何项?（） |
| A、 | 0.58m |
| B、 | 0.26m |
| C、 | 0.32m |
| D、 | 0.84m |
| 答案 | C |

| 序号 | 2475 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某塔式大开间高层办公建筑，标准层设2个消火栓。其保护半径均为25m。选用最短的消火栓水带，使其满足两股水枪充实水柱同时到达任何一点，下列哪项的水带长度(m)是合适的？() |
| A、 | 25 |
| B、 | 20 |
| C、 | 16 |
| D、 | 13 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2476 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某县政府新建办公楼(室内设有消火栓和自动喷水灭火系统)内1号会议室(平面尺寸13.2m×19.8m，主要存在A类火灾)拟配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器，下述在l号会议室配置的灭火器型号及数量正确的是哪项？() |
| A、 | 1具MF/ABC4 |
| B、 | 2具MF/ABC4 |
| C、 | 1具MF/ABC5 |
| D、 | 2具MF/ABC5 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2477 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某小区公共浴室每日接待顾客60人次，内设卫生洁具如下表。公共浴室设一条排出管。公共浴室最大小时流量及排出管设计秒流量不应小于下列哪项？（） |
| A、 | 0.64m/h，1.57L/s |
| B、 | 0.64m/h，2.60L/s |
| C、 | 0.75m/h，1.12L/s |
| D、 | 0.75m/h，1.57L/s |
| 答案 | D |

| 序号 | 2478 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某学生宿舍设公用淋浴室，采用每天集中供应热水2h的热水供应系统，60℃热水定额为50L/（人 ·d）；学生人数500人，浴室中设30个淋浴器、8个洗脸盆，其40℃热水用水量qh如下，淋浴器：200L/（个·h），洗脸盆：30L/（个·h），热媒为95℃热水，设计小时供热量Qs=140kW；冷水温度tL=10℃；通过一台水加热器制成热水，有关设计参数为：热水密度Pr=1kg/L：有效贮热容积系数η：半容积式、半即热式水加热器η=1；导流型容积式水加热器，η=0.85。下列水加热器的选择方案及贮热总容积Vr中，正确者为何项?（） |
| A、 | 选导流型容积式水加热器Vr=3144L |
| B、 | 选导流型容积式水加热器Vr=2508L |
| C、 | 选半容积式水加热器Vr=936L |
| D、 | 选导流型容积式水加热器Vr=2093L |
| 答案 | A |

| 序号 | 2479 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某机械循环全日制集中热水供应系统，采用半容积式水加热器供应热水，配水管道起点水温65℃，终点水温60℃，回水终点水温55℃，热水温度均以1kg/L计。该系统配水管道热损失30000W，回水管道热损失10000W。则系统的热水循环流量应为何值？() |
| A、 | 6896.6L/h |
| B、 | 5159.1L/h |
| C、 | 3439.4L/h |
| D、 | 25779.5L/h |
| 答案 | B |

| 序号 | 2480 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某5000座位的体育馆，设有需要同时开启的室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、固定消防炮灭火系统。室外消防用水由室外管网供给，自动喷水系统用水量为30L/s，固定炮系统用水量为40L/s，火灾延续时间为2h。若室内消防用水储存在消防水池中，则消防水池的最小容积应为下列何项？( ) |
| A、 | 468m3 |
| B、 | 504m3 |
| C、 | 540m3 |
| D、 | 450m3 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2481 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-061 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某公寓设置中水供水系统用于冲厕，中水总用水量为12m3/d，中水处理设备运行时间为8h/d，请计算该系统的中水贮水池最小有效容积为下列何项?（） |
| A、 | 1.44m3 |
| B、 | 9.2m3 |
| C、 | 11.04m3 |
| D、 | 11.81m3 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2482 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-062 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用于补救某种固定火灾而设置的水喷雾灭火系统，保护的面积为52㎡，布置有6个水雾喷头，采用一组雨淋阀控制，按系统的计算流量分配的每个喷头的平均出流量为2.5L/s，该系统消防储水量最小的设计值应为下列何项？() |
| A、 | 46.80m3 |
| B、 | 54.00m3 |
| C、 | 56.70m3 |
| D、 | 59.40m3 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2483 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-063 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某体育馆设有定时供应热水的集中热水供应系统，该系统热水循环管网总容积为1.0，下列循环水泵出水量哪项在正确值计算范围内？( ) |
| A、 | 1.0/h |
| B、 | 5.0/h |
| C、 | 4.0/h |
| D、 | 6.0/h |
| 答案 | C |

| 序号 | 2484 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-064 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某游泳池平面尺寸为50m×25m，平均水深为1.6m，采用石英砂过滤，滤速为20m/h，循环周期8h选用3台过滤罐，其反冲洗强度为15L/(㎡·s)，反冲洗时间5min。则一次反冲洗至少需要多少水量？() |
| A、 | 19.69m3 |
| B、 | 59.06m3 |
| C、 | 39.38m3 |
| D、 | 11.72m3 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2485 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-065 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某洗衣房全日制集中热水供应系统采用“水一水”半容积式水加热器配置热水箱的供热方式，热媒水初温和终温分别为95℃和70℃，设计小时耗热量为100000kJ/h；加热器热水出水为64℃，洗衣使用温度为40℃，冷水计算温度为10℃。则该热水箱的最小有效贮热容积应为下列哪项?（ ） |
| A、 | 150.26L |
| B、 | 161.94L |
| C、 | 267.45L |
| D、 | 331.29L |
| 答案 | A |

| 序号 | 2486 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-066 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某居住小区内住宅和公共浴池设置集中热水供应系统。住宅300户，每户2个卫生间，每个卫生间内设浴盆、洗脸盆各一个；公共浴室设淋浴器50个，洗脸盆5个。每晚7：30时～10：30定时供应热水。热水温度60℃，冷水温度10℃，热水密度lkg/L；卫生器具热水小时用水定额为：浴盆200L/h，淋浴器300L/h，洗脸盆30L/h。卫生器具的同时使用百分数均为100%。求该系统设计小时耗热量应为以下何值？() |
| A、 | 4370182W |
| B、 | 4893557W |
| C、 | 7859348W |
| D、 | 8906098W |
| 答案 | A |

| 序号 | 2487 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-067 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某一般建筑采用重力流雨水排水系统，其屋面汇水面积为600m<sup>2</sup>，降雨量重现期取2年，该建筑所在的城市2~12年降雨历时为5min的降雨强度qj见下表。则该屋面雨水溢流设施的最小设计溢流量为以下何项？（） |
| A、 | 4.32L/s |
| B、 | 5.94L/s |
| C、 | 10.26L/s |
| D、 | 16.20L/s |
| 答案 | A |

| 序号 | 2488 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-068 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某全日机械循环热水供应系统，热水供应量12m/h，设计小时耗热量30000kJ/n，水加热器出口水温70℃，配水管热损失18000W，回水管热损失8000W，回水温度55℃热水密度为1kg/L，则该热水系统的循环流量为以下何值?（） |
| A、 | 0.29L/s |
| B、 | 0.43L/s |
| C、 | 0.62L/s |
| D、 | 7.17L/s |
| 答案 | A |

| 序号 | 2489 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-069 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某酒店(建筑高度为23m，建筑面积为10000㎡)设有1.00间客房，设有集中空调系统。酒店内设有一个400㎡的多功能厅，则该多功能厅设计计算的灭火器最小需配灭火级别应为下列哪项？() |
| A、 | 3A |
| B、 | 4A |
| C、 | 5A |
| D、 | 8A |
| 答案 | B |

| 序号 | 2490 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-070 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某汽车加油站油库(贮存汽油、柴油，不考虑爆炸因素)长24m、宽16m、高6m，采用七氟丙烷气体灭火系统，则七氟丙烷最低设计用量为下列哪项？(最低环境温度设定为0℃，海拔高度修正系数取1.0)。() |
| A、 | 1262kg |
| B、 | 1304kg |
| C、 | 1445kg |
| D、 | 1732kg |
| 答案 | D |

| 序号 | 2491 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-071 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 浙江某地区的某住宅楼共200户(每户按3人计)，每户均设有2个卫生间(每个卫生间内均设有洗脸盆、淋浴器、坐式大便器各一套)，每天定时供应热水3小时，则该住宅楼热水供应系统设计小时耗热量最小不应小于下列哪项？注：①住宅楼采用的市政自来水水源为地下水；②冷、热水密度均按1.0kg/L计。() |
| A、 | 1395108kJ/h |
| B、 | 2051630kJ/h |
| C、 | 2790217kJ/h |
| D、 | 4103260kJ/h |
| 答案 | A |

| 序号 | 2492 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-072 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某雨水利用工程收集屋面雨水回用于建筑杂用，其屋面雨水日设计径流总量（设计重现期P=2年）扣除弃流量之后为120m3，则其雨水回用系统最高日的设计用水量不宜不小于下列哪项？（） |
| A、 | 40m3 |
| B、 | 48m3 |
| C、 | 60m3 |
| D、 | 120m3 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2493 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-073 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某培训中心采用定时热水供应系统，其设计数据如下：学员600人，60℃热水定额为100L/（人·d），热媒为高温热水，经一台贮水容积为5.0m3的半容积式水加热器供给热水，热水供水管网容积为1.2m3，回水管网容积为0.3m3，膨胀罐处管网工作压力为0.3MPa，冷水供水温度10℃，回水温度50℃。水温为10℃、50℃、60℃时水的密度分别为0.999、0.988、0.983kg/L，下列循环泵流量qx和膨胀罐总容积Ve的计算答案中何项是正确的?（） |
| A、 | qx=3～6m3/h，Ve=2.22m3 |
| B、 | qx=13～26m3/h，Ve=2.22m3 |
| C、 | qx=300m3/h,Ve=2.22m3 |
| D、 | qx=3～6m3/h，Ve=0.69m3 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2494 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-074 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某医院床位数为800，采用全日集中供应热水，60℃热水定额为160L/（床·d），冷水供水温度10℃，热媒为饱和蒸汽，其初温、终温分别为151℃、80℃，蒸汽热焓为2749kJ/kg，采用有效贮热容积系数η=0.95的半容积式水加热器制备65℃热水，热水密度均为0.983kg/L，以下关于设备选型计算及最大蒸汽量G的计算答案中，正确合理者为何项?（） |
| A、 | 选一个总容积为≥1263L的水加热器，G=937.6kg/h |
| B、 | 选两个总容积各为≥1316L的水加热器，G=1031.3kg/h |
| C、 | 选两个总容积各为≥1487L的水加热器，G=1115.3kg/h |
| D、 | 选一个总容积为≥2974L的水加热器，G=1013.8kg/h |
| 答案 | B |

| 序号 | 2495 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-075 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某宾馆最高日用水量348m<sup>3</sup>/d，分项用水比例详见下表，拟收集优质杂排水作为中水原水，中水处理站处理后的水用于冲厕、道路和绿化浇洒、景观用水。中水用水量为80m<sup>3</sup>/d。则该宾馆中水处理站原水调节池的溢流量（m<sup>3</sup>/d），最大宜为下列哪项?（注：日变化系数为1.5，排水折减系数取0.80。）（） |
| A、 | 47.2 |
| B、 | 51.2 |
| C、 | 97.6 |
| D、 | 120.8 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2496 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-076 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一座5层办公楼的消防用水由小区自设消防加压系统供给，其最不利消火栓布置如图所示，消火栓箱内设DN65消火栓，φ19直流水枪，DN65衬胶水带长20m，由小区消防供水干网接管点A至最高消火栓的管道总水头损失为2.89m，若一支水枪喷射流量以5L/s计，则A点处供水压力应为何项？（） |
| A、 | 44m |
| B、 | 47m |
| C、 | 53m |
| D、 | 66m |
| 答案 | A |

| 序号 | 2497 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-077 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某工程自动喷水灭火系统由高位消防水池以高压方式供水。如图所示，最不利作用面积内一个喷头喷水（q=1L/s）时，报警阀出口水压为0.76MPa，配水管A处水压为0.40MPa。报警阀出口至A、B处管道水头损失分别为0.06MP、0.016MPa（不考虑局部水头损失）。当底层最不利作用面积内一个喷头喷水（q=1L/s）时，在配水管人口B处设置孔板减压，要求水压仍为0.40MPa，则按下表确定该孔板孔径应为何值?（） |
| A、 | 28mm |
| B、 | 26mm |
| C、 | 25mm |
| D、 | 24mm |
| 答案 | B |

| 序号 | 2498 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-078 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某建筑屋面采用矩形钢筋混凝土天沟排除雨水，天沟的粗糙系数为0.013，坡度采用0.006。天沟深度为0.3m，积水深度按0.15m计，水力半径0.103m，则当天沟排除雨水量为66L/s时，要求天沟的宽度为以下何值？() |
| A、 | 0.32m |
| B、 | 0.34m |
| C、 | 0.92m |
| D、 | 1.13m |
| 答案 |  |

| 序号 | 2499 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-079 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一座建筑高度60m的办公楼设有自动喷水湿式灭火系统，采用标准洒水喷头（下垂型），喷头最小工作压力为0.05MPa，最大工作压力为0.15MPa，在走道单独布置喷头，如图所示。请核算走道的最大宽度是下面哪一项?（） |
| A、 | 2.49m |
| B、 | 3.6m |
| C、 | 3.88m |
| D、 | 4m |
| 答案 | A |

| 序号 | 2500 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-080 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某8层电子厂房，长38m，宽24m，层高均为6m，建筑高度48.5m，设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统，则其室内消火栓系统设计最小用水量应为哪项？( ) |
| A、 | 135m3 |
| B、 | 180m3 |
| C、 | 270m3 |
| D、 | 324m3 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2501 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-081 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某居住小区屋面雨永收集利用工程设计汇水面积为12000㎡，则该屋面设计初期径流弃流量不宜小于下列哪项？() |
| A、 | 12m3 |
| B、 | 24m3 |
| C、 | 36m3 |
| D、 | 60m3 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2502 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-82 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某宾馆共有床位300个，设有供客房用水的全日制集中热水供应系统，其加热设备的出口热水温度为65℃，则该系统最小设计小时耗热量为以下何项？(冷水温度为10℃，热水密度以0.98kg/L计)() |
| A、 | 85485W |
| B、 | 639425W |
| C、 | 527525W |
| D、 | 479569kW |
| 答案 | D |

| 序号 | 2503 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-083 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某建筑物仅在走道(走道净宽1.4m)设置单排喷头湿式自动喷水灭火系统，该走道最不利点处喷头的最低工作压力为0.05MPa，喷头的流量系数K=80，则该走道最不利点处喷头的最大保护间距应是下列哪项？() |
| A、 | 3.8m |
| B、 | 4.0m |
| C、 | 4.4m |
| D、 | 4.5m |
| 答案 | B |

| 序号 | 2504 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-084 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某建筑收集屋面雨水回用，屋面（混凝土屋面）汇水面积5000m，需要全部收集，雨水处理设施及清水池均设于室外绿化带。则雨水处理设施的处理能力（m/h）最小应为下列哪项？注：①降雨厚度为78.5；②雨水处理设施每日运行时间为16h。（ ） |
| A、 | 7.85 |
| B、 | 5.23 |
| C、 | 8.83 |
| D、 | 19.63 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2505 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-085 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某高层建筑室内消火栓给水系统采用临时高压系统，消防水泵出水口与最不利点处消火栓栓口的几何高差为50m，灭火时消防水泵出水口处压力表读数为1.0MPa。若水泵出水口处速度水头为2m水柱，最不利点处消火栓栓口的速度水头为3m水柱，水枪充实水柱不小于13m，水泵出水口处至最不利消火栓栓口管路的水头损失为0.1MPa。则该消火栓给水系统最不利点处消火栓栓口的动压应为下列哪项？注：1.0MPa=100m水柱() |
| A、 | 0.39MPa |
| B、 | 0.37MPa |
| C、 | 0.35MPa |
| D、 | 0.03MPa |
| 答案 | A |

| 序号 | 2506 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-086 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 北京某甲级写字楼，建筑面积24000m，共10层，内有1600名员工，每层平均160人，男女各半。每层设男、女公共卫生间各一个，每卫生间设洗手盆三个。每间卫生间洗手盆设一台即热式电热水器供应60℃热水。热水定额（60℃）取为5L/人·班，小时变化系数Kh=1.5，小时用水量100L/h，水温35℃。60℃热水密度P=0.9832kg/L，35℃热水密度p=0.9941kg/L，冷水温度按10℃计，密度p=0.9997kg/L，电热水器热效率按95%计。该写字楼单个卫生间内需配备的电热水器电功率（kw）不应小于下列哪项?（） |
| A、 | 4.51 |
| B、 | 90.3 |
| C、 | 65.00 |
| D、 | 79.61 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2507 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-087 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某城市由水厂和水塔联合向城市给水管网供水。后城市扩建新区，设调蓄泵站向新区供水。调蓄泵站进水来自老城区园水厂二级泵房，用水高峰时段调蓄泵站进行流量为1000m3/h。扩建新区后，该城市2013年最高 日供水量为180000m3/d。该年最高日最高时用水量的时候，水厂二级泵房出水流量为7500m3/h，水塔、调蓄泵站出水流量各为2000m3/h。该城市2013年供水的时变化系数是以下哪项?（ ） |
| A、 | 1.27 |
| B、 | 1.40 |
| C、 | 1.53 |
| D、 | 1.67 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2508 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-088 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某城镇河床式取水构筑物取水规模为24万t/d，采用两根DN1200自流管进水到集水井，每根管长120m，总局部水头损失系数（包括进水格栅等）为8.0，河流最低水位为3.50m，当任一根自流管发生故障时，则集水井的最低校核水位应为以下何值?（当流量以m3/s计时，DN1200进水管比阻a=0.000657）（ ） |
| A、 | 3.12m |
| B、 | 2.73m |
| C、 | 1.99m |
| D、 | 0.42m |
| 答案 | C |

| 序号 | 2509 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-089 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 如图所示的配水管网，初步流量分配及平差计算结果见图，流量分别△qⅠ=-5.97L/s；△qⅡ=1.10L/s；△qⅢ=2.05L/s。则下一次平差结果的管段2~5的流量为何项?（ ） |
| A、 | 30.67L/S |
| B、 | 20.93L/S |
| C、 | 18.73L/S |
| D、 | 32.87L/S |
| 答案 | C |

| 序号 | 2510 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-090 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某座逆流机械通风冷却塔，热水流量为200m3/h，工作点气水比为0.8，填料区塔内平均风速为1.28m/s，湿空气密度为1.15kg/m3，该塔的总面积为下列何值?（ ） |
| A、 | 30m2 |
| B、 | 25m2 |
| C、 | 35m2 |
| D、 | 40m2 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2511 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-091 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某城市已建自来水厂设计供水量150000m3/d，时变化系数按1.4设计。目前实际最高日供水量90000m3/d，时变化系数1.6，最高时供水发生在上午10：00~11：00，由于新建工业园区，暂由该水厂对工业园区增加供水50000m3/d，工业园区最大时用水量4500m3/h，发生在上午9：00~11：00，则二级泵站最高时的出水量比原设计增加多少?（ ） |
| A、 | 4500m3/d |
| B、 | 2750m3/d |
| C、 | 1750m3/d |
| D、 | 1500m3/d |
| 答案 | C |

| 序号 | 2512 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-092 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某城镇采用地表水源，水厂设计规模240000m3/d，水厂自用水量为最高日供水量的10%，供水管网漏损水量为最高日供水量的8%，原水输水管的漏损水量为水厂设计水量的6%，则该城镇水厂取水泵房的设计流量为下列哪项?（ ） |
| A、 | 11000m3/h |
| B、 | 11600m3/h |
| C、 | 11660m3/h |
| D、 | 12508m3/h |
| 答案 | C |

| 序号 | 2513 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-093 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某河床式取水构筑物设计流量为14400m3/h，设有4台水泵（3用1备），水泵吸水直接从无冰絮的河道内吸水，取水头部进水孔上安装固定格栅，栅条厚度10mm，中心距110mm，格栅阻塞系数为0.75，每个取水头部进水子L面积不应小于下列何项？（ ） |
| A、 | 3.3m2 |
| B、 | 2.5m2 |
| C、 | 2.0m2 |
| D、 | 1.5m2 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2514 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-094 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某冷却循环水系统循环水量为10000m3/h，冷却塔为有除水器的机械通风冷却塔，进塔气温为24℃，塔冷幅宽为5℃，当采用浓缩倍数N＝4时，其排污水量为多少？（渗漏损失水率忽略不计）（ ） |
| A、 | 8m3/h |
| B、 | 14m3/h |
| C、 | 18m3/h |
| D、 | 24m3/h |
| 答案 | B |

| 序号 | 2515 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-095 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某钢筋混凝土管道，直径为D，新敷设时实测管道粗糙系数为0.012，运行若干年后再次测定时，在相同流量下水头损失增加了25%，若假定管道过水断面不变，则此时管道的粗糙系数为下列何值？( ) |
| A、 | 0.0134 |
| B、 | 0.0150 |
| C、 | 0.0180 |
| D、 | 0.0188 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2516 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-096 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某配水环状管网，经初步流量分配及采用海曾一威廉公式计算结果见下图，求一次平差计算后，管段3~6的流量为下列何值?（ ） |
| A、 | 35.08L/S |
| B、 | 35.02L/S |
| C、 | 33.46L/S |
| D、 | 33.40L/S |
| 答案 | A |

| 序号 | 2517 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-097 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某环状管网，经初次流量分配计算的结果见下图，同时算出校正流量绝对值分别为：¦△qⅠ¦=4.0L/s，¦△qⅡ¦=1.5L/s，¦△qⅢ¦=2.5L/s，求管段3~4经校正后的流量为何项值？（ ） |
| A、 | - 8.5L/S |
| B、 | 13.5L/S |
| C、 | 16.5L/S |
| D、 | 19.0L/S |
| 答案 | C |

| 序号 | 2518 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-098 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某城镇水厂净水构筑物采用16小时（7：00~23：00）生产，规模为9600m<sup>3</sup>/d，若用水变化曲线如下图所示，则该城镇水厂所需清水池调节容量为下列何项值?（ ） |
| A、 | 1400m3 |
| B、 | 1800m3 |
| C、 | 1900m3 |
| D、 | 1920m3 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2519 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-099 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下图所示某环状管网计算简图，管段内流量为初次分配的流量，经水力平差计算得各环的校正流量值分别为qⅠ=+4.7L/s、qⅡ=+1.4L/s、qⅢ=-2.3L/s，则管段3~4，4~5经校正后的流量q3~4、q4~5应为何项？（ ） |
| A、 | q3~4=76.7L/s，q4~5=37.6L/s |
| B、 | q3~4=76.7L/s，q4~5=33.0L/s |
| C、 | q3~4=86.1L/s，q4~5=42.4L/s |
| D、 | q3~4=86.1L/s，q4~5=47.0L/s |
| 答案 | B |

| 序号 | 2520 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-100 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某城市采用枝状管网供水，节点流量、地面标高如下图所示，各管段长度、管径、比阻见下表，节点4处设一高位水池，最高日总用水量120L/s，其中20L/s由高位水池供给，要求管网最小服务水头为20m，则高位水池底标高为以下何值?（ ） |
| A、 | 32.04m |
| B、 | 32.74m |
| C、 | 36.78m |
| D、 | 38.72m |
| 答案 | B |

| 序号 | 2521 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-101 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某配水环状管网，经初步流量分配及采用海曾一威廉公式计算结果见图所示，求一次平差计算后，管段2~5的流量计算值约为下列何项?（ ） |
| A、 | 30.78L/S |
| B、 | 21.20L/S |
| C、 | 19.64L/S |
| D、 | 19.15L/S |
| 答案 | D |

| 序号 | 2522 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-102 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某城镇现有水厂规模48000m<sup>3</sup>/d，厂内清水池和管网内高位水池有效调节容积均5000m<sup>3</sup>。近期规划确定需新增供48000m<sup>3</sup>/d，拟新建一座水厂，扩建后最高日各小时用水量见下表。新建水厂内清水池的最小有效调节容积应为多少？（ ） |
| A、 | 4800m3 |
| B、 | 6000m3 |
| C、 | 8000m3 |
| D、 | 11000m3 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2523 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-103 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某城镇给水系统分两个区，水厂出水先进入低区管网，再从低区管网直接用泵加压供水给高区，高区内设有高位水池。据统计，该城镇水厂2009年全年供水量为7200万m3，最高日供水量为24万m3/d，最高日最高时水厂、增压泵站和高位水池的出水流量分别为11000m3/h，5000m3/h和1600m3/h。该城镇的供水量时变化系数为下列何项？（ ） |
| A、 | 1.22 |
| B、 | 1.26 |
| C、 | 1.60 |
| D、 | 1.76 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2524 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-104 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 现设计一组石英砂滤料等水头变速过滤滤池，共分为4格，设计滤速为8m/h，强制滤速为14m/h，当运行中第1格滤池速变为6.2m/h时，即进行反冲洗，冲洗时进入该组滤池的过滤总水量不变，且按各格滤池反冲冼前 滤速等比例分配，则第1格滤池在将要进行反冲洗时，其他滤池中滤速最大的不能超过下列何值？( ) |
| A、 | 12.5m/h |
| B、 | 11.9m/h |
| C、 | 11.3m/h |
| D、 | 10.4m/h |
| 答案 | C |

| 序号 | 2525 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-105 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一格气水反冲洗滤池如图所示，长10m，宽8.20m，中间排水渠为平底，渠顶标高1.60m。气水同时冲洗时水表面扫洗强度为2.5L/ （m<sup>2</sup>·s），水冲洗强度4.0L（m<sup>2</sup>·s），后水冲洗强度6.0L/（m<sup>2</sup>·s），冲洗水排入排水渠时自由跌落0.10m，则冲洗水排水渠渠底标高最高应为下列哪项?（ ） |
| A、 | 0.76m |
| B、 | 0.84m |
| C、 | 0.94m |
| D、 | 0.97m |
| 答案 | B |

| 序号 | 2526 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-106 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某城镇水厂设计水量为48000m3/d，水厂自用水量占其设计水量的10%，若原水输水管道漏损水量占水设计水量的5%，则其取水泵房设计流量应为下列哪项?（） |
| A、 | 2000m3/d |
| B、 | 2100m3/d |
| C、 | 2200m3/d |
| D、 | 2300m3/d |
| 答案 | B |

| 序号 | 2527 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-107 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某给水工程的输水管道，采用钢管，内衬水泥泵浆，管道总长度10km，管道直径1000mm。当输水管道流量1m3/s时，测得该管道的总水头损失18.5m，则该输水管道的管壁粗糙系数n值为下列哪项？（ ） |
| A、 | 0.0134 |
| B、 | 0.0143 |
| C、 | 0.0172 |
| D、 | 0.0213 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2528 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-108 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某常规处理工艺水厂，拟采用絮凝平流沉淀池下叠清水池方案。考虑絮凝沉淀池总水头损失0.75m，其中絮凝池水头损失0.34m，假定沉淀池出水渠水面距沉淀池底3.50m，上、下池隔板厚0.35m，清水池干弦高0.20m。在连接管水头损失取最大估算值的条件下，滤池允许的最大水头损失值为多少(m)？( ) |
| A、 | 3.71 |
| B、 | 3.64 |
| C、 | 3.30 |
| D、 | 3.05 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2529 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-109 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城市用水规模10万t/d，水厂自用水率8%，水源取自水库，水厂建在就近的高地上，该城市用电按分时段计价。晚10：00至次日6：00为低电价，为尽量利用低电价取水，水厂在进水前建2万吨高位水池，用以储蓄低电价时段取得的原水，则取水泵房设计流量应为下列何项？( ) |
| A、 | 7200t/h |
| B、 | 7000t/h |
| C、 | 66070t/h |
| D、 | 5400t/h |
| 答案 | B |

| 序号 | 2530 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-110 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下图为平行敷设的两条管材、管径相同的输水管线，在图示长度位4置处设有两根连通管，当其中一根1200m长度的输水管发生事故时，通过阀门切换，在总水头损失不变的情况下，事故流量Q1为设计流量Q的下列何项？（ ） |
| A、 | 70.7% |
| B、 | 80.0% |
| C、 | 67.4% |
| D、 | 60.0% |
| 答案 | C |

| 序号 | 2531 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-111 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 机械搅拌澄清池设计流量为Q，回流量为进水流量的4倍，按实际流量确定的第二絮凝室的停留时间为1min，若第二絮凝室与第一絮凝窒的容积比为1：2，则第一絮凝室的停留时间为下列哪项？( ) |
| A、 | 0.5min |
| B、 | 1.0min |
| C、 | 1.5min |
| D、 | 2.0min |
| 答案 | D |

| 序号 | 2532 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-112 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某给水泵标准状况下流量1260m3/h，扬程44m，效率87.5%。该泵用于河流取水，取水量恒定，水源的水位随不同季节变化较大，电机采用变频调速。河流高水位时，水泵的实际转速下降到原转速的86%。试问此时水泵相对标准状况能够省电多少（%）?（ ） |
| A、 | 14.0 |
| B、 | 30.9 |
| C、 | 36.4 |
| D、 | 41.6 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2533 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-113 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某城市给水系统如图所示，供水分为三区，Ⅰ区供水量占总供水量的30%，Ⅱ区占总供水量的30%，Ⅲ区占总供水量的20%；当采用分区供水时，供Ⅰ区的水泵扬程为38m，供Ⅱ区的水泵扬程为32m，增压泵房增压扬程为16m，如果这三区采用统一供水系统，则其能量增加多少?（增压泵房内的水头损失不计）（ ） |
| A、 | 16.5% |
| B、 | 20.4% |
| C、 | 25.7% |
| D、 | 50.9% |
| 答案 | C |

| 序号 | 2534 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-114 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某折板絮凝池分为三段：第一段异波折板，絮凝时间3min，水头损失0.20m；第二段同波折板，絮凝时间6min，水头损失0.15m；第三段平行直板，絮凝时间6min，水头损失0.08m，则该絮凝池的平均速度梯度为多少?（ ）（μ=1.14×10-3Pa·s） |
| A、 | 21S-1 |
| B、 | 22S-1 |
| C、 | 64S-1 |
| D、 | 67S-1 |
| 答案 | C |

| 序号 | 2535 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-115 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一组无阀滤池共分3格，合用一个冲洗水箱。其水箱有效水深度1.8m，平均冲洗水头2.8m，其中允许过滤水头1.7m，反冲洗排水井出水堰口标高-0.5m，则虹吸辅助管(上端)管口标高值为下列哪一项？( ) |
| A、 | 4.00m |
| B、 | 4.90m |
| C、 | 5.80m |
| D、 | 6.30m |
| 答案 | B |

| 序号 | 2536 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-116 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某管网用水区域，管段长度和节点关系如下图所示，下表所列为各区域最高日用水量，管网中节点6有集中用水Qj=12L/s，用管线比流量法计算节点4的节点流量占总节点流量的百分比为下列哪项？（ ） |
| A、 | 18.51% |
| B、 | 21.18% |
| C、 | 36.92% |
| D、 | 42.24% |
| 答案 | A |

| 序号 | 2537 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-117 |
| 父标识 |  |
| 题干 | .有一座平流式沉淀池，水平流速v=15mm/s，表面负荷为1.44m3/（m2·h），有效水深为H，水力半径R=0.822H。则该平流式沉淀池长宽比为以下何项？（ ） |
| A、 | 8.1 |
| B、 | 4.1 |
| C、 | 2.2 |
| D、 | 1.1 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2538 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-118 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一座单层细砂滤料滤池，滤料粒径d10=0.55mm，密度ps=2650kg/m3，采用单水冲洗，水的密度p=1000kg/m3，若滤层未膨胀前孔隙率m0=0.38，膨胀后孔隙率m=0.572，冲洗水头损失h=0.82m，则冲洗排水槽槽外底高出未膨胀时滤料表面至少为下列哪项？（ ） |
| A、 | 0.36m |
| B、 | 0.46m |
| C、 | 0.52m |
| D、 | 0.66m |
| 答案 | A |

| 序号 | 2539 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-119 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某承担城市供水的大型河床式取水工程的设计取水量为4800000m3/d，其取水头部设计方案如下： （1）设两个取水头部和两条自流管每个取水头部进水孔面积107m2； （2）每个取水头部进水孔处设置格栅，栅条净距120mm，栅条厚度20mm。 如果城市没有其他安全供水设施，则每个取水头部进水孔的设计进水流速应不小于下列哪项？（ ） |
| A、 | 0.18m/s |
| B、 | 0.40m/s |
| C、 | 0.57m/s |
| D、 | 0.81m/s |
| 答案 | C |

| 序号 | 2540 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-120 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下图所示，某小型菱形箱式取水头部设计位于冬季冰絮较多且常年水质较浑的河床中取水，取水量为20000m<sup>3</sup>/d，侧面进水，进水口宽度0.6m，栅条直径和间距分别为10m和30mm，格栅阻塞系数为0.75，试分析判断下图所示设计有几处不合理之处？（ ） |
| A、 | 0 |
| B、 | 1 |
| C、 | 2 |
| D、 | 3 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2541 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-121 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设计流量70000m3/d的网格絮凝池，分三段串联，前段絮凝池有效容积150m3，中段200m3，后段350m3，计算得水头损失前段0.15m、中段0.10m、后段0.08m，则该絮凝池平均速度梯度应为下列何项?（水的密度 1000kg/m3，动力黏度1.03×10-3Pa·s）（ ） |
| A、 | 38.5S-1 |
| B、 | 60.3S-1 |
| C、 | 64.0S-1 |
| D、 | 66.7S-1 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2542 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-03-0001-01-122 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某树枝状管网布置及节点流量如图所示，则管段3~4的流量为下列何项?（ ） |
| A、 | 21L/S |
| B、 | 33L/S |
| C、 | 34L/S |
| D、 | 51L/S |
| 答案 | A |