说明：本部分题目按照湖南省“建筑环境与设备工程专业高级专业技术职务任职资格考试大纲(2015年修订)”第四章专业实务的命题范围命题，并按照该部分的章节编码要求对各大章节进行编码，具体如下：

0001工程设计

0002施工技术及项目管理

0003系统运行管理

0004系统问题诊断与案例分析

| 序号 | 1 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 蒸汽锅炉点火后,燃烧要缓慢加强,升温不能太快,以免使锅炉各部分受热不均,损坏锅炉部件或炉墙。一般升温时间为:火管锅炉为（）h？ |
| A、 | 5~6 |
| B、 | 4~5 |
| C、 | 3~4 |
| D、 | 2~3 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 蒸汽锅炉点火后,燃烧要缓慢加强,升温不能太快,以免使锅炉各部分受热不均,损坏锅炉部件或炉墙。一般升温时间为:水管锅炉为（）h？ |
| A、 | 5~6 |
| B、 | 4~5 |
| C、 | 3~4 |
| D、 | 2~3 |
| 答案 | C |

| 序号 | 3 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 蒸汽锅炉点火后,燃烧要缓慢加强,升温不能太快,以免使锅炉各部分受热不均,损坏锅炉部件或炉墙。一般升温时间为:水火管锅炉为（）h？ |
| A、 | 5~6 |
| B、 | 4~5 |
| C、 | 3~4 |
| D、 | 2~3 |
| 答案 | D |

| 序号 | 4 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 热水锅炉停炉时,当锅炉出水温度降到（）℃以下时,方能停止循环水泵运行？ |
| A、 | 20 |
| B、 | 30 |
| C、 | 50 |
| D、 | 60 |
| 答案 | C |

| 序号 | 5 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般情况下,锅炉中的水位要保持在水位表的（）处,其波动范围不宜超过正常水位的±40mm？ |
| A、 | 1/3 |
| B、 | 1/2 |
| C、 | 1/2~3/4 |
| D、 | 3/4 |
| 答案 | B |

| 序号 | 6 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 蒸汽锅炉点火后,燃烧要缓慢加强,升温不能太快,以免使锅炉各部分受热不均,损坏锅炉部件或炉墙。一般升温时间为:水管锅炉为（）h？ |
| A、 | 5~6 |
| B、 | 4~5 |
| C、 | 3~4 |
| D、 | 2~3 |
| 答案 | C |

| 序号 | 7 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 将接收基的低位发热量为（）kJ/kg的煤规定为标准煤？ |
| A、 | 25000 |
| B、 | 28000 |
| C、 | 29308 |
| D、 | 30000 |
| 答案 | C |

| 序号 | 8 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 标准蒸汽量:每吨标汽=（）KJ？ |
| A、 | 2，200，000 |
| B、 | 2，500，000 |
| C、 | 2，800，000 |
| D、 | 3，000，000 |
| 答案 | B |

| 序号 | 9 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工业锅炉的排烟温度一般为( )℃？ |
| A、 | 50~100 |
| B、 | 160~180 |
| C、 | 200~250 |
| D、 | 250~300 |
| 答案 | B |

| 序号 | 10 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 输油管道宜采用（）？ |
| A、 | 无缝钢管 |
| B、 | 焊接钢管 |
| C、 | 塑料管 |
| D、 | 铝塑复合管 |
| 答案 | A |

| 序号 | 11 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 锅炉房的供油管道一般宜采用（）？ |
| A、 | 双母管 |
| B、 | 单母管 |
| C、 | 环状母管 |
| D、 | 枝状母管 |
| 答案 | B |

| 序号 | 12 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某锅炉排除的有害气体初始浓度为80%,经净化处理以后其浓度降为8%,则其过滤效率为（）？ |
| A、 | 80% |
| B、 | 90% |
| C、 | 95% |
| D、 | 98% |
| 答案 | B |

| 序号 | 13 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 烟囱或烟道的温降可按经验数据估算,砖烟道及烟囱或混凝土烟囱每米长温降约为0.5℃,钢道及烟囱每米长温降约（）℃？ |
| A、 | 1 |
| B、 | 2 |
| C、 | 3 |
| D、 | 4 |
| 答案 | B |

| 序号 | 14 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 烟囱出口流速在最小负荷也不宜小于（）m/s，以免冷风倒灌。 |
| A、 | 1~2 |
| B、 | 2~2.5 |
| C、 | 2.5~3 |
| D、 | 3~5 |
| 答案 | C |

| 序号 | 15 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在下列情况中，采暖管道可不保温的是（）？ |
| A、 | 管道内输送热媒必须保证一定参数 |
| B、 | 管道敷设在地沟、技术夹层、闷顶或管道井内 |
| C、 | 管道通过不采暖房间 |
| D、 | 不通行地沟内仅供冬季采暖用的凝结水管，余热不利用，且无冻结危险 |
| 答案 | D |

| 序号 | 16 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 冷、热水及冷却水系统与制冷机组、空调设备相贯通前，应对系统冲洗、排污，再循环试运行( )以上且水质须正常。 |
| A、 | 0．5h |
| B、 | 2h |
| C、 | 1天 |
| D、 | 2天 |
| 答案 | B |

| 序号 | 17 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 若已知对流传热系数为78W／(m2.K)，则其单位面积对流传热热阻为多少?（）？ |
| A、 | 78W/(m·K) |
| B、 | 1/78m·K/W |
| C、 | 1/78m2·K/W |
| D、 | 78W／(m2·K) |
| 答案 | C |

| 序号 | 18 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某一传热过程的热流密度q＝500W/m2，冷、热流体间的温差为10℃，其传热系数和单位面积的总传热热阻各为多少？（） |
| A、 | K＝50W/(m2.K)，rt＝0.05m2.K/W |
| B、 | K＝0.02W/(m2.K)，rt＝50m2.K/W |
| C、 | K＝50W/(m2.K)，rt＝0.02m2.K/W |
| D、 | K＝50W/(m2.K)，rt＝0.05K/W |
| 答案 | C |

| 序号 | 19 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 若已知某种气体的密度为0.617kg／m3，比热为1.122 kJ／(kg·K)，导热系数为0.0484W／(m.K)，则其导温系数是多少?） |
| A、 | 14.3m2／s |
| B、 | 69.9×10-6m2／s |
| C、 | 0.0699m2／s |
| D、 | 1.43×104m2／s |
| 答案 | B |

| 序号 | 20 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知某一导热平壁的两侧壁面温差是30℃，材料的导热系数是22W／(m.K)，通过的热流密度是300W／m2，则该平壁的壁厚是多少? （） |
| A、 | 220m |
| B、 | 22m |
| C、 | 2.2m |
| D、 | 0.22m |
| 答案 | C |

| 序号 | 21 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在稳态导热中，已知三层平壁的内外表面温度差为120℃，三层热阻之比Rλ1 、Rλ2、 Rλ3=1：2：3，则各层的温度降为（）? |
| A、 | 60℃、40℃、20℃ |
| B、 | 70℃、40℃、10 ℃ |
| C、 | 20℃、40℃、60℃ |
| D、 | 10℃、40℃、70℃ |
| 答案 | C |

| 序号 | 22 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 蒸汽管道的内外直径分别为68mm和100mm，导热系数λ1=63W/（m. ℃），内表面温度为140℃。今采用玻璃棉垫料保温，λ2=0.053W/（m. ℃）。若要求保温层外表面的温度不超过50℃，且蒸汽管道允许的热损失ql=50W/m，则玻璃棉垫料保温层的厚度至少为（）? |
| A、 | 41mm |
| B、 | 54mm |
| C、 | 91mm |
| D、 | 104mm |
| 答案 | C |

| 序号 | 23 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知某气体的密度为1.26kg/m3，比热为1.02kJ/(kg·K)，导热系数为0.025W/(m·K)，粘度为15.1×10-6m2/s，其Pr(普朗特)准则数为多少? （） |
| A、 | 0.78 |
| B、 | 0.02 |
| C、 | 0.7 |
| D、 | 0.62 |
| 答案 | A |

| 序号 | 24 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当流体外掠圆管时，10<Re<其边界层为（），脱体发生在（）处。其局部换热系数到达最 （）值。 |
| A、 | 湍流，140°，低 |
| B、 | 层流，140°，高 |
| C、 | 湍流，82°，低 |
| D、 | 层流，82° ，低 |
| 答案 | D |

| 序号 | 25 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 有一个由六个平面组成的六边形长通道，其内表面分别以l、2、3、4、5、6表示，已知角系数X12＝0.1、X14＝0.25，X15＝0.25，X16＝0.12，则X13为（） |
| A、 | 0．35 |
| B、 | 0．72 |
| C、 | 0．37 |
| D、 | 0．28 |
| 答案 | D |

| 序号 | 26 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一金属块的表面发射率为0．4，温度为227℃，它的表面热辐射力是多少?若表面氧化后发射率变成0.9，其表面热辐射力将如何改变?（） |
| A、 | 1417.5W／m2，将增大 |
| B、 | 1417.5W／m2，将减小 |
| C、 | 60.22W／m2，将增大 |
| D、 | 60.22W／m2，将减小 |
| 答案 | A |

| 序号 | 27 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在两块平行的黑度相同的大平板之间插入一块同样黑度的遮热板后，两平板之间的辐射传热量与未加遮热板时相比减少了：（） |
| A、 | 0.2倍 |
| B、 | 0.5倍 |
| C、 | 2倍 |
| D、 | 3倍 |
| 答案 | B |

| 序号 | 28 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于边长为15m的立方体内的气体辐射，气体对整个包壁辐射的平均射线行程等于：（） |
| A、 | 15m |
| B、 | 7.5m |
| C、 | 9m |
| D、 | 4.5m |
| 答案 | C |

| 序号 | 29 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 有一个由两个圆筒表面组成的环形长通道，其外筒的内径是d1，内筒的外径是d2，且d1/d2=2，问角系数X1,2与X2,1，分别为多少? （） |
| A、 | X1,2＝0.5，X2,1＝l |
| B、 | X1,2＝0.25，X2,1＝0.5 |
| C、 | X1,2＝1，X2,1=0.25 |
| D、 | X1,2＝0.5，X2,1＝0.25 |
| 答案 | A |

| 序号 | 30 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 烟道中有一支热电偶，热电偶(黑度ε1)与烟道内壁面(黑度ε2)辐射传热的系统黑度εs表达式应为下述哪一个? （） |
| A、 | 1 |
| B、 | ε1 |
| C、 |  |
| D、 | 0 |
| 答案 | B |

| 序号 | 31 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某一封闭系统只有l、2两个表面，A1=2A2，Xl,2＝0．25，则X2,1及X2,2各为多少?（） |
| A、 | X2，1＝0．5，X2，2＝0．25 |
| B、 | X2,1＝0．25，X2,2＝0．5 |
| C、 | X2，l＝0．5，X2，2＝0．5 |
| D、 | X2,1＝0．25，X2,2＝0．75 |
| 答案 | C |

| 序号 | 32 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下述关于辐射传热的表面热阻的表达方式中正确的是哪一个? |
| A、 |  |
| B、 |  |
| C、 |  |
| D、 |  |
| 答案 | D |

| 序号 | 33 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 黑体的绝对温度之比为3，则其辐射力之比为（） |
| A、 | 1 |
| B、 | 3 |
| C、 | 9 |
| D、 | 81 |
| 答案 | D |

| 序号 | 34 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 黑度分别为0．3和0．8相距甚近的两块大平行平板之间进行辐射传热，试问当其间设置黑度为0．04的磨光铝制遮热板后，传热量减小为原来传热量的百分比最接近于下列那数？ |
| A、 | 5% |
| B、 | 10% |
| C、 | 15% |
| D、 | 20% |
| 答案 | A |

| 序号 | 35 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般工程上所用的管道，当L/d> （）时，可以不考虑入口效应的影响。 |
| A、 | 20 |
| B、 | 30 |
| C、 | 40 |
| D、 | 50 |
| 答案 | D |

| 序号 | 36 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 有一板式传热器，热流体进口温度80℃、出口温度50℃，冷流体进口温度10℃、出口温度30℃，则顺流布置时和逆流布置时的对数平均温差分别为多少? （） |
| A、 | 45．0℃，45．0℃ |
| B、 | 42．5℃，40．0℃ |
| C、 | 44．8℃，39．9℃ |
| D、 | 39．9℃，44．8℃ |
| 答案 | D |

| 序号 | 37 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 换热器管内为被加热水；管外为烟气，水侧结垢后管壁温度将会如何改变？或烟侧积灰后，管壁温度又将如何改变? |
| A、 | 增大，增大 |
| B、 | 减小，减小 |
| C、 | 增大，减小 |
| D、 | 减小，增大 |
| 答案 | C |

| 序号 | 33 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知敷设在圆管外的保温材料的导热系数为0．08 W／(m.K),管外环境介质的传热系数为8W／(m2．K)，其临界热绝缘直径为： |
| A、 | 0．02m |
| B、 | 200m |
| C、 | 0.005m |
| D、 | 50m |
| 答案 | A |

| 序号 | 39 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知一传热设备，新投入时传热系数为78W／(m2．K)，使用一年后其传热系数为55W／(m2．K)，则其污垢热阻: |
| A、 | 0．018(m2.K)／W |
| B、 | 0.005(m2.K)／W |
| C、 | 0.0128(m2.K)／W |
| D、 | 0.003(m2.K)／W |
| 答案 | B |

| 序号 | 40 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪个不是增强传热的有效措施？ |
| A、 | 波纹管 |
| B、 | 逆流 |
| C、 | 板翅式换热器 |
| D、 | 在对流传热系数较大侧安装肋片 |
| 答案 | D |

| 序号 | 41 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 试计算逆流时的对数平均温差，已知热流体由300℃冷却到150℃，而冷流体由50℃加热到100℃。（） |
| A、 | 124 ℃ |
| B、 | 134 ℃ |
| C、 | 144℃ |
| D、 | 154℃ |
| 答案 | A |

| 序号 | 42 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中不正确的为( )。 |
| A、 | 大量散热的热源如散热设备、热物料等，宜放在生产厂房外面或坡屋内 |
| B、 | 对生产厂房内的热源，应采取隔热措施 |
| C、 | 对生产厂房内的热源，应采取通风措施 |
| D、 | 工艺设计，宜采用远距离控制或自动控制 |
| 答案 | C |

| 序号 | 43 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在下列情况中，采暖管道可不保温的是( )。 |
| A、 | 管道内输送热媒必须保证一定参数 |
| B、 | 管道敷设在地沟、技术夹层、闷顶或管道井内 |
| C、 | 管道通过不采暖房间 |
| D、 | 不通行地沟内仅供冬季采暖用的凝结水管，余热不利用，且无冻结危险 |
| 答案 | D |

| 序号 | 44 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 冷、热水及冷却水系统与制冷机组、空调设备相贯通前，应对系统冲洗、排污，再循环试运行( )以上且水质须正常。 |
| A、 | 0．5h |
| B、 | 2h |
| C、 | 1天 |
| D、 | 2天 |
| 答案 | B |

| 序号 | 45 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于通风、空调系统，下列说法错误的是( )。 |
| A、 | 通风、空调系统的管道等，应采用不燃烧材料制作 |
| B、 | 接触腐蚀性介质的风管和柔性接头，可采用难燃烧材料制作 |
| C、 | 管道和设备的保温材料、消声材料和胶黏剂应为不燃烧材料 |
| D、 | 穿过防火墙和变形缝的风管两侧各2．00m范围内应采用难燃烧材料及其胶黏剂 |
| 答案 | D |

| 序号 | 46 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中不正确的是( )。 |
| A、 | 采暖通风和空气调节系统设计中应优先采用新技术、新工艺、新设备、新材料 |
| B、 | 采暖通风和空气调节及其制冷系统所用设备、构件及材料，应指定范围，择优选用 |
| C、 | 采暖通风和空气调节系统设计中，对有可能造成人体伤害的设备及管道，必须采取安全防护措施 |
| D、 | 在采暖通风和空气调节设计中，应预留设备、管道及配件所必需的安装、操作和维修的空间，并应根据需要在建筑设计中预留安装和维修用的孔洞，对于大型设备和管道应设置运输通道和起吊设施 |
| 答案 | B |

| 序号 | 47 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中不正确的为( )。 |
| A、 | 大量散热的热源如散热设备、热物料等，宜放在生产厂房外面或坡屋内 |
| B、 | 对生产厂房内的热源，应采取隔热措施 |
| C、 | 对生产厂房内的热源，应采取通风措施 |
| D、 | 工艺设计，宜采用远距离控制或自动控制 |
| 答案 | C |

| 序号 | 48 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采暖通风与空气凋节工程初步设计时，防烟、排烟部分设计说明应包含的内容中不正确的描述是( )。 |
| A、 | 防烟及排烟简述 |
| B、 | 防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室以及封闭式避难层的防烟设施和设备选择 |
| C、 | 中庭、内走道、地下室等，需要排烟房间的排烟设施和设备选择 |
| D、 | 防烟、排烟系统风量叙述，防烟、排烟系统自动控制程序设计 |
| 答案 | D |

| 序号 | 49 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在输送非标准状态空气时，应对通风空凋系统通风机的( )。 |
| A、 | 电动机的轴功率进行验算 |
| B、 | 风压进行修正 |
| C、 | 风量进行修正 |
| D、 | 所在管路压力损失进行验算 |
| 答案 | A |

| 序号 | 50 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采暖通风与空气调节工程初步设计时，采暖部分设计说明应包含的内容中不正确的描述是( )。 |
| A、 | 热源状况、热媒参数、室外管线及系统补水与定压 |
| B、 | 采暖系统形式及管道敷设方式 |
| C、 | 采暖分户热计量设备及控制设备论证 |
| D、 | 采暖设备、散热器类型、管道材料及保温材料的选择 |
| 答案 | D |

| 序号 | 51 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中不正确的是( )。 |
| A、 | 采暖、通风、空调、制冷系统的各种设备及零部件施工安装，应注明采用的标准图、通用图的图名、图号 |
| B、 | 无现成图纸可选，可在施工时注明设计意图，不必绘制详图 |
| C、 | 简单的详图，可就图引出绘局部详图 |
| D、 | 制作详图或安装复杂的详图应单独绘制 |
| 答案 | D |

| 序号 | 52 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一台离心式通风机，在标准大气压下输送18℃空气，风量为15000m^3／h，出口全压为1000Pa。当转速不变，而输送30℃空气时，以下说法错误的是( )。 |
| A、 | 风量不变 |
| B、 | 风压不变 |
| C、 | 轴功率变小 |
| D、 | 效率不变 |
| 答案 | B |

| 序号 | 53 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空调的燃气系统管道与机组的连接不得使用（）。 |
| A、 | 钢质软管 |
| B、 | 铜质软管 |
| C、 | 合金软管 |
| D、 | 非金属软管 |
| 答案 | D |

| 序号 | 54 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中不正确的为( )。 |
| A、 | 消声器宜布置在机房的气流稳定的管段上 |
| B、 | 当消声器直接布置在机房内时，消声器、检查门及消声后的风管，应具有良好的消声能力 |
| C、 | 通风、空气调节和制冷机房，应根据邻近房间或建筑物的允许噪声标准，采取必要的隔声措施 |
| D、 | 管道穿过机房围护结构处，其孔洞四周的缝隙应填充密实 |
| 答案 | B |

| 序号 | 55 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在净化空调系统中应选用具有( )Q-H性能曲线的风机。 |
| A、 | 平坦型 |
| B、 | 驼峰型 |
| C、 | 直线型 |
| D、 | 陡降型 |
| 答案 | D |

| 序号 | 56 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在( )，通风、空气调节系统的风管应设防火阀。 |
| A、 | 管道穿越防火分区处 |
| B、 | 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处 |
| C、 | 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上 |
| D、 | 穿越变形缝处的一侧 |
| 答案 | D |

| 序号 | 57 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )系统适用于系统较大、阻力较高且各环路阻力相差悬殊(≥1000Pa)的情况。 |
| A、 | 普通水泵 |
| B、 | 一次泵 |
| C、 | 二次泵 |
| D、 | 三次泵 |
| 答案 | D |

| 序号 | 58 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 两台同型号水泵在外界条件相同的情况下并联工作，此时每台水泵工况点与单泵单独工作时的工况点相比，出水量( )。． |
| A、 | 时而增加或减少 |
| B、 | 有所增加 |
| C、 | 相同 |
| D、 | 有所减少 |
| 答案 | D |

| 序号 | 59 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采暖通风与空调工程初步设计计算的内容不包括( )。 |
| A、 | 冷负荷计算之后可以不必计算热负荷 |
| B、 | 风量、冷热水量、冷却水量 |
| C、 | 水管管径 |
| D、 | 主要风道尺寸及主要设备的选择 |
| 答案 | A |

| 序号 | 60 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 提高水泵的转数，将会增加水泵叶轮中的离心应力，可能造成( )，也有可能接近泵转子固有的振动频率，而引起强烈的振动现象。 |
| A、 | 性能下降 |
| B、 | 运行不稳定 |
| C、 | 机械性损伤 |
| D、 | 电机超载 |
| 答案 | C |

| 序号 | 61 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-061 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用表冷器对空气进行冷却减湿，空气的初状态参数为：i1=50．9kJ／s，t1=25℃；空气的终状态参数为：i2=30．7kJ／s，t2=11℃。则该处理过程的析湿系数为( )。 |
| A、 | 1．31 |
| B、 | 1．68 |
| C、 | 1．24 |
| D、 | 1．12 |
| 答案 | A |

| 序号 | 62 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-062 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某房间的夏季冷负荷为10kW，室内的余湿量为0．00kg／s，室内设计温度为to＝26℃，相对湿度φ＝55％，大气压力为101325Pa，室外气象参数为：室外计算干球温度tw＝32℃，湿球温度为ts＝26℃，新风比为10％。采用最大温差送风，计算系统冷量为( )。 |
| A、 | 13kW |
| B、 | 3kW |
| C、 | 10kW |
| D、 | 16kW |
| 答案 | A |

| 序号 | 63 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-063 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某净化研究所有四间洁净实验室，实验室A按静态(N)6级设计，实验室B按静态(N)7级设计，实验室C按静态(N)8级设计，实验室D则按静态(N)5级设计。分别用≥0．3μm粒径的粒子进行检测，保留3位有效数字，结果如下，则洁净室静态检测不合格的是( )。已知：(0．1÷0．1)^0．28=1(0．1÷0．2)^0．28=0．2365(0．1÷0．3)^0．28＝0．1018(0．1÷0．5)^0．28=0．03517 |
| A、 | A(N)6级洁净室静态检测结果为101000pc／m^3 |
| B、 | B(N)7级洁净室静态检测结果为1230000pc／m^3 |
| C、 | C(N)8级洁净室静态检测结果为9500000pc／m^3 |
| D、 | D(N)5级洁净室静态检测结果为10200pc／m^3 |
| 答案 | B |

| 序号 | 64 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-064 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 如设计时选用的水泵的流量合适、扬程过大，实际使用时会使流量( )，电流( )。 |
| A、 | 小，小 |
| B、 | 大，大 |
| C、 | 大，小 |
| D、 | 小，大 |
| 答案 | A |

| 序号 | 65 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-065 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用表冷器对空气进行冷却减湿，空气的初状态参数为：i1＝53．5kJ／kg，t1＝25℃，空气的终状态参数为：i2＝26kJ／kg，t2＝15℃，则该处理过程的析湿系数为( )。 |
| A、 | 3．2 |
| B、 | 1．41 |
| C、 | 0．8 |
| D、 | 2．72 |
| 答案 | D |

| 序号 | 66 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-066 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一台溴化锂吸收式冷水机组，已知发生器出口的溶液浓度为64％，吸收器出口的溶液浓度为60％，则其循环倍率为( )。 |
| A、 | 4 |
| B、 | 1．07 |
| C、 | 16 |
| D、 | 18 |
| 答案 | C |

| 序号 | 67 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-067 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某制冷量为1745kW的溴化锂吸收式冷水机组，其热力系数为1．12，冷却水进出口温差为6℃，则其冷却水流量为( )。 |
| A、 | 250m^3／h |
| B、 | 473m^3／h |
| C、 | 326m^3／h |
| D、 | 493m^3／h |
| 答案 | B |

| 序号 | 68 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-068 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 有一台八缸压缩机，缸径为100mm，活塞行程为70mm，压缩机转速为960r／min，则压缩机的理论输气量为( )。 |
| A、 | 253m^3／h |
| B、 | 455m^3／h |
| C、 | 485m^3／h |
| D、 | 505m^3／h |
| 答案 | A |

| 序号 | 69 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-069 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某房间冬季室内空气的温度为18℃，采暖室外计算温度为-19℃，室外空气平均温度为-5，4℃，外墙内表面的换热系数为8．7W／(㎡·K)，传热系数为1．27W／(m2·K)，则为防止结露的外墙内表面温度为( )。 |
| A、 | 14．6℃ |
| B、 | 13．8℃ |
| C、 | 12．6℃ |
| D、 | 12．3℃ |
| 答案 | C |

| 序号 | 70 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-070 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知蒸汽用热设备，其理论排水量为300kg／h，选择疏水器的倍率为2，则疏水器的设计排水量为( )。 |
| A、 | 500kg／h |
| B、 | 600kg／h |
| C、 | 700kg／h |
| D、 | 800kg／h |
| 答案 | B |

| 序号 | 71 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-071 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 6FW12．5制冷压缩机运行时的工况参数为：蒸发温度为5℃，冷凝温度为40℃，压缩机吸气温度为10℃；压缩机有关参数如下：活塞行程s＝100mm，转速n＝960r／min，ηm＝0．90，η＝0．872，ηv＝0．805，v1=0．05m3／kg，h1=416kJ／kg，h2＝446kJ／kg，h3＝243kJ／kg，则制冷量为( )。 |
| A、 | 430kW |
| B、 | 360kW |
| C、 | 330kW |
| D、 | 230kW |
| 答案 | C |

| 序号 | 72 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-072 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 给水泵站水泵的选择应符合节能的要求，当供水量和水压变化较大时，宜选用叶片角度可调节的水泵、机组调速或( )等措施。 |
| A、 | 阀门调节 |
| B、 | 水泵并联运行 |
| C、 | 改变静扬程 |
| D、 | 更换叶轮 |
| 答案 | D |

| 序号 | 73 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-073 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 两台离心式水泵串联工作，串联泵的设计流量应是接近的，否则就不能保证两台泵在高效率下运行，有可能引起容量小的泵产生超负荷，容量大的泵( )。 |
| A、 | 不能发挥作用 |
| B、 | 转速过低 |
| C、 | 流量过大 |
| D、 | 扬程太低 |
| 答案 | A |

| 序号 | 74 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-074 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列情况的通风设备和风管不需采取保温或防冻措施的是( )。 |
| A、 | 所输送空气的温度有较显著提高或降低时 |
| B、 | 除尘风管或干式除尘器内可能结露时 |
| C、 | 排出的气体(如苯蒸气)在排人大气前，可能被冷却而形成凝结物堵塞风管时 |
| D、 | 湿法除尘设施或湿式除尘器等可能冻结时 |
| 答案 | A |

| 序号 | 75 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-075 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 具有多种能源的城市，为提高一次能源利用率与热效率，不宜采用( )作为空调的冷热源。 |
| A、 | 电+燃气 |
| B、 | 电+油 |
| C、 | 电+蒸汽 |
| D、 | 单电 |
| 答案 | D |

| 序号 | 76 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-076 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在地下室设置机械排烟系统时，应同时设置补风系统，且补风量不宜小于排烟量的( )。当补风通路的空气阻力不大于( )时，可采用自然补风方式，否则应采用机械补风方式。 |
| A、 | 80％，100Pa |
| B、 | 50％，50Pa |
| C、 | 80％，50Pa |
| D、 | 50％，100Pa |
| 答案 | A |

| 序号 | 77 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-077 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设有空调系统的旅馆客房卫生间的排风量宜按所在客房新风量的( )确定。公共卫生间的排风量按每小时不小于( )次的换气量计算。 |
| A、 | 100％～110％，20 |
| B、 | 100％～110％，10 |
| C、 | 80％～90％，10 |
| D、 | 80％～90％，5 |
| 答案 | C |

| 序号 | 78 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-078 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 机械通风系统，当进、排风口在同侧时，排风口宜高于进风口( )，进、排风口在同侧同一高度时，其水平距离不宜小于( )。 |
| A、 | 10m，10m |
| B、 | 6m，10m |
| C、 | 3m，8m |
| D、 | 5m，8m |
| 答案 | B |

| 序号 | 79 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-079 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中不正确的为( )。 |
| A、 | 当隔振要求严格时，宜提高隔振台座质量、减小隔振台座尺寸 |
| B、 | 通风机和水泵的进出口，宜采用软管同管道连接 |
| C、 | 当消声和隔振要求较高时，管道与支吊架间应设有弹性材料垫层 |
| D、 | 管道穿过围护结构处，其周围的缝隙应用弹性材料填充 |
| 答案 | A |

| 序号 | 80 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-080 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列( )靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室，宜采用自然排烟方式。 |
| A、 | 建筑高度超过50m的一类公共建筑 |
| B、 | 建筑高度超过100m的居住建筑 |
| C、 | 建筑高度不超过32m的二类高层建筑 |
| D、 | 建筑高度超过50m的公共建筑 |
| 答案 | C |

| 序号 | 81 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-081 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 通风与空调工程风管系统按其系统的工作压力划分为低、中、高三个类别，其压力分别为( )。 |
| A、 | p≤500Pa、500Pa＜p≤1500Pa、p＞1500Pa |
| B、 | p≤50Pa、50Pa＜p≤500Pa、p＞500Pa |
| C、 | p≤50Pa、50Pa＜p≤250Pa、p＞250Pa |
| D、 | p≤500Pa、500Pa＜p≤1000Pa、p＞1000Pa |
| 答案 | A |

| 序号 | 82 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-081 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 可伸缩金属或非金属风管软风管的长度不宜超过( )，且不应有死弯或塌凹。 |
| A、 | 2m |
| B、 | 500mm |
| C、 | 300mm |
| D、 | 600mm |
| 答案 | A |

| 序号 | 82 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-081 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于压力表的安装，以下说法不正确的是( )。 |
| A、 | 压力表必须安装在便于观察和吹洗的位置，并防止受高温、冰冻和振动的影响 |
| B、 | 压力表必须设有存水弯管 |
| C、 | 压力表存水弯管采用钢管煨制时，内径应为6mm |
| D、 | 压力表与存水弯管之间应安装三通旋塞 |
| 答案 | C |

| 序号 | 83 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-083 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 矩形风管的弯管，可采用内弧形或内斜线矩形，当边长大于等于( )时，应设导流片。 |
| A、 | 300mm |
| B、 | 400mm |
| C、 | 500mm |
| D、 | 600mm |
| 答案 | C |

| 序号 | 84 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-084 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中不正确的为( )。 |
| A、 | 当通风、空气调节和制冷装置的振动靠自然衰减不能达到允许程度时，应设置隔振器或采取其他隔振措施 |
| B、 | 当设备转速小于或等于1500r／min时，宜选用弹簧隔振器 |
| C、 | 当设备转速大于1500r／min时，应选用橡胶等弹性材料的隔振垫块 |
| D、 | 当设备转速大于1500r／min时，宜选用橡胶隔振器 |
| 答案 | C |

| 序号 | 85 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-085 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设置机械通风的民用建筑和工业建筑，当室内的有害气体和粉尘有可能污染相邻房间时，室内压力设计应该( )。 |
| A、 | 保持正压 |
| B、 | 保持负压 |
| C、 | 保持零压 |
| D、 | 保持大气压 |
| 答案 | B |

| 序号 | 86 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-086 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 防烟分区内，( )。 |
| A、 | 在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀 |
| B、 | 在排烟总管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀 |
| C、 | 在排烟支管上应设有当烟气温度超过70℃时能自行关闭的防火阀 |
| D、 | 在排烟总管上应设有当烟气温度超过70℃时能自行关闭的防火阀 |
| 答案 | A |

| 序号 | 87 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-087 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 火灾发生时，机械排烟控制程序开始工作，下列动作中错误的为( )。 |
| A、 | 排烟口开 |
| B、 | 排烟风机运行 |
| C、 | 空调风机运行 |
| D、 | 消防送风机运行 |
| 答案 | C |

| 序号 | 88 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-088 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中不正确的为( )。 |
| A、 | 空气调节系统的消声与隔振设计，应根据工艺和使用要求、噪声和振动的频率特性及传播方式，通过计算确定 |
| B、 | 采暖系统的消声与隔振设计，应根据工艺和使用要求、噪声和振动的频率特性及传播方式，通过计算确定 |
| C、 | 通风系统的消声与隔振设计，应根据类似工程，通过估算确定 |
| D、 | 采暖、通风和空气调节系统产生的噪声，传播至使用房间和周围环境的噪声级，应符合国家现行有关标准的规定 |
| 答案 | C |

| 序号 | 89 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-089 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在采暖通风与空气调节施工图设计阶段，防烟、排烟设计计算不包括( )内容。 |
| A、 | 排烟量计算 |
| B、 | 防烟楼梯间及前室正压送风量计算 |
| C、 | 防排烟风机、风口的选择计算 |
| D、 | 烟气流动特性计算 |
| 答案 | D |

| 序号 | 90 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-090 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列设施中不是高层建筑的防烟设施的为( )。 |
| A、 | 消防前室机械加压送风 |
| B、 | 内走廊机械排烟 |
| C、 | 外窗自然排烟 |
| D、 | 管道和设备保温 |
| 答案 | D |

| 序号 | 91 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-091 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般闭式水系统中开式膨胀水箱应安装在( )。 |
| A、 | 水泵的压出段 |
| B、 | 水泵的吸入段 |
| C、 | 系统的最高点 |
| D、 | 水泵的吸入段并高出系统的最高点 |
| 答案 | D |

| 序号 | 92 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-092 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水蓄冷蓄热系统设计中，下列说法不正确的为( )。 |
| A、 | 蓄拎水温不宜低于4℃ |
| B、 | 蓄冷、蓄热混凝土水池容积不宜小于100㎡ |
| C、 | 蓄冷、蓄热水池深度，应考虑到水池中冷热掺混热损失，在条件允许时宜尽可能加深 |
| D、 | 蓄热水池宜与消防水池合用 |
| 答案 | D |

| 序号 | 93 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-093 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般民用建筑主要房间的供暖室内计算温度宜采用( )。 |
| A、 | 14～16℃ |
| B、 | 20～24℃ |
| C、 | 18℃左右 |
| D、 | 20～22℃ |
| 答案 | C |

| 序号 | 94 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-094 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中不正确的为( )。 |
| A、 | 有冻结危险的楼梯间，其散热器应由单独的立、支管供暖 |
| B、 | 有冻结危险的场所，其散热器应由单独的立、支管供暖 |
| C、 | 有冻结危险的场所，散热器前不得设置调节阀 |
| D、 | 楼梯间散热器可以由单独的支管供热，但散热器前需设置调节阀 |
| 答案 | D |

| 序号 | 95 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-095 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采暖系统的计算压力损失，宜采用( )附加值。 |
| A、 | 10％ |
| B、 | 15％ |
| C、 | 20％ |
| D、 | 25％ |
| 答案 | A |

| 序号 | 96 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-096 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中不正确的为( )。 |
| A、 | 低温热水地板辐射采暖的加热管及其覆盖层与外墙、楼板结构层间应设绝热层 |
| B、 | 低温热水地板辐射采暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于30mm |
| C、 | 覆盖层应设伸缩缝，伸缩缝的位置、距离及宽度，应同有关专业计算确定 |
| D、 | 加热管穿过伸缩缝时，宜设长度不小于100mm的柔性套管 |
| 答案 | B |

| 序号 | 97 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-097 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中正确的为( )。 |
| A、 | 燃气红外线辐射采暖系统，应在便于观察的位置设置能直接切断采暖系统及燃气供应系统的控制开关 |
| B、 | 燃气红外线辐射采暖系统，应在便于观察的位置设置能直接切断采暖系统或燃气供应系统的控制开关 |
| C、 | 燃气红外线辐射采暖系统，应在便于操作的位置设置能直接切断采暖系统及燃气供应系统的控制开关 |
| D、 | 燃气红外线辐射采暖系统，应在便于操作的位置设置能直接切断采暖系统或然气供应系统的控制开关 |
| 答案 | C |

| 序号 | 98 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-098 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 计算层高大于4m的生产厂房的围护结构耗热量时，冬季室内计算温度，应( )。 |
| A、 | 采用室内平均温度 |
| B、 | 采用工作地点的温度 |
| C、 | 采用屋顶下的温度 |
| D、 | 按地点分别采用不同温度 |
| 答案 | D |

| 序号 | 99 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-099 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对幼儿园、养老院、中小学校、医疗机构等建筑，以下情况宜采用集中采暖的为( )。 |
| A、 | 累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数不足60天，但累年日平均温度稳定低于或等于8℃的日数大于或等于75天 |
| B、 | 累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数不足60天，但累年日平均温度稳定低于或等于7℃的日数大于或等于75天 |
| C、 | 累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数不足60天，但累年日平均温度稳定低于或等于8℃的日数大于或等于90天 |
| D、 | 累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数不足60天，但累年日平均温度稳定低于或等于7℃的日数大于或等于90天 |
| 答案 | A |

| 序号 | 100 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-100 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中正确的为( )。 |
| A、 | 采暖管道的材质，应根据采暖热媒的性质、管道敷设方式选用，并应符合国家现行有关产品标准的规定 |
| B、 | 采暖管道的材质，应根据采暖系统的形式选用，并应符合国家现行有关产品标准的规定 |
| C、 | 采暖管道的材质，应根据散热设备的类型选用，并应符合国家现行有关产品标准的规定 |
| D、 | 采暖管道的材质，应根据散热设备的材质选用，并应符合国家现行有关产品标准的规定 |
| 答案 | A |

| 序号 | 101 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-101 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中不正确的为( )。 |
| A、 | 设置全面采暖的建筑物，其围护结构的传热阻，应根据技术经济比较确定，且应符合国家现行有关节能标准的规定 |
| B、 | 设置全面采暖的建筑物，其围护结构的传热阻可大于围护结构的最小传热阻 |
| C、 | 设置全面采暖的建筑物，其围护结构的传热阻可小于围护结构的最小传热阻 |
| D、 | 设置全面采暖的建筑物，其围护结构的传热阻可等于围护结构的最小传热阻 |
| 答案 | C |

| 序号 | 102 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-102 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 选择机械送风系统的空气加热器时，室外计算参数( )。 |
| A、 | 宜采用冬季通风室外计算温度 |
| B、 | 宜采用夏季通风室外计算温度 |
| C、 | 宜采用冬季空调室外计算温度 |
| D、 | 应采用采暖室外计算温度 |
| 答案 | D |

| 序号 | 103 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-103 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 低温热水地板辐射采暖系统中同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近，每个环路的阻力( )。 |
| A、 | 不宜超过50kPa |
| B、 | 应超过50kPa |
| C、 | 应超过30kPa |
| D、 | 不宜超过30kPa |
| 答案 | D |

| 序号 | 101 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-101 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用集中热风采暖时应符合( )的规定。 |
| A、 | 送风温度不宜低于35℃，并不得高于70℃ |
| B、 | 送风温度不得低于25℃，并不得高于70℃ |
| C、 | 送风温度不宜低于30℃，并不得高于90℃ |
| D、 | 送风温度不得低于20℃，并不得高于90℃ |
| 答案 | A |

| 序号 | 103 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-103 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中正确的为( )。 |
| A、 | 热水吊顶辐射板采暖，可用于任何高度的建筑物采暖 |
| B、 | 热水吊顶辐射板采暖，可用于层高为3～30m建筑物的采暖 |
| C、 | 热水吊顶辐射板采暖，可用于层高为4．5～30m建筑物的采暖 |
| D、 | 热水吊顶辐射板采暖，可用于层高为4．5～6m建筑物的采暖 |
| 答案 | B |

| 序号 | 104 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-104 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 选择散热器时，下列说法不符合规定的为( )。 |
| A、 | 具有腐蚀性气体的工业建筑或相对湿度较大的房间，宜采用耐腐蚀的散热器 |
| B、 | 采用钢制散热器时，应采用闭式系统，并满足产品对水质的要求，在非采暖季节应充水保养；蒸汽采暖系统不应采用钢制柱型、板型和扁管等散热器 |
| C、 | 采用铝制散热器时，应选用内防腐型铝制散热器，并满足产品对水质的要求 |
| D、 | 安装热量表和恒温阀的热水采暖系统不宜采用水流通道内含有黏砂的铸铁等散热器 |
| 答案 | A |

| 序号 | 105 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-105 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 热水供暖系统在运行过程中，必须迅速有效地排除系统中的空气，设置排气装置的位置为( )。 |
| A、 | 仅在水平干管的最高点 |
| B、 | 凡系统管路中的各个高点 |
| C、 | 仅在每组散热器上(下供下回的系统形式) |
| D、 | 在水平干管的最高点及每组散热器上(上供下回的系统形式) |
| 答案 | B |

| 序号 | 106 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-106 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 如果热水供暖系统设计不当，多层建筑的( )热水供暖系统形式容易产生垂直热力失调现象(多层建筑指6层以下)。 |
| A、 | 上供下回双管系统 |
| B、 | 下供下回双管系统 |
| C、 | 单管顺流式系统 |
| D、 | 单双管混合式系统 |
| 答案 | A |

| 序号 | 107 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-107 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当热水集中采暖系统分户热计量装置采用热量表时，应符合一定的要求。下列描述中错误的为( )。 |
| A、 | 必须采用共用立管的分户独立系统形式 |
| B、 | 户用热量表的流量传感器宜安装在供水管上，热量表前应设置过滤器 |
| C、 | 系统的水质应符合国家现行标准《工业锅炉水质》的要求 |
| D、 | 户内系统宜采用单管水平跨越式、双管水平并联式、上供下回式等形式 |
| 答案 | A |

| 序号 | 108 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-108 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中不正确的为( )。 |
| A、 | 散热器采暖系统的供水、回水、供汽和凝结水管道，应在热力入口处与通风、空气调节系统分开设置 |
| B、 | 散热器采暖系统的供水、回水、供汽和凝结水管道，应在热力入口处与热风采暖和热空气幕系统分开设置 |
| C、 | 散热器采暖系统的供水、回水、供汽和凝结水管道，应在热力入口处与热水供应系统分开设置 |
| D、 | 散热器采暖系统的供水、回水、供汽和凝结水管道，宜在热力入口处与生产供热系统分开设置 |
| 答案 | D |

| 序号 | 109 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-109 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中正确的为( )。 |
| A、 | 加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量，应根据建筑物的内部隔断、门窗构造、门窗朝向、室内外温度和室外风速等因素确定 |
| B、 | 加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量，应按基本耗热量附加计算 |
| C、 | 加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量，应按风力附加率附加计算 |
| D、 | 加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量，应按高度附加率附加计算 |
| 答案 | A |

| 序号 | 110 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-110 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 寒冷地区指累年最冷月平均温度为( )的地区。 |
| A、 | 低于-10℃ |
| B、 | -10～0℃ |
| C、 | 0～10℃ |
| D、 | 高于10℃ |
| 答案 | B |

| 序号 | 111 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-111 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 散热器支管安装时，以下应在支管上设置管卡的是( )。 |
| A、 | 支管长度超过1．5m |
| B、 | 支管长度小于2m |
| C、 | 任意长度均可不设置管卡 |
| D、 | 任意长度均应设置管卡 |
| 答案 | B |

| 序号 | 112 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-112 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中不正确的为( )。 |
| A、 | 环保有要求的区域，经技术经济比较合理时，可采用电采暖 |
| B、 | 远离集中热源的独立建筑，经技术经济比较合理时，可采用电采暖 |
| C、 | 采用热泵的场所，经技术经济比较合理时，可采用电采暖 |
| D、 | 能利用低谷电蓄热的场所，经技术经济比较合理时，可采用电采暖 |
| 答案 | A |

| 序号 | 113 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-113 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 低温热水地板辐射采暖系统的阻力应通过计算确定，加热管内水的流速应满足( )要求。 |
| A、 | 不应小于0．25m／s |
| B、 | 不应小于0．20m／s |
| C、 | 不应大于0．20m／s |
| D、 | 不应大于0．25m／s |
| 答案 | A |

| 序号 | 114 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-114 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中正确的为( )。 |
| A、 | 采暖方式的选择，应根据采暖分区确定 |
| B、 | 采暖方式的选择，应根据单位的经济状况确定 |
| C、 | 采暖方式的选择，应根据单位领导的意见确定 |
| D、 | 采暖方式的选择，应根据建筑物规模，所在地区气象条件、能源状况、政策、环保等要求，通过技术经济比较确定 |
| 答案 | D |

| 序号 | 115 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-115 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中不正确的为( ) |
| A、 | 低温热水地板辐射采暖系统的耗热量应由计算确定 |
| B、 | 低温热水地板辐射采暖系统的有效散热量应由计算确定 |
| C、 | 低温热水地板辐射采暖系统的阻力应由计算确定 |
| D、 | 低温热水地板辐射采暖系统的工作压力不宜大于1．0MPa |
| 答案 | D |

| 序号 | 116 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-116 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中不正确的为( )。 |
| A、 | 热水吊顶辐射板采暖系统的工作压力，可不受限制 |
| B、 | 热水吊顶辐射板采暖系统的安装高度，应根据人体的舒适度确定 |
| C、 | 热水吊顶辐射板采暖系统的管道布置，宜采用同程式 |
| D、 | 热水吊顶辐射板与采暖供水管、回水管的连接方式，可采用并联或串联、同侧或异侧连接，并应采取使辐射板表面温度均匀、流体阻力平衡的措施 |
| 答案 | A |

| 序号 | 117 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-117 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中不正确的为( )。 |
| A、 | 热水采暖系统，应在热力入口处的供水、回水总管上设置温度计、压力表和除污器，必要时应装设热量表 |
| B、 | 热水采暖系统，应在热力入口处的供水、回水总管上设置温度计、压力表、热量表和除污器 |
| C、 | 蒸汽采暖系统，当供汽压力高于室内采暖系统的工作压力时，应在采暖系统入口的供汽管上装设减压装置 |
| D、 | 蒸汽采暖系统，当供汽压力高于室内采暖系统的工作压力时，应在采暖系统入口的供汽管上装设减压装置，必要时应安装计量装置 |
| 答案 | B |

| 序号 | 118 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-118 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 分户热计量热水集中采暖系统，应在建筑物热力入口处设置( )。 |
| A、 | 热量表、差压和流量调节装置、除污器或过滤器等 |
| B、 | 热量表、差压或流量调节装置、除污器和过滤器等 |
| C、 | 热量表、流量表、差压或流量调节装置、除污器或过滤器等 |
| D、 | 热量表、差压或流量调节装置、除污器或过滤器等 |
| 答案 | D |

| 序号 | 119 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-119 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 外门(阳台门除外)的最小传热阻，不应小于按采暖室外计算温度所确定的外墙最小传热阻的( )。 |
| A、 | 50％ |
| B、 | 60％ |
| C、 | 55％ |
| D、 | 45％ |
| 答案 | A |

| 序号 | 120 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-120 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中不正确的为( )。 |
| A、 | 散热器宜靠内墙安装 |
| B、 | 两道外门之间的门斗内，不应设置散热器 |
| C、 | 楼梯间的散热器，宜分配在底层或按一定比例分配在下部各层 |
| D、 | 散热器宜明装，暗装时装饰罩应有合理的气流通道和足够的通道面积，且方便维修 |
| 答案 | A |

| 序号 | 121 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-121 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设计计算用采暖期天数，应确定为( )。 |
| A、 | 按累年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的总日数确定 |
| B、 | 按累年日平均温度稳定低于或等于采暖室外临界温度的总日数确定 |
| C、 | 按累年日平均温度高于或等于采暖室外临界温度的总日数确定 |
| D、 | 按累年日平均温度稳定高于或等于采暖室外临界温度的总日数确定 |
| 答案 | B |

| 序号 | 122 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-122 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下情况宜采用集中采暖的为( )。 |
| A、 | 累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数大于或等于90天的地区 |
| B、 | 累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数大于或等于60天的地区 |
| C、 | 累年日平均温度稳定低于或等于7℃的日数大于或等于90天的地区 |
| D、 | 累年日平均温度稳定低于或等于7℃的日数大于或等于60天的地区 |
| 答案 | A |

| 序号 | 122 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-122 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以热电厂或大型区域锅炉房为热源时，热水设计参数通常为( )。 |
| A、 | 设计供水温度110～150℃，回水温度不应高于70℃ |
| B、 | 设计供水温度≤95℃，回水温度应高于70℃ |
| C、 | 设计供水温度110～150℃，回水温度应高于70℃ |
| D、 | 设计供水温度≤95℃，回水温度不应高于70℃ |
| 答案 | C |

| 序号 | 123 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-123 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 提高热力网路水力稳定性的主要途径是( )。 |
| A、 | 加大热源处循环水泵的扬程 |
| B、 | 加大热源处循环水泵的流量 |
| C、 | 减少主干线末端用户的资用压头 |
| D、 | 主干线的比摩阻值宜采用30～70Pa／m |
| 答案 | D |

| 序号 | 124 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-124 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 热水吊顶辐射板宜采用的温度为( )的热水，并应满足产品对水质的要求。 |
| A、 | 30～115℃ |
| B、 | 60～115℃ |
| C、 | 40～140℃ |
| D、 | 60～140℃ |
| 答案 | C |

| 序号 | 125 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-125 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高压蒸汽采暖系统最不利环路的供汽管，其压力损失不应大于起始压力的( )。 |
| A、 | 15％ |
| B、 | 20％ |
| C、 | 25％ |
| D、 | 30％ |
| 答案 | C |

| 序号 | 126 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-126 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于集中采暖系统热媒的选择，以下叙述正确的是( )。 |
| A、 | 工业建筑应采用高温热水作热媒 |
| B、 | 民用建筑应采用热水作热媒 |
| C、 | 工业建筑应采用高压蒸汽作热媒 |
| D、 | 工业建筑应采用低压蒸汽作热媒 |
| 答案 | B |

| 序号 | 127 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-127 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当采暖热媒为110～130℃的高温水时，管道可拆卸件( )。 |
| A、 | 应使用法兰连接 |
| B、 | 应使用长丝连接 |
| C、 | 应使用活接头连接 |
| D、 | 应使用短丝连接 |
| 答案 | A |

| 序号 | 128 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-128 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采暖系统供水、供汽干管的末端和回水干管的始端的管径，不宜小于( )。 |
| A、 | 20mm |
| B、 | 25mm |
| C、 | 32mm |
| D、 | 40mm |
| 答案 | A |

| 序号 | 129 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-129 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中不正确的为( )。 |
| A、 | 新建住宅热水集中采暖系统，应设置分户热计量和室温控制装置 |
| B、 | 新建办公楼热水集中采暖系统，应设置分户热计量和室温控制装置 |
| C、 | 对建筑内的公共用房，应单独设置采暖系统，宜设置热计量装置 |
| D、 | 对建筑内的公用空间，应单独设置采暖系统，宜设置热计量装置 |
| 答案 | B |

| 序号 | 130 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-130 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 选择散热器时，下列说法不符合规定的为( )。 |
| A、 | 散热器的工作压力，应满足系统的工作压力，并符合国家现行有关产品标准的规定 |
| B、 | 民用建筑宜采用外形美观、易于清扫的散热器 |
| C、 | 防尘要求较高的工业建筑，应采用易于清扫的散热器 |
| D、 | 安装热量表的热水采暖系统宜采用铸铁散热器 |
| 答案 | D |

| 序号 | 131 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-131 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 室外供热管道的供水管或蒸汽管，如设计无规定时，应敷设在热介质前进方向的( )。 |
| A、 | 右侧或上方 |
| B、 | 右侧或下方 |
| C、 | 左侧或上方 |
| D、 | 左侧或下方 |
| 答案 | A |

| 序号 | 132 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-132 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采暖管道的敷设，应有一定的坡度。下列说法中不正确的为( )。 |
| A、 | 热水管、汽水同向流动的蒸汽管和凝结水管，坡度宜采用0．003，不得小于0．002 |
| B、 | 立管与散热器连接的支管，坡度不得小于0．01 |
| C、 | 汽水逆向流动的蒸汽管，坡度不得小于0．005 |
| D、 | 热水管道(包括水平单管串联系统的散热器连接管)可无坡度敷设，但管中的水流速度不得小于0．3m／s |
| 答案 | D |

| 序号 | 133 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-133 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 冬季日照百分率，应采用( )。 |
| A、 | 累年最冷3个月各月月平均日照百分率的平均值 |
| B、 | 累年最冷3个月各月月平均日照百分率的最大值 |
| C、 | 累年最冷月月平均日照百分率 |
| D、 | 累年最冷2个月各月月平均日照百分率的平均值 |
| 答案 | A |

| 序号 | 134 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-134 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 室外供热管网的管材应符合设计要求，当设计未注明时，应符合规范的规定。以下说法不正确的是( )。 |
| A、 | 管径小于或等于200mm时，使用焊接钢管 |
| B、 | 管径为50～200mm时，使用无缝钢管 |
| C、 | 管径为50～200mm时，使用螺旋焊接钢管 |
| D、 | 管径大于200mm讨，使用螺旋焊接钢管 |
| 答案 | C |

| 序号 | 135 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-135 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 室外地沟内的供热管道安装位置，设计无觌定时，其净距应符合规范的规定，以下说法不正确的是( )。 |
| A、 | 与沟壁间距为100～150mm |
| B、 | 与沟底间距为100～200mm |
| C、 | 不通行地沟内的管道与沟顶间距为200～300mm |
| D、 | 半通行和通行地沟内的管道与沟顶间距为200～300mm |
| 答案 | C |

| 序号 | 136 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-136 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 冬季室外大气压力应确定为( )。 |
| A、 | 10年最冷3个月各月平均大气压力的平均值 |
| B、 | 10年最冷月平均大气压力值 |
| C、 | 累年最冷月平均大气压力值 |
| D、 | 累年最冷3个月各月平均大气压力的平均值 |
| 答案 | D |

| 序号 | 137 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-137 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 室外供热管网的连接形式( )。 |
| A、 | 均应采用螺纹连接 |
| B、 | 均应采用焊接连接 |
| C、 | 管径小于或等于32mm时采用螺纹连接，管径大于32mm时采用焊接 |
| D、 | 管径小于或等于100mm时采用螺纹连接，管径大于100mm时采用焊接 |
| 答案 | B |

| 序号 | 138 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-138 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 室外架空敷设的供热管道安装高度，设计无规定时，应符合规范的规定(以保温层外表面计算)，以下说法不正确的是( )。 |
| A、 | 人行地区，不小于2．5m |
| B、 | 通行车辆地区，不小于4．5m |
| C、 | 跨越公路，不小于6m |
| D、 | 跨越铁路，距轨顶不小于6m |
| 答案 | C |

| 序号 | 139 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-139 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于管道支、吊、托架的安装，以下不正确的是( )。 |
| A、 | 固定支架与管道接触紧密，固定牢靠 |
| B、 | 滑动支架应灵活，滑托与滑槽两侧间应留有3～5mm的间隙 |
| C、 | 有热伸长管道的吊架、吊杆垂直安装 |
| D、 | 固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全 |
| 答案 | C |

| 序号 | 140 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-140 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于管道及管道支墩(座)的铺设地点，以下说法正确的是( )。 |
| A、 | 铺设在冻土上 |
| B、 | 铺设在未经处理的松土上 |
| C、 | 允许铺设在冻土和松土上 |
| D、 | 不能铺设在冻土和未经处理的松土上 |
| 答案 | D |

| 序号 | 141 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-141 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 燃料供应方案设计说明书不包括的内容是( )。 |
| A、 | 燃料来源、种类及性能数据 |
| B、 | 燃料供应范围、消耗量、供应方式 |
| C、 | 灰渣综合利用技术 |
| D、 | 消防及安全措施 |
| 答案 | C |

| 序号 | 142 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-142 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 锅炉本体的组成部分有( )。 |
| A、 | 锅和炉 |
| B、 | 锅筒 |
| C、 | 炉子 |
| D、 | 锅、炉和附加受热面 |
| 答案 | D |

| 序号 | 143 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-143 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下非承压锅炉的锅筒安装正确的是( )。 |
| A、 | 锅筒顶部封闭 |
| B、 | 锅筒顶部与大气连通管设阀门 |
| C、 | 锅筒顶部与大气连通管不设阀门 |
| D、 | 无相关规定 |
| 答案 | C |

| 序号 | 144 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-144 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 锅炉和省煤器的安全阀的调整，当安装一个安全阀时应按安全阀定压规定中的低值定压。当锅炉上安装两个安全阀时，根据安全阀定压规定，( )。 |
| A、 | 两个均按低值定压 |
| B、 | 两个均按高值定压 |
| C、 | 一个按低值定压，另一个按高值定压 |
| D、 | 两个均既可按低值定压也可按高值定压 |
| 答案 | C |

| 序号 | 145 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-145 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在锅炉安装中，有关压力表说法中错误的是( )。 |
| A、 | 当锅炉工作压力＜2．5MPa表压时，压力表精确度不应低于1．5级 |
| B、 | 压力表盘直径不得小于100mm |
| C、 | 表盘刻度极限值应为工作压力的1．5～3．0倍 |
| D、 | 表盘刻度极限值最好选用2．5倍工作压力 |
| 答案 | D |

| 序号 | 146 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-146 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列叙述错误的是( )。 |
| A、 | 当疏水器本身无止回功能时，应在疏水器后的凝结水管上设置止回阀 |
| B、 | 高压蒸汽采暖系统，疏水器后的凝结水管向上抬升的高度应经计算确定 |
| C、 | 高压蒸汽采暖系统，疏水器前的凝结水管可以向上抬升 |
| D、 | 疏水器至回水箱或二次蒸发箱之间的蒸汽凝结水管，应按汽水乳状体进行计算 |
| 答案 | C |

| 序号 | 147 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-147 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对一个城市新区供热规划设计，各类型的建筑面积尚未具体落实时，可用城市规划指标来估算整个新区的供暖设计热负荷。利用城市规划指标时，应( )，来估算该街区的综合供暖热指标值。 |
| A、 | 考虑该区的居住人数 |
| B、 | 考虑街区规划的人均建筑面积 |
| C、 | 考虑街区住宅与公共建筑的建筑比例指标 |
| D、 | 以上三条均应考虑 |
| 答案 | D |

| 序号 | 148 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-148 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 确定锅炉房最大计算热负荷时，( )。 |
| A、 | 只要将各用热部门的最大负荷相加即可得到 |
| B、 | 应考虑各用热负荷及自用热负荷 |
| C、 | 需要考虑各用热部门的最大负荷及各负荷的同时使用系数，以及锅炉房的自用热负荷 |
| D、 | 用平均热负荷乘上富裕系数 |
| 答案 | C |

| 序号 | 149 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-149 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 锅炉在锅炉房内布置时，( )。 |
| A、 | 炉前、后，侧面均须留出操作和检修距离 |
| B、 | 锅炉净空一般应留出操作和起吊高度1．5m以上 |
| C、 | 燃煤锅炉与燃油／气锅炉的炉侧净距离相同 |
| D、 | 控制室不宜布置在锅炉前方 |
| 答案 | A |

| 序号 | 150 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-150 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 锅炉给水箱( )。 |
| A、 | 不能与软化水箱共用 |
| B、 | 容积按锅炉房额定蒸发量时的20～60分钟给水量确定 |
| C、 | 不能以除氧水箱替代 |
| D、 | 布置于锅炉上方 |
| 答案 | B |

| 序号 | 151 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-151 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 配备热力除氧器的锅炉房，其锅炉给水箱与锅炉给水泵( )。 |
| A、 | 在同一高度布置 |
| B、 | 锅炉给水箱高于锅炉给水泵3m |
| C、 | 给水箱的高度应使锅炉给水泵有足够的灌注压头 |
| D、 | 给水泵位于高于给水箱的位置 |
| 答案 | C |

| 序号 | 152 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-152 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对锅炉给水软化装置的说明不正确的有( )。 |
| A、 | 只用固定床式离子交换器 |
| B、 | 采用固定床离子交换器时一般不少于2台 |
| C、 | 离子交换器可以只用一台 |
| D、 | 离子交换器可以以树脂作为阴离子 |
| 答案 | A |

| 序号 | 153 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-153 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 燃煤锅炉房与燃油／气锅炉房设计的不同在于( )。 |
| A、 | 燃油／气锅炉房不需考虑燃料储存，而前者则需考虑 |
| B、 | 前者需考虑渣场、渣的输送设备，后者则不需考虑 |
| C、 | 前者需配备水处理设备，后者则不需考虑 |
| D、 | 前者的锅炉给水箱容量要大于后者 |
| 答案 | B |

| 序号 | 154 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-154 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 低压锅炉的出口主蒸汽压力为( )，可用于( )。 |
| A、 | ≤3MPa，工业锅炉 |
| B、 | ≤2MPa，电站 |
| C、 | ≤2．45MPa，工业锅炉 |
| D、 | ≤2．45MPa，热电站 |
| 答案 | C |

| 序号 | 155 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-155 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 锅炉DZL4—1．25—AⅡ表示( )，额定蒸发量为( )。 |
| A、 | 单锅筒横置链条炉排锅炉，1．25t／h |
| B、 | 单锅筒纵置链条炉排锅炉，4t／h |
| C、 | 双锅筒横置链条炉排锅炉，1．25t／h |
| D、 | 双锅筒纵置链条炉排锅炉，4t／h |
| 答案 | B |

| 序号 | 156 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-156 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 锅炉SHL35-1．6／350-P表示( )，额定蒸汽压力为( )。 |
| A、 | 单锅筒横置链条炉排锅炉，1．6MPa |
| B、 | 单锅筒纵置链条炉排锅炉，35MPa |
| C、 | 双锅筒横置链条炉排锅炉，1．6MPa |
| D、 | 双锅简纵置链条炉排锅炉，35MPa |
| 答案 | C |

| 序号 | 157 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-157 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于锅炉受热面的结构布置说法不正确的是( )。 |
| A、 | 锅炉的辐射受热面主要指布置在炉膛内的水冷壁管 |
| B、 | 水冷壁由水循环回路的上升管组成 |
| C、 | 水冷壁布置于炉膛的中心 |
| D、 | 炉膛的形状和容积大小对锅炉的安全、经济运行有很大的影响 |
| 答案 | C |

| 序号 | 158 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-158 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于炉膛的形状与尺寸的确定，说法错误的是( )。 |
| A、 | 炉膛尺寸和容积大小由炉膛容积热负荷与炉膛断面热负荷确定 |
| B、 | 煤粉炉炉膛断面热负荷的大小影响到燃烧器区域的温度高低，炉膛断面热负荷取值小，则燃烧区温度高 |
| C、 | 炉膛的形状和容积大小对锅炉的安全、经济运行有很大的影响 |
| D、 | 煤粉炉炉膛断面热负荷取值大，则煤粉的着火稳定性好 |
| 答案 | B |

| 序号 | 159 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-159 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法错误的是( )。 |
| A、 | 炉膛的有效辐射受热面等于角系数与炉壁面积的乘积 |
| B、 | 角系数代表火焰辐射到炉壁的热量中投射到水冷壁管上的份额 |
| C、 | 过热器是锅炉中用于降低蒸汽温度的部件 |
| D、 | 过热器气温过高，会引起金属材料损坏或降低材料使用寿命 |
| 答案 | C |

| 序号 | 160 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-160 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于空气预热器说法错误的是( )。 |
| A、 | 空气预热器是利用锅炉尾部烟气热量加热燃烧用空气的换热器 |
| B、 | 空气预热器按传热的方式可以分为间壁式空气预热器和再生式空气预热器两种 |
| C、 | 钢管式空气预热器是再生式空气预热器的一种 |
| D、 | 间壁式空气预热器中，热量通过壁面从烟气传递给空气 |
| 答案 | C |

| 序号 | 161 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-161 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 尾部受热面低温腐蚀的防治措施不包括( )。 |
| A、 | 降低受热面的壁温，使之低于烟气的露点 |
| B、 | 控制三氧化硫的生成率 |
| C、 | 采用抗低温腐蚀的材料制造低温区的受热面 |
| D、 | 采用传热元件便于拆装的设计结构 |
| 答案 | A |

| 序号 | 162 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-162 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于锅炉的蒸发系统说法错误的是( )。 |
| A、 | 上升管就是炉膛内的水冷壁管，管内的水吸收炉膛内的辐射热量后，产生一部分蒸汽，形成汽水混合物 |
| B、 | 由于汽水混合物的密度大于下降管内水的密度，依靠这个密度差，使水沿着下降管向下流动，汽水混合物沿上升管流入上集箱后进入锅炉 |
| C、 | 由自然循环产生蒸汽的锅炉称为自然循环锅炉 |
| D、 | 工业蒸汽锅炉和中压、高压、超高压电站锅炉都是自然循环锅炉 |
| 答案 | B |

| 序号 | 163 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-163 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于自然循环回路的设计说法错误的是( )。 |
| A、 | 为增加循环的可靠性，应将水冷壁分成几个独立的循环回路 |
| B、 | 同一回路的上升管在高度、长度和热负荷大小等方面应尽可能接近 |
| C、 | 上升管一般采用内径60～90mm的管子 |
| D、 | 下降管一般采用内径80～140mm的管子 |
| 答案 | C |

| 序号 | 164 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-164 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于围护结构附加耗热量中风力附加的叙述错误的是( )。 |
| A、 | 风力附加率为5％～10％ |
| B、 | 仅在空旷地带的建筑物或特别高出的建筑物的热负荷计算中考虑风力附加 |
| C、 | 风力附加是在垂直的外围护结构基本耗热量的基础上进行附加 |
| D、 | 所有建筑物的热负荷计算中都要考虑风力附加 |
| 答案 | D |

| 序号 | 165 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-165 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于冷风侵入耗热量，下列叙述错误的是( )。 |
| A、 | 冷风侵入耗热量等于外门基本耗热量乘以外门附加率 |
| B、 | 外门附加率修正，只适用于短时间开启的，尤热空气幕的外门 |
| C、 | 建筑物的阳台门不必考虑冷风侵入耗热量 |
| D、 | 由于一道门的外门附加率65％n小于两道门(有门斗)的外门附加率80％n(n为建筑物的楼层数)，所以两道门(有门斗)的冷风侵入耗热量大于一道门的冷风侵入耗热量 |
| 答案 | D |

| 序号 | 166 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-166 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 影响散热器传热系数最主要的因素是( )。 |
| A、 | 散热器的材质 |
| B、 | 散热器的结构形式 |
| C、 | 散热器内热媒与室内空气的平均温差 |
| D、 | 散热器的制造质量 |
| 答案 | C |

| 序号 | 167 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-167 |
| 父标识 |  |
| 题干 | TZ4-5-5散热器的最高工作压力为( )。 |
| A、 | 0．4MPa |
| B、 | 0．5MPa |
| C、 | 4MPa |
| D、 | 5MPa |
| 答案 | B |

| 序号 | 168 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-168 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 蒸汽供暖系统应采用( )散热器。 |
| A、 | 钢制扁管式 |
| B、 | 钢制板式 |
| C、 | 铸铁柱式 |
| D、 | 钢制柱式 |
| 答案 | C |

| 序号 | 169 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-169 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于铸铁散热器的组装片数，下列叙述正确的是( )。 |
| A、 | 每组大60型铸铁散热器的片数不超过7片 |
| B、 | 每组小60型铸铁散热器的片数可以超过7片 |
| C、 | 每组柱型散热器的片数不超过25片 |
| D、 | 每组柱翼型散热器的片数不超过25片 |
| 答案 | B |

| 序号 | 170 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-170 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于低温热水地板辐射采暖的叙述错误的是( )。 |
| A、 | 低温热水地板辐射采暖绝热层敷设在土壤上时，绝热层下应做防潮层；在潮湿房间(如卫生间、厨房等)敷设地板辐射采暖系统时，加热管覆盖层上应做防水层 |
| B、 | 低温热水地板辐射采暖的加热管及其覆盖层与外墙、楼板结构层间应设绝热层 |
| C、 | 低温热水地板辐射采暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于50mm |
| D、 | 低温热水地板辐射采暖系统敷设加热管的覆盖层应设伸缩缝，加热管穿过伸缩缝时，宜设长度不小于80mm的柔性套管 |
| 答案 | D |

| 序号 | 171 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-171 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当燃气红外线辐射器用于全面采暖时，下列叙述错误的是( )。 |
| A、 | 建筑围护结构的耗热量计算可不计高度附加，并应对耗热量乘以0．8～0．9的修正系数 |
| B、 | 当然气红外线辐射器安装高度过高时，应对总耗热量进行必要的高度修正 |
| C、 | 布置全面辐射采暖系统时，沿四周外墙、外门处的辐射器发热量，不宜少于总热负荷的50％ |
| D、 | 布置全面辐射采暖系统时，沿四周外墙、外门处的辐射器发热量，不宜少于总热负荷的60％ |
| 答案 | C |

| 序号 | 172 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-172 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 有关热空气幕的送风方式，下列叙述错误的是( )。 |
| A、 | 公共建筑的外门宜采用由上向下送风 |
| B、 | 宽度小于3m的工业建筑外门应采用由上向下送风 |
| C、 | 宽度在3～18m的工业建筑外门经技术经济比较，可采用双侧送风 |
| D、 | 宽度超过18m的工业建筑外门宜采用由上向下送风 |
| 答案 | B |

| 序号 | 173 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-173 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于系统垂直失调，以下说法错误的是( )。 |
| A、 | 机械循环垂直双管系统垂直失调的原因，是由于通过各层的循环作用压力不同 |
| B、 | 重力循环垂直单管系统垂直失调的原因，是由于通过各层的循环作用压力不同 |
| C、 | 重力循环垂直双管系统垂直失调的原因，是由于通过各层的循环作用压力不同 |
| D、 | 楼层数越多，垂直失调越严重 |
| 答案 | B |

| 序号 | 174 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-174 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 锅炉的锅筒和水冷壁的下集箱及后棚管的后集箱最低处，排污阀及排污管道的连接方式为( )。 |
| A、 | 不得采用螺纹连接 |
| B、 | 不得采用法兰连接 |
| C、 | 采用螺纹或法兰连接 |
| D、 | 不得采用螺纹和法兰连接 |
| 答案 | A |

| 序号 | 175 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-175 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 锅炉形式代号SHL指( )。 |
| A、 | 双锅筒横置式链条炉排锅炉 |
| B、 | 室燃式横锅筒炉排式锅炉 |
| C、 | 室燃式横水管炉排式锅炉 |
| D、 | 双锅筒横水管链条炉排锅炉 |
| 答案 | C |

| 序号 | 176 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-176 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 造成粉尘进一步扩散，污染车间空气环境的主要原因是( ) |
| A、 | 一次气流 |
| B、 | 尘化气流 |
| C、 | 二次气流 |
| D、 | 室外气流 |
| 答案 | C |

| 序号 | 177 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-177 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某车间设有机械进风系统和局部排风系统，风量分别为1．11kg／s和1．39kg／s，若在侧墙与局部排风口相同高度上开有自然通风窗孔面积F，当车间达到风量平衡和热量平衡时，窗孔处是( )。 |
| A、 | 进风 |
| B、 | 排风 |
| C、 | 既不进风也不排风 |
| D、 | 不能确定是排风还是进风 |
| 答案 | A |

| 序号 | 178 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-178 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程中确定全面通风换气量的最常用方法是( )。 |
| A、 | 按照有害物散发量及进风有害物浓度进行计算 |
| B、 | 按建筑面积估算 |
| C、 | 按换气次数法计算 |
| D、 | 按有害物毒性估算 |
| 答案 | C |

| 序号 | 179 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-179 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 房间上部回风口的最大吸风速度取( )。 |
| A、 | ≤4．0m／s |
| B、 | ≤3．0m／s |
| C、 | ≤1．5m／s |
| D、 | ≤1．0m／s |
| 答案 | A |

| 序号 | 180 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-180 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 有消声要求的通风和空气调节系统，其风管内的风速( )。 |
| A、 | 越大越好 |
| B、 | 越小越好 |
| C、 | 需要恒定 |
| D、 | 无要求 |
| 答案 | B |

| 序号 | 181 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-181 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 通风工程所要控制的有害物主要为( )。 |
| A、 | 有害气体、有害粉尘、余热、余湿 |
| B、 | 气体、粉尘、余热、余湿 |
| C、 | 有害气体、粉尘、高热、高湿 |
| D、 | 有害气体、粉尘、余热、余湿 |
| 答案 | D |

| 序号 | 182 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-182 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 夏季室外平均风速应( )。 |
| A、 | 采用累年最热3个月各月平均风速的平均值 |
| B、 | 采用累年最热3个月各月平均风速的最大值 |
| C、 | 采用累年最热月平均风速 |
| D、 | 采用累年最热月的最大风速 |
| 答案 | A |

| 序号 | 183 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-183 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于散发有害气体的污染源，应优先采用( )方式加以控制。 |
| A、 | 全面通风 |
| B、 | 自然通风 |
| C、 | 局部排风 |
| D、 | 局部送风 |
| 答案 | C |

| 序号 | 184 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-184 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为防止A室的有害气体扩散到相邻的B室，以下措施不可取的是( )。 |
| A、 | 对A室机械排风 |
| B、 | 对B室机械送风 |
| C、 | A、B两室同时机械排风 |
| D、 | B室机械送风，A室机械排风 |
| 答案 | C |

| 序号 | 185 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-185 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当采用全面通风消除余热、余湿或其他有害物质时，应分别从建筑物内温度最高、含湿量或有害物质浓度最大的区域排风，并且全面排风量分配应符合的要求是( )。 |
| A、 | 当放散气体密度比室内空气轻，建筑内放散的显热不足以形成稳定的上升气流而沉积在下部区域时，宜从房间上部地带排出总排风量的2／3，从下部地带排出总排风量的1／3，且不应小于每小时1次换气 |
| B、 | 当放散气体密度比室内空气轻，建筑内放散的显热不足以形成稳定的上升气流而沉积在下部区域时，宜从房间上部地带排出总排风量的1／3，从下部地带排出总排风量的2／3，且不应小于每小时1次换气 |
| C、 | 当放散气体密度比室内空气轻，建筑内放散的显热不足以形成稳定的上升气流而沉积在下部区域时，宜从房间上部地带排出总排风量的3／4，从下部地带排出总排风量的1／4，且不应小于每小时1次换气 |
| D、 | 当放散气体密度比室内空气轻，建筑内放散的昆热不足以形成稳定的上升气流而沉积在下部区域时，宜从房间上部地带排出总排风量的1／4，从下部地带排出总排风量的3／4，且不应小于每小时1次换气 |
| 答案 | B |

| 序号 | 186 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-186 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 两个相同型号的除尘器串联使用，则实际运行时的全效率为( )。 |
| A、 | 两级一样 |
| B、 | 第一级高 |
| C、 | 第二级高 |
| D、 | 不一定 |
| 答案 | B |

| 序号 | 187 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-187 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于机械送风系统进风口的位置，应符合的要求是( )。 |
| A、 | 应设在室外空气较清洁的地点 |
| B、 | 应设在排风口的同侧 |
| C、 | 进风口的底部距室外地坪不宜低于1m处 |
| D、 | 应设在建筑物的背阴处 |
| 答案 | A |

| 序号 | 188 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-188 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 确定密闭罩吸风口的位置、结构和风速时，应使罩内负压均匀，防止粉尘外逸并不致把物料带走。吸风口的平均风速不宜大于某数值，应确定为( )。 |
| A、 | 细粉料的筛分1m／s；物料的粉碎2m／s，租颗粒物料破碎3m／s |
| B、 | 细粉料的筛分0．6m／s；物料的粉碎2m／s；粗颗粒物料破碎3m／s |
| C、 | 细粉料的筛分1m／s；物料的粉碎2m／s；粗颗粒物料破碎3m／s |
| D、 | 细粉料的筛分0．6m／s；物料的粉碎2m／s；粗颗粒物料破碎3m／s |
| 答案 | B |

| 序号 | 189 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-189 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于局部排风罩的说法中错误的是( )。 |
| A、 | 接受式排风罩与外部吸气罩的根本区别在于罩外气流的成因 |
| B、 | 排风罩造成控制风速随控制距离增加而迅速衰减 |
| C、 | 由于密闭罩将有害物源密闭于罩内，故不需要排风 |
| D、 | 吹吸式排风罩在控制距离较大时有其优越性 |
| 答案 | C |

| 序号 | 190 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-190 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设计空调进风用吸附设备时，应按其( )确定使用时间。 |
| A、 | 静活性 |
| B、 | 动活性 |
| C、 | 平衡吸附量 |
| D、 | 平衡保持量 |
| 答案 | D |

| 序号 | 191 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-191 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于吸附剂活性的叙述错误的是( )。 |
| A、 | 活性与运行工况无关 |
| B、 | 活性可分为动活性和静活性 |
| C、 | 静活性大于动活性 |
| D、 | 活性是对吸附剂吸附能力的描述 |
| 答案 | A |

| 序号 | 192 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-192 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 热压的大小与( )无关。 |
| A、 | 室内外的温差 |
| B、 | 通风口的位置 |
| C、 | 通风口的形状和大小 |
| D、 | 两通风口的高差 |
| 答案 | C |

| 序号 | 193 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-193 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在通风工程中，( )板材有良好的加工性能，能耐腐蚀，在摩擦时不会产生火花，常用于有防爆的场所。 |
| A、 | 镀锌钢板 |
| B、 | 不锈钢板 |
| C、 | 铝板 |
| D、 | 酸洗薄钢板 |
| 答案 | C |

| 序号 | 194 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-194 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于除尘系统的风管应符合的要求，下列说法不正确的为( )。 |
| A、 | 宜采用明设的圆形钢制风管 |
| B、 | 应采用暗设的方形钢制风管 |
| C、 | 细矿尘风管最小直径不应小于80mm |
| D、 | 较粗粉尘风管最小自径不应小于100mm |
| 答案 | A |

| 序号 | 195 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-195 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于防烟分区内的排烟口的位置，下列说法中正确的为( )。 |
| A、 | 与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1．0m |
| B、 | 距可燃构件或可燃物的距离不应小于0．50m |
| C、 | 距最远点的水平距离不应超过30m |
| D、 | 按均衡排烟原则设置，不考虑排烟口距离的要求 |
| 答案 | C |

| 序号 | 196 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-196 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 通风管道必须穿过防火墙和非燃烧体楼板等防火分隔物时，( )。 |
| A、 | 在穿过处设防火阀 |
| B、 | 在穿过防火墙两侧各2m范围内的风管保温材料应采用非燃烧材料 |
| C、 | 穿过处的空隙应用非燃烧材料填塞 |
| D、 | 上述三项都是必须的 |
| 答案 | D |

| 序号 | 197 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-197 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设有火灾自动报警系统的一类高层建筑，每个防火分区建筑面积不应超过( )。 |
| A、 | 1000㎡ |
| B、 | 1500㎡ |
| C、 | 2000㎡ |
| D、 | 2500㎡ |
| 答案 | A |

| 序号 | 198 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-198 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于孔板送风的描述错误的是( )。 |
| A、 | 孔板上部稳压层的高度，应按计算确定，但净高不应小于0．2m |
| B、 | 向稳压层内送风的速度，宜采用3～5m／s |
| C、 | 除送风射程较长的以外，稳压层内可不设送风分布支管 |
| D、 | 在送风口处，宜装设使送风气流直接吹向孔板的导流片 |
| 答案 | D |

| 序号 | 199 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-199 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 应单独设置排风系统的情况不包括( )。 |
| A、 | 两种或两种以上的有害物质混合后能SI起燃烧或爆炸时 |
| B、 | 混合后易使蒸汽凝结并积聚粉尘或能形成毒害更大或腐蚀性的混合物、化合物时 |
| C、 | 同时放散有害物质和余热的房间和设备 |
| D、 | 散发剧毒物质的房间和设备 |
| 答案 | C |

| 序号 | 200 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-200 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 尘粒从气流中分离的能量不是供给气流，而是直接供给尘粒的除尘器的是( )。 |
| A、 | 旋风除尘器 |
| B、 | 惯性除尘器 |
| C、 | 颗粒层除尘器 |
| D、 | 电除尘器 |
| 答案 | D |

| 序号 | 201 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-201 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )房间应采用相应的防爆型通风设备。 |
| A、 | 高压配电房 |
| B、 | 储油罐房 |
| C、 | 水泵房 |
| D、 | 厨房 |
| 答案 | B |

| 序号 | 203 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-203 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于事故排风的吸风口，下列说法中不正确的为( )。 |
| A、 | 应设在有害气体或爆炸危险物质放散量可能最大的地点 |
| B、 | 应设在有害气体或爆炸危险物质放散量聚集最多的地点 |
| C、 | 对事故排风的死角处，宜采取截流措施 |
| D、 | 对事故排风的死角处，应采取导流措施 |
| 答案 | C |

| 序号 | 204 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-204 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 通风管道的制作安装子目中，如果采用咬口连接，板材要计( )的损耗。 |
| A、 | 10％ |
| B、 | 13．8％ |
| C、 | 14．5％ |
| D、 | 15％ |
| 答案 | B |

| 序号 | 205 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-205 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中正确的为( )。 |
| A、 | 防火分区和防烟分区面积相等 |
| B、 | 防火分区和防烟分区是相同的 |
| C、 | 防烟分区不应跨越防火分区 |
| D、 | 防烟分区应跨越防火分区 |
| 答案 | C |

| 序号 | 206 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-206 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当通风系统的风量或阻力较大，采用单台通风机不能满足使用要求时，可采用( )。 |
| A、 | 两台或两台以上同型号、同性能的通风机并联或串联安装，但其联合工况下的风量和风压应按通风机和管道的特性曲线确定 |
| B、 | 两台或两台以上不同型号、同性能的通风机并联或串联安装，但其联合工况下的风量和风压应按通风机和管道的特性曲线确定 |
| C、 | 两台或两台以上不同型号，不同性能的通风机并联或串联安装，但其联合工况下的风量和风压应按通风机和管道的特性曲线确定 |
| D、 | 两台或两台以上同型号、不同性能的通风机并联或串联安装，但其联合工况下的风量和风压应按通风机和管道的特性曲线确定 |
| 答案 | A |

| 序号 | 207 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-207 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 机械加压送风系统采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时，其风速不应大于( )。 |
| A、 | 10m／s |
| B、 | 15m／s |
| C、 | 20m／s |
| D、 | 25m／s |
| 答案 | B |

| 序号 | 208 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-208 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 排除有爆炸危险的气体、蒸汽和粉尘的局部排风系统，其风量应按在正常运行和事故情况下，风管内这些物质的浓度不大于爆炸下限的( )计算。 |
| A、 | 10％ |
| B、 | 30％ |
| C、 | 40％ |
| D、 | 50％ |
| 答案 | D |

| 序号 | 209 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-209 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不属于通风空调系统防火措施的是( )。 |
| A、 | 利用挡烟垂壁设置防烟分区 |
| B、 | 穿越空调机房的风管设置防火阀 |
| C、 | 管道井与房间、走道相通的孔洞，其空隙处采用不燃材料填塞密实 |
| D、 | 管道和设备的保温材料、悄声材料和胶黏剂采用不燃材料或难燃材料 |
| 答案 | A |

| 序号 | 210 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-210 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 具有自然通风的单层建筑物，所散发的可燃气体密度小于室内空气密度时，宜设置事故( )。 |
| A、 | 排风系统 |
| B、 | 送风系统 |
| C、 | 净化系统 |
| D、 | 防爆系统 |
| 答案 | B |

| 序号 | 211 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-211 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 每个排烟系统设有排烟口的数量不宜超过( )个，以减少漏风量对排烟效果的影响。 |
| A、 | 10 |
| B、 | 20 |
| C、 | 25 |
| D、 | 30 |
| 答案 | D |

| 序号 | 212 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-212 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 层数超过( )层的高层建筑，其机械加压送风的防排烟系统应分段设计。 |
| A、 | 10 |
| B、 | 20 |
| C、 | 32 |
| D、 | 36 |
| 答案 | C |

| 序号 | 213 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-213 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 排除有爆炸危险的可燃气体、蒸汽或粉尘气溶胶等物质的排风系统，当防暑通风机不能满足技术要求时，可采用( )。 |
| A、 | 排尘通风机 |
| B、 | 高温通风机 |
| C、 | 消防排烟风机 |
| D、 | 诱导通风机 |
| 答案 | D |

| 序号 | 214 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-214 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于降低除尘器入口的含尘浓度的说法错误的是( )。 |
| A、 | 可以提高袋式除尘器的过滤风速，使设备小型化 |
| B、 | 可以提高除尘器效率 |
| C、 | 防止电除尘器产生电晕闭塞 |
| D、 | 可以减少湿式除尘器的泥浆处理量 |
| 答案 | B |

| 序号 | 215 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-215 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下关于电除尘器的说法错误的是( )。 |
| A、 | 电除尘器利用电场产生的电力使尘粒从气流中分离，是一种高效干式除尘器 |
| B、 | 与其他高效除尘器相比，电除尘器的阻力较低，仅为100～200Pa |
| C、 | 电除尘器处理的气体量越大，经济效果越好 |
| D、 | 用于通风空调进气净化的电除尘器，通常采用稳定性强，可以得到较高操作电压和电流的负电晕极 |
| 答案 | D |

| 序号 | 216 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-216 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一个全空气一次回风空调系统，服务四个空调房间，按最小新风量计算方法计算后得出四个房间的最小新风比分别为12％、16％、18％、20％，则设计该空调系统时最小新风比应取( )。 |
| A、 | 12％ |
| B、 | 20％ |
| C、 | 32％ |
| D、 | 38％ |
| 答案 | B |

| 序号 | 217 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-217 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某大型建筑物，全年大部分时间是要求同时供冷供暖，从实现空调节能出发，应选用( )。 |
| A、 | 全空气二次回风空调系统 |
| B、 | 四水管制风机盘管空调系统 |
| C、 | 水环热泵空调系统 |
| D、 | 变风量空调系统 |
| 答案 | C |

| 序号 | 218 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-218 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沿着室内顶棚面流动的受限射流被称为( )。 |
| A、 | 水平射流 |
| B、 | 平行射流 |
| C、 | 贴附射流 |
| D、 | 扩散射流 |
| 答案 | C |

| 序号 | 219 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-219 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 从保证室内空气质量论，空气—水风机盘管空调系统房间新风的供给方式中( )最好。 |
| A、 | 由门窗渗透供给 |
| B、 | 由新风机组来的新风直接送入 |
| C、 | 室内由新风竖井接管至风机盘管吸入端 |
| D、 | 由新风机组来的新风接管至风机盘管吸入端 |
| 答案 | B |

| 序号 | 220 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-220 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 全空气空气调节系统，宜设回风机的情形是( )。 |
| A、 | 系统较复杂时 |
| B、 | 系统阻力较大时 |
| C、 | 系统管道较长时 |
| D、 | 不同季节的新风量变化较大，其他排风出路不能适应风量变化的要求时 |
| 答案 | D |

| 序号 | 221 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-221 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空调系统按空气处理设备的设置情况分类，不正确的是( )。 |
| A、 | 集中系统 |
| B、 | 全空气系统 |
| C、 | 半集中系统 |
| D、 | 全分散系统 |
| 答案 | B |

| 序号 | 222 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-222 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空调系统应用基准风口法进行调整时，应选择各支干管上( )的风口作为基准风口。 |
| A、 | 设计风量与实测风量比值最小 |
| B、 | 设计风量与实测风量比值最大 |
| C、 | 实测风量与设计风量比值最小 |
| D、 | 实测风量与设计风量比值最大 |
| 答案 | C |

| 序号 | 223 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-223 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 有条件利用地下水作冷却空气的冷源时，地下水使用过后的回水应( )。 |
| A、 | 部分回灌 |
| B、 | 全部回灌 |
| C、 | 排入江河 |
| D、 | 予以再利用 |
| 答案 | B |

| 序号 | 224 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-224 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空调水系统采用开式系统时，应设置蓄水箱，蓄水箱的蓄水量宜按系统循环水量的( )确定。 |
| A、 | 2％～3％ |
| B、 | 3％～5％ |
| C、 | 5％～8％ |
| D、 | 5％～10％ |
| 答案 | D |

| 序号 | 225 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-225 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空调监测与控制系统的流量传感器，应选用具有瞬态值输出的流量传感器，其量程应为系统( )。 |
| A、 | 最大工作流量的1．2～1．3倍 |
| B、 | 最大工作流量的1．3～1．5倍 |
| C、 | 平均工作流量的1．2～1．5倍 |
| D、 | 平均工作流量的1．3～1．5倍 |
| 答案 | A |

| 序号 | 226 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-226 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空调系统的电加热器应与送风机连锁，并应设( )。 |
| A、 | 无风断电保护装置 |
| B、 | 超温断电保护装置 |
| C、 | 无风断电、连锁控制保护装置 |
| D、 | 无风断电、超温断电保护装置 |
| 答案 | D |

| 序号 | 227 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-227 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于选择橡胶隔振器说法错误的是( )。 |
| A、 | 应考虑环境温度对隔振器压缩变形量的影响 |
| B、 | 橡胶隔振器承受的荷载，不应超过允许工作荷载 |
| C、 | 设备的运转频率与橡胶隔振器垂直方向的自振频率之比，应小于2 |
| D、 | 计算压缩变形量宜按制造厂提供的极限压缩量的1／3～1／2采用 |
| 答案 | C |

| 序号 | 228 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-228 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 全年运行的空调系统，当其中一些区域需全年供冷而另一些区域需要夏季供冷冬季供热时，宜采用冷热源可同时使用的( )。 |
| A、 | 三管制水系统 |
| B、 | 四管制水系统 |
| C、 | 分区两管制水系统 |
| D、 | 分区三管制水系统 |
| 答案 | C |

| 序号 | 229 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-229 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 全年运行的空调系统，当( )，可采用四管制水系统。 |
| A、 | 供冷和供热工况交替频繁或同时使用时 |
| B、 | 供冷和供热工况需按季节转换时 |
| C、 | 供冷和供热工况交替使用时 |
| D、 | 各空调区设计温度不同时 |
| 答案 | A |

| 序号 | 230 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-230 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般空调系统中带有冷却塔的冷却水系统是( )。 |
| A、 | 闭式系统 |
| B、 | 开式系统 |
| C、 | 介于闭式和开式之间 |
| D、 | 既非开式也非闭式 |
| 答案 | B |

| 序号 | 231 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-231 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对高频噪声消声效果好的是( )。 |
| A、 | 膨胀型消声器 |
| B、 | 共振型消声器 |
| C、 | 阻性型消声器 |
| D、 | 复合型消声器 |
| 答案 | C |

| 序号 | 232 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-232 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 若要求对低频、高频噪声都有好的消声效果时，消声设计应选用( )。 |
| A、 | 膨胀型消声器 |
| B、 | 复合型消声器 |
| C、 | 共振型消声器 |
| D、 | 阻性型消声器 |
| 答案 | B |

| 序号 | 233 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-233 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空调系统下列调节风机风量的方法中，( )节能效果最好。 |
| A、 | 改变风机转速 |
| B、 | 调节风机旁通风量 |
| C、 | 调节风机出口阀门开度 |
| D、 | 改变风机人口导叶角度 |
| 答案 | A |

| 序号 | 234 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-234 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 过渡季节使用大量新风的空调系统应采取( )措施。 |
| A、 | 满足新风量变化的排风 |
| B、 | 独立的新风系统 |
| C、 | 双风机系统 |
| D、 | VAV系统 |
| 答案 | A |

| 序号 | 235 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-235 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 室外空气状态变化时，一次回风空调系统中的分区调节，是以( )线分区的。 |
| A、 | 等温 |
| B、 | 等焙 |
| C、 | 等露点 |
| D、 | 等相对湿度 |
| 答案 | B |

| 序号 | 236 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-236 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在不影响室内舒适度的前提下，空调系统供冷时，室内温度设定值每升高1℃，节能约为( )。 |
| A、 | 5％ |
| B、 | 10％～20％ |
| C、 | 25％ |
| D、 | 35％ |
| 答案 | B |

| 序号 | 237 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-237 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在自然分层水蓄冷系统中，为了提高蓄冷能力，主要应解决的问题是( )。 |
| A、 | 减少水泵的消耗功率 |
| B、 | 减少蓄水槽向外界的传热量 |
| C、 | 增加蓄水槽的高度 |
| D、 | 减少蓄水槽内保温层厚度 |
| 答案 | D |

| 序号 | 238 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-238 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 冰蓄冷空调系统中的蓄冰率是指( )。 |
| A、 | 蓄冰槽中冰的重量与水的重量之比的百分数 |
| B、 | 蓄冰槽中水的重量与冰的重量之比的百分数 |
| C、 | 蓄冰槽中冰占用的容积和蓄冰槽的有效容积之比的百分数 |
| D、 | 蓄冰槽的有效容积和蓄冰槽中冰占用的容积之比的百分数 |
| 答案 | C |

| 序号 | 239 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-239 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )时，不宜采用全空气二次回风定风量系统。 |
| A、 | 要求采用较小的送风温差 |
| B、 | 室内发湿量较小 |
| C、 | 温湿度控制精度较高 |
| D、 | 相对湿度允许波动范围较大 |
| 答案 | C |

| 序号 | 240 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-240 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列场合中，一般可采用单风机式全空气空调系统的是( )。 |
| A、 | 需要全年变新风比运行的系统 |
| B、 | 系统阻力较大的普通系统 |
| C、 | 需要改变送回风量的变风量系统 |
| D、 | 对洁净区域梯度压差控制要求高的系统 |
| 答案 | D |

| 序号 | 241 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-241 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空调的送风量和设备主要由( )来确定。 |
| A、 | 冬季负荷 |
| B、 | 夏季负荷 |
| C、 | 过渡季节负荷 |
| D、 | 全年负荷 |
| 答案 | B |

| 序号 | 242 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-242 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑物空调系统计算总负荷不包括( )。 |
| A、 | 空调房间计算冷负荷 |
| B、 | 瞬时冷负荷 |
| C、 | 空调系统计算冷负荷 |
| D、 | 空气处理设备及制冷设备计算冷负荷 |
| 答案 | B |

| 序号 | 243 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-243 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列热湿交换设备中，( )不是接触式设备。 |
| A、 | 喷水室 |
| B、 | 空气冷却器 |
| C、 | 蒸汽加湿器 |
| D、 | 局部补充加湿装置 |
| 答案 | B |

| 序号 | 244 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-244 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于表冷器传热系数经验公式的分析全面、正确的是( )。 |
| A、 | 表冷器的传热系数是其空气进出口温差、管内冷水流速、析湿系数的函数 |
| B、 | 表冷器在湿工况下，其传热系数是迎面风速、冷水进出口温差、析湿系数的函数 |
| C、 | 在表冷器结构形式一定的情况下，其传热系数是迎面风速、析湿系数和管内冷水流速的函数 |
| D、 | 在表冷器结构形式一定的情况下，其传热系数是管壁厚度、管内冷水流速和空气进出口焓差的函数 |
| 答案 | C |

| 序号 | 245 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-245 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 蓄热电锅炉中将电能转化为热能的发热元件，目前常用的是( )。 |
| A、 | 电极式 |
| B、 | 电磁感应式 |
| C、 | 电阻式 |
| D、 | 以上三项 |
| 答案 | D |

| 序号 | 246 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-246 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空气冷却器冷媒流速宜采用( )。 |
| A、 | 0．5～1．8m／s |
| B、 | 0．6～1．5m／s |
| C、 | 0．8～1．8m／s |
| D、 | 1．6～1．5m／s |
| 答案 | B |

| 序号 | 247 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-247 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 制冷剂排气管直径，应按其压力损失相当于制冷剂饱和温度的变化值确定。制冷剂饱和温度的变化值，应符合一定的要求，其中描述错误的是( )。 |
| A、 | 氟利昂吸气管，不应大于1℃ |
| B、 | 氟利昂排气管，不应小于1℃ |
| C、 | 氟利昂液体管，宜采用0．5～1℃ |
| D、 | 氨吸气管、排气管和液体管，不宜大于0．5℃ |
| 答案 | B |

| 序号 | 248 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-248 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 压缩机气缸水套的冷却水出口温度取( )。 |
| A、 | 不高于50℃ |
| B、 | 不高于45℃ |
| C、 | 不低于50℃ |
| D、 | 不低于45℃ |
| 答案 | B |

| 序号 | 249 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-249 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一台制冷压缩机假如蒸发温度保持不变，当冷凝温度升高时制冷系数( )。 |
| A、 | 减小 |
| B、 | 增大 |
| C、 | 不变 |
| D、 | 不能确定 |
| 答案 | A |

| 序号 | 250 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-250 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 大型制冷机房，当选用制冷量大于或等于1160kW的一台或多台离心式制冷机时，( )设置。 |
| A、 | 宜同时设置1台或2台制冷量相当的离心式制冷机备用 |
| B、 | 宜同时设置1台制冷量较大的离心式制冷机备用 |
| C、 | 宜同时设置2台以上制冷量较小的压缩式制冷机补充 |
| D、 | 宜同时设置1台或2台制冷量较小的离心式、活塞式或螺杆式等压缩式制冷机 |
| 答案 | D |

| 序号 | 251 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-251 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )就位后，应找正水平，其纵、横向水平允许偏差均为0．5‰。 |
| A、 | 活塞式制冷机组 |
| B、 | 离心式制冷机组 |
| C、 | 螺杆式制冷机组 |
| D、 | 溴化锂吸收式制冷机组 |
| 答案 | D |

| 序号 | 252 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-252 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 选择制冷机时，水冷式冷凝器的冷凝温度( )。 |
| A、 | 宜比冷却水进出口平均温度高5～7℃ |
| B、 | 宜比冷却水进口温度高5～7℃ |
| C、 | 宜比冷却水出口温度高5～7℃ |
| D、 | 应比冷却水进出口最高温度高5～7℃ |
| 答案 | A |

| 序号 | 253 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-253 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 双级制冷循环中的高、低压级制冷剂吸气体积量( )。 |
| A、 | 相等 |
| B、 | 前者大于后者 |
| C、 | 前者小于后者 |
| D、 | 不能确定 |
| 答案 | C |

| 序号 | 254 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-254 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 氟利昂蒸发盘管的供液方式通常为( )。 |
| A、 | 下进上出 |
| B、 | 上进下出 |
| C、 | 上进上出 |
| D、 | 下进下出 |
| 答案 | B |

| 序号 | 255 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-255 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 氨制冷机房严禁采用明火采暖。设置集中采暖的制冷机房，其室内温度不应低于( )。 |
| A、 | 12℃ |
| B、 | 15℃ |
| C、 | 16℃ |
| D、 | 18℃ |
| 答案 | B |

| 序号 | 256 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-256 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于空气调节用冷水机组的冷却水温度，下列说法中不正确的为( )。 |
| A、 | 冷水机组的冷却水进口温度不宜高于33℃ |
| B、 | 电动压缩式冷水机组的冷却水进口最低温度不宜低于15．5℃ |
| C、 | 溴化锂吸收式冷水机组的冷却水进口最低温度不宜低于24℃ |
| D、 | 冷却水进出口温差不宜大于5℃ |
| 答案 | D |

| 序号 | 257 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-257 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于空气冷却装置的选择，下列说法中不正确的为( )。 |
| A、 | 采用循环水蒸发冷却或采用江水、湖水、地下水作为冷源时，宜选用喷水室 |
| B、 | 采用地下水等天然冷源且温度条件适宜时，宜选用两级喷水室 |
| C、 | 采用人工冷源时，应采用空气冷却器 |
| D、 | 当利用循环水进行绝热加湿或利用喷水提高空气处理后的饱和度时，可采用带喷水装置的空气冷却器 |
| 答案 | C |

| 序号 | 258 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-258 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 选择制冷机时，下列有关冷凝温度的说法正确的是( )。 |
| A、 | 宜比冷却水进出口平均温度高5～7℃ |
| B、 | 当制冷剂为氟利昂12时，宜比冷却水进出口平均温度高7～9℃ |
| C、 | 风冷式冷凝器，应比夏季空气调节室外计算干球温度高15℃ |
| D、 | 蒸发式冷凝器，宜比夏季空气调节室外计算干球温度高8～15℃ |
| 答案 | D |

| 序号 | 259 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-259 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在空气冷却器中，空气与冷媒的运动方向应( )。 |
| A、 | 同向流动 |
| B、 | 逆向流动 |
| C、 | 叉向流动 |
| D、 | 无要求 |
| 答案 | B |

| 序号 | 260 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-260 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列有关压缩机吸气管和排气管的坡度及坡向的描述正确的是( )。 |
| A、 | 氟利昂压缩机吸气管坡度，不得小于0．01，应坡向压缩机 |
| B、 | 氨压缩机吸气管坡度，不得小于0．03，应坡向压缩机 |
| C、 | 压缩机排气管坡度，不得小于0．01，应坡向压缩机 |
| D、 | 压缩机排气管坡度，不得小于0．03，应坡向集油器 |
| 答案 | A |

| 序号 | 261 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-261 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空气冷却器迎风面的空气质量流速大于( )时，应在冷却器后面设置挡水板。 |
| A、 | 2kg／(㎡·s) |
| B、 | 2．5kg／(㎡·s) |
| C、 | 3kg／(㎡·s) |
| D、 | 3．5kg／(㎡·s) |
| 答案 | C |

| 序号 | 262 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-262 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 制冷量为580～1750kW的制冷机房，当选用活塞式或螺杆式制冷机时，制冷机台数( )。 |
| A、 | 不宜少于2台 |
| B、 | 不宜多于2台 |
| C、 | 不宜少于3台 |
| D、 | 不宜少于4台 |
| 答案 | C |

| 序号 | 263 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-263 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 蒸汽压缩式制冷循环中，在节流阀前过冷的目的是( )。 |
| A、 | 增加制冷量 |
| B、 | 增加蒸汽量 |
| C、 | 增加压力 |
| D、 | 增加压缩机的性能 |
| 答案 | A |

| 序号 | 264 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-264 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 制冷剂管道安装中，不正确的是( )。 |
| A、 | 供液管不应出现向上凸起的弯管，吸气管不应出现向下凹的弯管 |
| B、 | 从液体干管引出支管，应从干管底部或侧面接出；从气体干管引出支管，应从干管顶部或侧面接出 |
| C、 | 制冷剂管道弯管的弯曲半径宜取3．5～4．0倍弯管直径 |
| D、 | 氨系统管道可采用铜管，但管内不得镀锌 |
| 答案 | D |

| 序号 | 265 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-265 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 制冷系统试运转正常后，必须( )。 |
| A、 | 先停止油泵，再停止制冷机、冷冻水泵和冷却水泵 |
| B、 | 先停止制冷机、油泵，再停止冷冻水泵、冷却水泵 |
| C、 | 先启动制冷机、油泵，再启动冷冻水泵、冷却水泵 |
| D、 | 先启动油泵，再启动制冷机、冷冻水泵和冷却水泵 |
| 答案 | B |

| 序号 | 266 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-266 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 压缩式制冷系统应进行系统吹污，压力应取0．6MPa，介质应采用( )。 |
| A、 | 干燥空气 |
| B、 | 湿空气 |
| C、 | 氮气 |
| D、 | 氧气 |
| 答案 | A |

| 序号 | 267 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-267 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于室内空气计算参数的说法中不正确的为( )。 |
| A、 | 民用建筑和工业建筑采暖室内空气计算参数不同 |
| B、 | 舒适性空气调节和工艺性空气调节室内空气计算参数不同 |
| C、 | 冬季和夏季室内空气计算参数不同 |
| D、 | 冬季采暖和冬季空调室内空气计算参数不同 |
| 答案 | C |

| 序号 | 268 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-268 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于空气调节系统的冬季热负荷计算，下列说法中正确的为( )。 |
| A、 | 和采暖热负荷计算完全一样 |
| B、 | 在夏季冷负荷基础上估算 |
| C、 | 按不稳定传热简化计算 |
| D、 | 按稳定传热计算 |
| 答案 | D |

| 序号 | 269 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-269 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 利用有关公式和制冷剂的压焓图分析可知，提高吸气过热温度(有效过热)，( )。 |
| A、 | 一定提高制冷系数 |
| B、 | 不一定提高制冷系数 |
| C、 | 制冷系数不变 |
| D、 | 一定降低制冷系数 |
| 答案 | B |

| 序号 | 270 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-270 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空气冷却器的冷媒进口温度，和空气的出口干球温度相比应( )。 |
| A、 | 至少低3．5℃ |
| B、 | 最多低3．5℃ |
| C、 | 至少低5℃ |
| D、 | 最多低5℃ |
| 答案 | A |

| 序号 | 271 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-271 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 蒸汽压缩式理论制冷循环的热力完善度是( )。 |
| A、 | 实际制冷循环的制冷系数和相应高低温热源的逆卡诺循环的制冷系数之比 |
| B、 | 实际制冷循环的制冷系数和理论循环的制冷系数的比值 |
| C、 | 理论循环的制冷系数和相应高低温热源的逆卡诺循环的制冷系数之比 |
| D、 | 理论循环的制冷系数和轴功率之比 |
| 答案 | C |

| 序号 | 272 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-272 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一台制冷压缩机，假如冷凝温度保持不变，当蒸发温度升高时，制冷系数( )。 |
| A、 | 减小 |
| B、 | 增大 |
| C、 | 不变 |
| D、 | 不能确定 |
| 答案 | B |

| 序号 | 273 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-273 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空气调节冷水供水温度一般宜采用( )。 |
| A、 | 5～9℃，一般为7℃ |
| B、 | 5～10℃，一般为5℃ |
| C、 | 5～9℃，一般为9℃ |
| D、 | 5～10℃，一般为10℃ |
| 答案 | A |

| 序号 | 274 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-274 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 氨制冷系统中，寻求漏氨部位通常用酚酞试纸在每个焊缝、接头处检查，如有泄漏，酚酞试纸会变成( )。 |
| A、 | 红色 |
| B、 | 绿色 |
| C、 | 紫色 |
| D、 | 蓝色 |
| 答案 | A |

| 序号 | 275 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-275 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 氟利昂卧式壳管式冷凝器的管簇一般采用( )。 |
| A、 | 无缝钢光滑管 |
| B、 | 紫铜或黄铜光滑管 |
| C、 | 无缝钢低肋管 |
| D、 | 紫铜或黄铜低肋管 |
| 答案 | D |

| 序号 | 276 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-276 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在同一系统中选用2台或2以上制冷压缩机时，( )。 |
| A、 | 只要所有压缩机制冷量之和满足系统所需制冷量要求即可 |
| B、 | 应尽可能选用不同系列的压缩机 |
| C、 | 应选用制冷量相同的压缩机 |
| D、 | 应尽可能选用同一系列的压缩机 |
| 答案 | D |

| 序号 | 277 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-277 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 液泵汽蚀现象的产生原因主要是( )。 |
| A、 | 液泵吸入口的压力低于制冷剂液体实际温度下的饱和压力，或者液泵吸入管段的阻力损失 |
| B、 | 液泵吸入口的压力高于制冷剂液体实际温度下的饱和压力，或者液泵吸入管段的阻力损失 |
| C、 | 液泵吸入口的压力等于制冷剂液体实际温度下的饱和压力，或者液泵吸入管段的阻力损失 |
| D、 | 液泵压头不够 |
| 答案 | A |

| 序号 | 278 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-278 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 两级压缩中间不完全冷却循环适用于( )。 |
| A、 | 绝热指数小的制冷剂 |
| B、 | 绝热指数大的制冷剂 |
| C、 | 与绝热指数大小无关的情况 |
| D、 | 不能确定 |
| 答案 | A |

| 序号 | 279 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-279 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 有人设计一台卡诺热机(可逆的)，每循环一次可从400K的高温热源吸热800J，向300K的低温热源放热800J，同时对外做功1000J，这样的设计是( )。 |
| A、 | 可以的，符合热力学第一定律 |
| B、 | 可以的，符合热力学第二定律 |
| C、 | 不行的，卡诺循环所做的功不能大于向低温热源放出的热量 |
| D、 | 不行的，这个热机的效率超过理论值 |
| 答案 | D |

| 序号 | 280 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-280 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于通路较长、蒸发温度上下波动较大的蒸发器一般采用( )。 |
| A、 | 内平衡式热力膨胀阀 |
| B、 | 外平衡式热力膨胀阀 |
| C、 | 两者均可以 |
| D、 | 两者均不可以 |
| 答案 | B |

| 序号 | 281 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-281 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 氨制冷系统中，在( )处处理空气， |
| A、 | 集油器 |
| B、 | 汽液分离器 |
| C、 | 空气分离器 |
| D、 | 高储器 |
| 答案 | C |

| 序号 | 282 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-282 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 制冷管道和设备的隔热层厚度的确定原则是( )。 |
| A、 | 根据隔热层的外表面不会引起结露的要求来确定其最小厚度 |
| B、 | 根据隔热层的内表面不会引起结露的要求来确定其最小厚度 |
| C、 | 根据热量损失最小原则来确定其最小厚度 |
| D、 | 采用统一厚度 |
| 答案 | A |

| 序号 | 283 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-283 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在洁净空调工程施工中，风管加固可以采用的方法是( )。 |
| A、 | 起凸棱法 |
| B、 | 风管外壁用角钢加固 |
| C、 | 在风管内壁纵向设置加固肋条 |
| D、 | 以上方法均可 |
| 答案 | B |

| 序号 | 284 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-284 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于螺杆式制冷压缩机的说法正确的是( )。 |
| A、 | 利用一个阳转子和一个阴转子相互啮合所组成的一对转子，在机壳内回转而完成吸气、压缩与排气的过程 |
| B、 | 利用叶轮高速旋转产生离心力来实现压缩过程 |
| C、 | 利用一旋同螺旋板和一固定螺旋板之间的空间容积的改变来实现吸气，压缩与排气的过程 |
| D、 | 利用转子在气缸中旋转来实现吸气、压缩与排气的过程 |
| 答案 | A |

| 序号 | 285 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-285 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 螺杆式制冷压缩机的供油方式为( )。 |
| A、 | 飞溅润滑 |
| B、 | 离心供油润滑 |
| C、 | 压力供油润滑 |
| D、 | 润滑油喷射 |
| 答案 | D |

| 序号 | 286 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-286 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 大、中型活塞式制冷压缩机采用( )方法调节冷量。 |
| A、 | 变频调节 |
| B、 | 压缩机停、开 |
| C、 | 预开部分气缸的吸气阀片 |
| D、 | 滑阀调节 |
| 答案 | C |

| 序号 | 287 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-287 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 吸收式制冷机的部件包括( )。 |
| A、 | 发生器、冷凝器、节流机构、蒸发器和吸收器等 |
| B、 | 压缩机、节流机构、冷凝器和蒸发器等 |
| C、 | 压缩机、节流机构、蒸发器和中间冷却器等 |
| D、 | 节流机构、发生器、吸收器和中间冷却器等 |
| 答案 | A |

| 序号 | 288 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-288 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 溴化锂吸收式制冷机中设置抽气装置是为了( )。 |
| A、 | 抽除不凝性气体 |
| B、 | 抽除水蒸气 |
| C、 | 防止结晶 |
| D、 | 提高系统真空度 |
| 答案 | A |

| 序号 | 289 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-289 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 加热蒸汽的压力下降，溴化锂吸收式制冷机的制冷量( )。 |
| A、 | 下降 |
| B、 | 增加 |
| C、 | 不变 |
| D、 | 不能确定 |
| 答案 | A |

| 序号 | 290 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-290 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 压缩机房遇意外停电时，应采取的措施为( )。 |
| A、 | 先关闭吸气阀后关闭排气阀 |
| B、 | 同时关闭吸气阀和排气阀 |
| C、 | 先关闭排气阀(有止回阀并工作正常者不在此限)，然后再关闭吸气阀 |
| D、 | 关闭吸气阀，不关排气阀 |
| 答案 | C |

| 序号 | 291 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-291 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 机房内制冷压缩机的吸、排气管道设在同一吊架上时，应( )。 |
| A、 | 将吸气管道布置在排气管道的下边 |
| B、 | 将排气管道布置在吸气管道的下边 |
| C、 | 放在同一水平面上 |
| D、 | 无所谓 |
| 答案 | A |

| 序号 | 292 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-292 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 热力膨胀阀的调节作用是( )。 |
| A、 | 用压力的变化调节蒸发器出口制冷剂蒸气的过热度 |
| B、 | 用流量的变化调节蒸发温度 |
| C、 | 用流量的变化调节蒸发器出口制冷剂蒸气的过热度 |
| D、 | 用压力的变化调节蒸发温度 |
| 答案 | C |

| 序号 | 293 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-293 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于压差继电器的作用说法正确的为( )。 |
| A、 | 用于制冷机组上，当压缩机吸、排气压力发生剧烈变化，超出其正常的工作压力范围时，高、低压继电器的触点将分别切断电源，使压缩机停止运行，起保护作用 |
| B、 | 用在制冷设备上是作为有油泵润滑装置的压缩机的润滑油系统的保护元件 |
| C、 | 起保护主电动机的作用 |
| D、 | 同时起上述三种作用 |
| 答案 | B |

| 序号 | 294 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-294 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 热力膨胀阀的感温包应安装在( )。 |
| A、 | 冷却盘管的集管或吸入管容易积液的部位 |
| B、 | 蒸发器出口管道水平部分 |
| C、 | 安装在蒸发器集管和上升立管上 |
| D、 | 蒸发器附近 |
| 答案 | B |

| 序号 | 295 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-295 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用喷水室处理空气时，若以人工冷源做冷媒，其冷水温升值( )。 |
| A、 | 宜采用5～7℃ |
| B、 | 宜采用3～5℃ |
| C、 | 越大越好 |
| D、 | 越小越好 |
| 答案 | B |

| 序号 | 296 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-296 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 直接膨胀供液的方式主要适用于( )。 |
| A、 | 氟利昂制冷系统 |
| B、 | 氨制冷系统 |
| C、 | 大中型冷库 |
| D、 | 所有制冷系统 |
| 答案 | A |

| 序号 | 297 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-297 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 风冷式冷凝器的空气进出口温差( )。 |
| A、 | 不应小于10℃ |
| B、 | 不应大于10℃ |
| C、 | 不应小于8℃ |
| D、 | 不应大于8℃ |
| 答案 | D |

| 序号 | 298 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-298 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 计算氟利昂12(R12)和氨(R717)制冷剂在冷凝温度tk＝30℃，蒸发温度to＝-15℃时进行循环的理论制冷系数，以及在上述tk、to温度条件下，采用回热循环(压缩机吸气温度t1′＝5℃)的理论制冷系数，则两种制冷剂采用回热循环制冷系数的变化情况为( )。 |
| A、 | R12采用回热循环制冷系数提高 |
| B、 | R717采用回热循环制冷系数提高 |
| C、 | R12采用回热循环制冷系数下降 |
| D、 | R717采用回热循环制冷系数不变 |
| 答案 | A |

| 序号 | 299 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-299 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空调用热泵的装置和制冷装置的结构相同，( )。 |
| A、 | 运行方式相同，使用目的不同，工作介质不同 |
| B、 | 运行方式不同，使用目的不同，工作介质不同 |
| C、 | 运行方式相同，使用目的不同，工作介质相同 |
| D、 | 运行方式相同，使用目的相同，工作介质相同 |
| 答案 | A |

| 序号 | 300 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-300 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 淋激式冷凝器的冷却水进出口温差，宜按( )选用。 |
| A、 | 2～4℃ |
| B、 | 4～8℃ |
| C、 | 2～3℃ |
| D、 | 冷却水进口温度较高时，愠差应取较大值 |
| 答案 | C |

| 序号 | 301 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-301 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于气体绝热膨胀制冷的说法错误的是( )。 |
| A、 | 当气体实现有外功输出的绝热膨胀时，最理想的情况是可逆绝热膨胀，即等熵膨胀 |
| B、 | 在实际膨胀过程中，由于过程的不可逆，因此总是按多变过程膨胀 |
| C、 | 节流膨胀过程中没有外功的输出 |
| D、 | 如果节流过程中工质与环境之间没有外功输出，则节流前后的比焓值保持不变 |
| 答案 | D |

| 序号 | 302 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-302 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于蒸汽制冷循环实际循环的说法错误的是( )。 |
| A、 | 冷凝器出口与节流装置入口不在同一高度上，若前者位置较后者低，由于静液柱的存在，高度差会导致压力降 |
| B、 | 在实际工程中，应尽量减少设置在吸入管道上的阀门、弯头等阻力部件，以减少吸入管道的阻力 |
| C、 | 从节流装置到蒸发器之间的管道中流动着两相的制冷剂，通常这一管道的距离是比较短的 |
| D、 | 为了克服蒸发器中的流动阻力，必须提高制冷剂进入蒸发器时的压力，即降低开始蒸发时的温度 |
| 答案 | D |

| 序号 | 303 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-303 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于复叠式制冷循环说法错误的是( )。 |
| A、 | 复叠式制冷循环通常由两个或两个以卜不同制冷剂工作的单级(或多级)制冷系统组合而成 |
| B、 | 复叠式制冷循环通常在低温系统使用沸点较高的制冷剂，而在高温系统使用沸点较低的制冷剂 |
| C、 | 高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来冷凝低温部分系统中的制冷剂 |
| D、 | 低温部分系统中的制冷剂在蒸发时从被冷却对象吸热 |
| 答案 | B |

| 序号 | 304 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-304 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于蒸汽吸收和蒸汽压缩制冷循环说法错误的是( )。 |
| A、 | 蒸汽吸收制冷和蒸汽压缩制冷都是利用制冷剂蒸发吸收潜热来实现制冷，前者以热能为动力，后者以机械能为动力 |
| B、 | 蒸汽压缩制冷是利川压缩机将来自蒸发器的低压蒸汽转化为高压气体 |
| C、 | 吸收制冷是利用一种合适的溶液来吸收低压蒸汽，把制冷剂蒸气转变为液体，然后利用溶液泵升压，最后用加热的方法使蒸汽从吸收溶液中放出 |
| D、 | 蒸汽吸收制冷循环的单位制冷量所消耗的机械能远远大于压缩制冷循环 |
| 答案 | D |

| 序号 | 305 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-305 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 蒸汽吸收制冷采用( )作工质，( )溶液称为制冷剂，( )溶液称为吸收剂。 |
| A、 | 一元溶液，低沸点，高沸点 |
| B、 | 一元溶液，高沸点，低沸点 |
| C、 | 二元溶液，低沸点，高沸点 |
| D、 | 二元溶液，高沸点，低沸点 |
| 答案 | C |

| 序号 | 306 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-306 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下不属于蒸汽双效吸收制冷循环流程的是( )。 |
| A、 | 串联流程 |
| B、 | 并联流程 |
| C、 | 串并联流程 |
| D、 | 桥接流程 |
| 答案 | D |

| 序号 | 307 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-307 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 直燃式双效机组溶液回路构成热水回路提供热水的方式不包括( )。 |
| A、 | 冷却水回路切换成热水回路 |
| B、 | 热水和冷水采用同一回路 |
| C、 | 专设冷水回路 |
| D、 | 专设热水回路 |
| 答案 | C |

| 序号 | 308 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-308 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下不属于活塞式压缩机附属设备的是( )。 |
| A、 | 单向阀 |
| B、 | 中间冷却器 |
| C、 | 气缸分离器 |
| D、 | 安全阀 |
| 答案 | A |

| 序号 | 309 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-309 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下关于螺杆式压缩机的优点说法错误的是( )。 |
| A、 | 可靠性高，零部件少，没有易损件，因而运转可靠，寿命长，大修间隔期可达4～8万小时 |
| B、 | 动力平衡性好，机器可平稳的高速工作 |
| C、 | 排气量受排气压力的影响，在宽广的范围内能保持较高的效率 |
| D、 | 多相混输，转子齿面间实际上留有间隙，因而能耐液体冲击，可压送含液气体、含粉尘气体、易聚合气体等 |
| 答案 | C |

| 序号 | 310 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-310 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按压缩气体种类和用途的不同分类，螺杆式压缩机不包括( )。 |
| A、 | 空气压缩机 |
| B、 | 制冷压缩机 |
| C、 | 工艺压缩机 |
| D、 | 喷油压缩机 |
| 答案 | D |

| 序号 | 311 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-311 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下关于螺杆式压缩机说法正确的是( )。 |
| A、 | 喷油螺杆空气压缩机分为滑动式和移动式两种 |
| B、 | 螺杆式制冷压缩机都采用油脂润滑的方式运行 |
| C、 | 喷油螺杆工艺压缩机用来压缩各种工艺流程的气体，包括CO2、N2等 |
| D、 | 喷水螺杆压缩机与喷油螺杆空气压缩机结构大致相同 |
| 答案 | C |

| 序号 | 312 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-312 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于螺杆式压缩机实际工作过程的说法错误的是( )。 |
| A、 | 在低转速螺杆压缩机中气体泄漏是影响压缩机性能的主要原因，可分为内泄漏和外泄漏两种 |
| B、 | 实际气体流动时，不可避免会存在沿程阻力损失和局部阻力损失，若气体在流动过程中存在压力脉动，这种损失会更大 |
| C、 | 气体进入压缩机时，会与机体发生热交换，使吸气结束时温度升高 |
| D、 | 在绝大多数的螺杆式压缩机中，常向工作腔内喷入具有一定压力的液体，这些液体具有冷却、密封、润滑和降噪的作用 |
| 答案 | B |

| 序号 | 313 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-313 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于干式螺杆压缩机的排气温度说法错误的是( )。 |
| A、 | 从理论上讲，在没有热损失的情况下，由于被压缩气体吸收了功，从而引起温度从吸气温度升高到理论的排气温度 |
| B、 | 在实际过程中，热量会通过壳体冷却套、润滑系统、转子冷却系统以及对流、辐射等途径传出 |
| C、 | 被压缩气体传出热量的多少与气体密度无关 |
| D、 | 被压缩气体传出热量的多少与压缩机所产生的温升、气体与转子及机壳间的温差有关 |
| 答案 | B |

| 序号 | 314 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-314 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于无油螺杆式压缩机机组系统设计，说法正确的是( )。 |
| A、 | 为防止大颗粒的物质进入压缩机，通常在无油螺杆压缩机的吸气消声器后装设吸气过滤器 |
| B、 | 为防止停机时气体倒流而导致的压缩机反转，机组中还应装设单向阀 |
| C、 | 单向阀都装设在压缩机的吸气侧 |
| D、 | 无油螺杆式压缩机机组系统主要包括电动机、联轴器、增速齿轮、压缩机、润滑油系统、消声器、旁通调节系统等 |
| 答案 | C |

| 序号 | 315 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-215 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于喷油螺杆式压缩机机组系统设计，说法错误的是( )。 |
| A、 | 喷油螺杆式压缩机的油路系统较为复杂，按油泵的配置特征，可分为无油泵系统、带油泵系统和联合系统三类 |
| B、 | 在无油泵的油路系统中，润滑油依靠压缩机的排气压力和喷油处压力的压差，维持在回路中流动 |
| C、 | 带油泵的油路系统主要用于采用滚动轴承和调节滑阀的中大型螺杆压缩机中 |
| D、 | 为了同时具有无油泵油路系统和带油泵油路系统的优点，可以联合使用这两种系统 |
| 答案 | A |

| 序号 | 316 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-316 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 螺杆空气压缩机的容积流量调节方案中，不包括( )。 |
| A、 | 转速调节 |
| B、 | 吸气节流调节 |
| C、 | 停转调节 |
| D、 | 初温调节 |
| 答案 | A |

| 序号 | 317 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-317 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于螺杆空气压缩机的吸气节流调节说法正确的是( )。 |
| A、 | 通常在螺杆空气压缩机的吸气管上加装吸气节流阀，利用对吸气的节流，就可实现调节压缩机的容积流量 |
| B、 | 由于节流作用，提高了气体的吸人压力和密度，故理论上可以进行连续无级的调节压缩机的流量 |
| C、 | 当吸气节流时，压缩机的容量在增大，因而其功耗下降 |
| D、 | 当吸气节流时，节流使得吸气压力升高，压比随之升高，单位气量的耗功也随之增加 |
| 答案 | B |

| 序号 | 318 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-318 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 离心式压缩机中，气体进入扩压器后，速度( )，压力( )。 |
| A、 | 降低，降低 |
| B、 | 降低，升高 |
| C、 | 升高，降低 |
| D、 | 升高，升高 |
| 答案 | D |

| 序号 | 319 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-319 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于离心式压缩机的优点说法错误的是( )。 |
| A、 | 结构紧凑，尺寸小，排气量大，机组重量轻，原材料消耗少 |
| B、 | 没有气阀、填料、活塞环等易损构件，连续运转周期长 |
| C、 | 转子与定子之间，除轴承和轴端密封之外，没有接触摩擦的部分 |
| D、 | 供气连续、稳定，有循环脉动 |
| 答案 | C |

| 序号 | 320 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-320 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 大中型活塞式制冷压缩机采用( )润滑。 |
| A、 | 飞溅 |
| B、 | 离心供油 |
| C、 | 压力供油 |
| D、 | 润滑油喷射 |
| 答案 | B |

| 序号 | 321 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-321 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 离心式制冷压缩机的工作原理是( )。 |
| A、 | 利用一个阳转子和一个阴转子相互啮合所组成的一对转子，在机壳内回转而完成吸气、压缩与排气的过程 |
| B、 | 利用叶轮高速旋转产生离心力来实现压缩过程 |
| C、 | 利用一旋回螺旋板和一固定螺旋板之间的空间容积的改变来实现吸气、压缩与排气的过程 |
| D、 | 利用转子在气缸中旋转来实现吸气、压缩与排气的过程 |
| 答案 | C |

| 序号 | 322 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-222 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 螺杆式压缩机的内压比与外压比在( )时效率最高。 |
| A、 | 相等 |
| B、 | 前者小于后者 |
| C、 | 前者大于后者 |
| D、 | 不能确定 |
| 答案 | A |

| 序号 | 323 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-223 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在溴化锂溶液中加入表面活化剂，是为了( )。 |
| A、 | 防腐蚀 |
| B、 | 增加真空度 |
| C、 | 减少氧的侵蚀 |
| D、 | 强化传热介质 |
| 答案 | D |

| 序号 | 324 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-224 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 活塞式制冷压缩机的卸载机构的作用是( )。 |
| A、 | 传递功 |
| B、 | 输配气体 |
| C、 | 分配润滑油 |
| D、 | 调节制冷压缩机负荷的大小 |
| 答案 | D |

| 序号 | 325 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-325 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 开启式螺杆式制冷压缩机中目前广泛采用( )来调节冷量。 |
| A、 | 滑阀调节机构 |
| B、 | 吸排气旁通 |
| C、 | 改变转速 |
| D、 | 间歇停机 |
| 答案 | A |

| 序号 | 326 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-326 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在两台以上不同蒸发温度的蒸发器并联使用时，压缩机是以( )作为运行基准的。 |
| A、 | 最低的蒸发温度 |
| B、 | 最高的蒸发温度 |
| C、 | 最低与最高蒸发温度的平均值 |
| D、 | 最高与最低蒸发温度的差值 |
| 答案 | A |

| 序号 | 327 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-327 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 实际蒸汽压缩式制冷循环中，一般要求压缩机排出蒸汽的压力( )。 |
| A、 | 大于冷凝压力 |
| B、 | 等于冷凝压力 |
| C、 | 小于冷凝压力 |
| D、 | 不确定 |
| 答案 | A |

| 序号 | 328 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-328 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 压缩机的相对余隙容积是( )。 |
| A、 | 压缩机气缸与气缸套的设计剩余容积与气缸达到下死点时的容积之比 |
| B、 | 压缩机的剩余系数的容积 |
| C、 | 两种压缩机气缸的容积之比 |
| D、 | 两种压缩机的余隙容积之比 |
| 答案 | A |

| 序号 | 329 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-329 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 压缩机温度系数是指( )。 |
| A、 | 压缩机气缸中的气体与气缸壁的热交换值 |
| B、 | 压缩机的吸气温度与排气温度的比值 |
| C、 | 压缩机的温度与压力的相对系数 |
| D、 | 压缩机的压力与温度的相对系数 |
| 答案 | A |

| 序号 | 330 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-330 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 如果一空调系统的用水要求是，供给5℃的冷冻水，回水温度为9℃，采用河水作冷却水源，水温为31℃，下列( )制冷工况确定得较合理。 |
| A、 | 蒸发温度为5℃，冷却出水温度为35℃ |
| B、 | 蒸发温度为0℃，冷却出水温度为35℃ |
| C、 | 蒸发温度为0℃，冷却出水温度为40℃ |
| D、 | 蒸发温度为5℃，冷却出水温度为40℃ |
| 答案 | B |

| 序号 | 331 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-331 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 开启式压缩机组成的制冷系统，系统的COP是指( )。 |
| A、 | 制冷机的制冷量与同一工况下制冷压缩机的轴功率的比值 |
| B、 | 制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机电机的输入功率的比值 |
| C、 | 压缩机的制热系数与同一工况下制冷压缩机的轴功率的比值 |
| D、 | 压缩机的制热系数与同一工况下制冷压缩机电机的输入功率的比值 |
| 答案 | A |

| 序号 | 332 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-332 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 封闭式压缩机组成的制冷系统，系统的COP是指( )。 |
| A、 | 制冷机的制冷量与同一工况下制冷压缩机的轴功率的比值 |
| B、 | 制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机电机的输入功率的比值 |
| C、 | 压缩机的制热系数与同一工况下制冷压缩机的轴功率的比值 |
| D、 | 压缩机的制热系数与同一工况下制冷压缩机电机的输入功率的比值 |
| 答案 | B |

| 序号 | 333 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-333 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 食品解冻的方法有( )。 |
| A、 | 空气解冻法、水解冻法、电解冻法等 |
| B、 | 压力解冻法、空气解冻法、机械解冻法等 |
| C、 | 人工解冻法、自然解冻法、特殊解冻法等 |
| D、 | 全面解冻法、部分解冻法等 |
| 答案 | A |

| 序号 | 334 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-334 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于制冷设备和管道应保温的说法不正确的为( )。 |
| A、 | 压缩式制冷机的吸气管、排气管、蒸发器及其与膨胀阀之间的供液管需保温 |
| B、 | 溴化锂吸收式制冷机的发生器、溶液热交换器、蒸发器及冷剂水管道需保温 |
| C、 | 蒸汽喷射式制冷机的蒸发器和主喷射器头部需保温 |
| D、 | 冷水管道和冷水箱需保温 |
| 答案 | A |

| 序号 | 335 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-335 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 喷管是( )。 |
| A、 | 用来使气流降低压力增加速度的管道 |
| B、 | 用来使气流产生喷射作用的管道 |
| C、 | 用来使气流产生喷灌作用的管道 |
| D、 | 用来使气流降低速度增加压力的管道 |
| 答案 | A |

| 序号 | 336 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-336 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 蒸汽压缩式制冷的理论循环中，冷凝器的放热过程在温-熵图上是( )。 |
| A、 | 一条曲线 |
| B、 | 一条折线 |
| C、 | 一条直线 |
| D、 | 一条封闭的环线 |
| 答案 | B |

| 序号 | 337 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-337 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 二元溶液在饱和液线和饱和汽线之间的部分，如果压力一定，无论其他条件如何变化，温度( )。 |
| A、 | 是一个定值 |
| B、 | 是不定的值 |
| C、 | 部分是定值，部分是不定值 |
| D、 | 是减小的 |
| 答案 | B |

| 序号 | 338 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-338 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 冷库空库时，结冻间的温度应在( )。 |
| A、 | -23℃ |
| B、 | -18℃ |
| C、 | -10℃ |
| D、 | -5℃ |
| 答案 | C |

| 序号 | 339 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-339 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 冷库地面防止冻胀的措施有( )方法。 |
| A、 | 使地坪无缝 |
| B、 | 多加防潮层 |
| C、 | 自然通风或机械通风 |
| D、 | 加大地坪含沙量 |
| 答案 | C |

| 序号 | 340 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-340 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 离心机喘振的原因是( )。 |
| A、 | 蒸发温度高 |
| B、 | 冷凝温度低 |
| C、 | 冷凝压力低 |
| D、 | 冷却温度高 |
| 答案 | C |

| 序号 | 341 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-341 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 活塞机能效比与( )无关。 |
| A、 | 制冷系数 |
| B、 | 压缩机效率 |
| C、 | 电机效率 |
| D、 | 制冷效率 |
| 答案 | D |

| 序号 | 342 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-342 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )对离心机制冷量影响最大。 |
| A、 | 蒸发温度 |
| B、 | 冷凝温度 |
| C、 | 离心机转数 |
| D、 | 冷却温度 |
| 答案 | C |

| 序号 | 343 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-343 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 活塞机的显著特点是( )。 |
| A、 | 结构简单，初投资低，适用于中小制冷系统中，噪声大 |
| B、 | 靠回转体旋转，容积效率高，运转平稳，制冷范围广 |
| C、 | 靠速度变化实现压缩过程，制冷能力大，能效比高 |
| D、 | 靠消耗热能实现制冷，噪声低，对缓解电能紧张有积极意义 |
| 答案 | A |

| 序号 | 344 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-344 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 回转机的显著特点是( )。 |
| A、 | 结构简单，初投资低，适用于中小制冷系统中，噪声大 |
| B、 | 靠回转体旋转，容积效率高，运转平稳，制冷范围广 |
| C、 | 靠速度变化实现压缩过程，制冷能力大，能效比高 |
| D、 | 靠消耗热能实现制冷，噪声低，对缓解电能紧张有积极意义 |
| 答案 | B |

| 序号 | 345 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-345 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 洁净室的排风系统设计中防室外空气倒灌措施不宜采用( )。 |
| A、 | 调节阀 |
| B、 | 止回阀 |
| C、 | 密闭阀 |
| D、 | 中效过滤器 |
| 答案 | A |

| 序号 | 346 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-346 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 生物洁净室净化空调机组应采用( )加湿。 |
| A、 | 离心喷雾 |
| B、 | 干蒸汽 |
| C、 | 水膜 |
| D、 | 喷淋 |
| 答案 | B |

| 序号 | 347 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-347 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 同时放散有害物质、余热和余湿时，全面通风量( )。 |
| A、 | 应按其中所需最大的空气量计算 |
| B、 | 应按消除有害物质所需的空气量计算 |
| C、 | 应按分别消除有害物质、余热或余湿所需的空气量之和计算 |
| D、 | 应按分别消除有害物质、余热、余湿所需的空气量之和计算 |
| 答案 | A |

| 序号 | 348 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-348 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 我国洁净室室内发尘量是以( )计算的。 |
| A、 | 每平方米发尘量地板面积 |
| B、 | 每人每分钟发尘量 |
| C、 | 单位容积发尘量 |
| D、 | 各尘源发尘量之和 |
| 答案 | C |

| 序号 | 349 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-349 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 同时放散热、蒸汽和有害气体，或仅放散密度比空气小的有害气体的工业建筑，除设局部排风外，宜在亡部区域进行自然或机械的全面排风，其排风量设计( )。 |
| A、 | 不应大于每小时1次换气 |
| B、 | 不应小于每小时1次换气 |
| C、 | 不应大于每小时2次换气 |
| D、 | 不应小于每小时2次换气 |
| 答案 | B |

| 序号 | 350 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-350 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 较大型的洁净厂房的新风宜采用( )处理系统，以( )。 |
| A、 | 分散，便于不同级别洁净室的调节 |
| B、 | 分散，利于洁净室控制 |
| C、 | 集中，避免室外状态变化对室内的干扰 |
| D、 | 集中，节约空调能耗 |
| 答案 | C |

| 序号 | 351 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-351 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中不完整的为( )。 |
| A、 | 为了防止大量热、蒸汽或有害物质向人员活动区散发，防止有害物质对环境的污染，必须从总体规划、工艺、建筑和通风等方面采取有效的综合预防和治理措施 |
| B、 | 放散有害物质的生产过程和设备，宜采用机械化、自动化，并应采取密闭、隔离和负压操作措施 |
| C、 | 对于生产过程中不可避免放散的有害物质，在排放前，必须采取通风净化措施 |
| D、 | 对于生产过程中不可避免放散的有害物质，向大气排放时，应符合排放标准的要求 |
| 答案 | D |

| 序号 | 352 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-352 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 由于净化空调系统( )，其风机宜采取变频措施。 |
| A、 | 是变风量系统 |
| B、 | 是变新风系统 |
| C、 | 风压高漏风大 |
| D、 | 阻力变化大 |
| 答案 | D |

| 序号 | 353 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-353 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 确定洁净室的洁净度级别不应考虑( )。 |
| A、 | 控制粒径 |
| B、 | 挥发处的状态 |
| C、 | 室外大气尘浓度 |
| D、 | 控制的最大浓度限值 |
| 答案 | C |

| 序号 | 354 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-354 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 洁净室的送风量是( )。 |
| A、 | 为保证空气洁净度的送风量 |
| B、 | 根据热、湿负荷计算确定的送风量 |
| C、 | 为保证洁净室压力控制供给的新鲜空气量 |
| D、 | 取前三项中的最大值 |
| 答案 | D |

| 序号 | 355 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-355 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 避免或抑制污染物的无组织排放措施中，描述错误的是( )。 |
| A、 | 设置容器或其他设施，用以回收采样、溢流、事故、检修时排出的物料或废弃物 |
| B、 | 设备必须采取有效的密封措施，防止物料跑、冒、滴、漏 |
| C、 | 管道必须采取有效的密封措施，防止物料跑、冒、滴、漏 |
| D、 | 粉状或散装物料的贮存、装卸、筛分、运输等过程应设置抑制粉尘飞扬的设施 |
| 答案 | A |

| 序号 | 356 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-356 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 净化有爆炸危险的粉尘的干式除尘器和过滤器，应布置在系统的( )上。 |
| A、 | 正压段 |
| B、 | 负压段 |
| C、 | 无要求 |
| D、 | 无压段 |
| 答案 | B |

| 序号 | 357 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-357 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 净化空调常采用( )系统，是为了( )。 |
| A、 | 单风机，使系统简化 |
| B、 | 双风机，避免系统阻力太大 |
| C、 | 双风机，便于系统调节 |
| D、 | 单风机，避免压力控制失效 |
| 答案 | D |

| 序号 | 358 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-358 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 末级高效过滤器在安装前( )检漏。 |
| A、 | 不需要 |
| B、 | 在试验室进行 |
| C、 | 进行抽样 |
| D、 | 应在现场逐台进行 |
| 答案 | D |

| 序号 | 359 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-359 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 单向流洁净室截面平均风速是指( )且在( )中必须保持的风速。 |
| A、 | 出风面，运行 |
| B、 | 工作面高度，测定 |
| C、 | 工作面高度，运行 |
| D、 | 出风面，测定 |
| 答案 | C |

| 序号 | 360 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-360 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 净化空调系统将中效空气过滤器集中设置在( )段，是因为考虑到( )。 |
| A、 | 负压，保护盘管不受污染 |
| B、 | 正压，保持洁净室正压需要 |
| C、 | 负压，使滤速更为均匀 |
| D、 | 正压，防止没有过滤的污染空气渗入系统 |
| 答案 | D |

| 序号 | 361 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-361 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 通风管道穿越不燃烧体楼板处应设( )。 |
| A、 | 防火阀 |
| B、 | 调节阀 |
| C、 | 排烟阀 |
| D、 | 防火排烟阀 |
| 答案 | A |

| 序号 | 362 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-362 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 送、回风总管穿越通风空调机房的隔墙和楼板处应设( )。 |
| A、 | 排烟阀 |
| B、 | 调节阀 |
| C、 | 防火阀 |
| D、 | 防火排烟阀 |
| 答案 | C |

| 序号 | 363 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-363 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 非连续运行的洁净室，可根据生产工艺要求设置值班送风，并应( )。 |
| A、 | 进行净化处理 |
| B、 | 进行净化空调处理 |
| C、 | 进行空调处理 |
| D、 | 将室外空气直接送人 |
| 答案 | B |

| 序号 | 364 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-364 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空气洁净技术常用( )将大气中微粒分离出去。 |
| A、 | 旋风除尘器 |
| B、 | 静电除尘器 |
| C、 | 喷雾洗涤除尘器 |
| D、 | 空气过滤器 |
| 答案 | D |

| 序号 | 365 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-365 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据锅炉烟气除尘系统设计原则，锅炉房一般宜采用( )。 |
| A、 | 三级除尘 |
| B、 | 干式除尘 |
| C、 | 二级除尘 |
| D、 | 多台并联除尘 |
| 答案 | B |

| 序号 | 366 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-366 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 前向叶型的风机总的扬程较( )，能量损失( )，效率较( )。 |
| A、 | 小，小，高 |
| B、 | 大，大，低 |
| C、 | 大，小，高 |
| D、 | 小，大，低 |
| 答案 | B |

| 序号 | 367 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-367 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 后向叶型的风机总的扬程较( )，能量损失( )，效率较( )。 |
| A、 | 大，小，高 |
| B、 | 大，大，低 |
| C、 | 小，小，高 |
| D、 | 小，大，低 |
| 答案 | C |

| 序号 | 368 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-368 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 泵和风机的扬程、流量以及所需的功率等性能之间的关系不能用( )表示。 |
| A、 | 泵或风机所提供的流量和扬程之间的关系 |
| B、 | 泵或风机所提供的流量和所需外加轴功率之间的关系 |
| C、 | 泵或风机所提供的流量与设备本身效率之间的关系 |
| D、 | 泵或风机所提供的流量与转速之间的关系 |
| 答案 | D |

| 序号 | 369 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-369 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 超过( )层的高层建筑，其送风系统及送风量应分段设计。 |
| A、 | 50 |
| B、 | 25 |
| C、 | 32 |
| D、 | 20 |
| 答案 | C |

| 序号 | 370 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-370 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一等人员掩蔽所的规模按( )来考虑。 |
| A、 | 1㎡／人 |
| B、 | 1．3㎡／人 |
| C、 | 3㎡／人 |
| D、 | 5㎡／人 |
| 答案 | B |

| 序号 | 371 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-371 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 二等人员掩蔽所的最小防毒通道应保证( )的换气次数。 |
| A、 | 0～50次／h |
| B、 | 10～20次／h |
| C、 | 30～40次／h |
| D、 | 25～35次／h |
| 答案 | C |

| 序号 | 372 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-372 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地板辐射采暖系统的工作压力不宜大于( )。 |
| A、 | 0．4MPa |
| B、 | 0．5MPa |
| C、 | 0．6MPa |
| D、 | 0．8MPa |
| 答案 | D |

| 序号 | 373 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-373 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 供热介质高于( )的管道及附件均应保温。 |
| A、 | 80℃ |
| B、 | 45℃ |
| C、 | 50℃ |
| D、 | 65℃ |
| 答案 | C |

| 序号 | 374 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-374 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空调系统带冷(热)源的正常联合试运转时间不应少于( )。 |
| A、 | 2h |
| B、 | 8h |
| C、 | 16h |
| D、 | 24h |
| 答案 | B |

| 序号 | 375 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-375 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 闭式管路空调水系统排气阀的设置位置为( )。 |
| A、 | 系统最高点 |
| B、 | 系统中可能积聚空气的高点 |
| C、 | 系统最高点和所有可能积聚空气的高点 |
| D、 | 根据情况定 |
| 答案 | C |

| 序号 | 376 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-376 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空凋水系统排水阀的设置位置为( )。 |
| A、 | 系统中可能积聚水的低点 |
| B、 | 系统最低点 |
| C、 | 系统最低点和系统中可能积聚水的低点 |
| D、 | 可以灵活变动 |
| 答案 | B |

| 序号 | 377 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-377 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管，钢制套管应与墙体饰面底部平齐，上部应高出楼层地面( )。 |
| A、 | 视情况而定 |
| B、 | 10～20mm |
| C、 | 20～50mm |
| D、 | 60～80mm |
| 答案 | C |

| 序号 | 378 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-378 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 风管法兰部位绝热层的厚度，不应低于风管绝热层的( )倍。 |
| A、 | 0．5 |
| B、 | 0．8 |
| C、 | 1．0 |
| D、 | 1．6 |
| 答案 | B |

| 序号 | 379 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-379 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 硬质或半硬质绝热管壳材料保冷时的拼接缝不应大于( )，并应用黏结材料填满勾缝。 |
| A、 | 1mm |
| B、 | 2mm |
| C、 | 3mm |
| D、 | 5mm |
| 答案 | B |

| 序号 | 380 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-380 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 电加热器安装时，电加热器与钢构架间的绝热层必须为( )，连接电加热器的风管的法兰垫片应采用( )。 |
| A、 | 难燃材料，难燃材料 |
| B、 | 不燃材料，难燃材料 |
| C、 | 难燃材料，不燃材料 |
| D、 | 不燃材料，不燃材料 |
| 答案 | D |

| 序号 | 381 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-381 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 手动调节风阀的手轮或扳手，应以( )转动为关闭，其调节范围及开启角度指示( )。 |
| A、 | 逆时针方向，应与叶片开启角度相一致 |
| B、 | 顺时针方向，应与叶片开启角度相一致 |
| C、 | 顺时针方向，调节指示无规定 |
| D、 | 逆时针方向，调节指示无规定 |
| 答案 | B |

| 序号 | 382 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-382 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工图纸的修改必须由( )核定。 |
| A、 | 建设单位 |
| B、 | 设计单位 |
| C、 | 监理单位 |
| D、 | 施工单位 |
| 答案 | B |

| 序号 | 383 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-383 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面不应大于( )。 |
| A、 | 100mm |
| B、 | 200mm |
| C、 | 500mm |
| D、 | 1000mm |
| 答案 | B |

| 序号 | 384 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-384 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 集中式真空吸尘系统的曲率半径为( )，弯管的内壁面应光滑，不得采用褶皱弯管。 |
| A、 | 大于或等于4倍管径 |
| B、 | 大于或等于2倍管径 |
| C、 | 小于或等于4倍管径 |
| D、 | 小于或等于2倍管径 |
| 答案 | A |

| 序号 | 385 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-385 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 穿过防火墙风管两侧( )范围内应采用不燃烧材料及其胶黏剂。 |
| A、 | 2．00m |
| B、 | 1．00m |
| C、 | 3．00m |
| D、 | 4．00m |
| 答案 | A |

| 序号 | 386 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-386 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 担负两个或两个以上防烟分区排烟时，排烟风机的风量应按最大防烟分区面积每平方米不小于( )计算。 |
| A、 | 60m^3／h |
| B、 | 100m^3／h |
| C、 | 120m^3／h |
| D、 | 150m^3／h |
| 答案 | C |

| 序号 | 387 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-387 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 与全面通风相比，局部通风的优越性不包括( )。 |
| A、 | 控制效果好 |
| B、 | 通风量小 |
| C、 | 对工艺操作影响小 |
| D、 | 比较经济 |
| 答案 | B |

| 序号 | 388 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-388 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 风管内设有电加热器时，电加热器前后各( )范围内的风管必须采用不燃保温材料。 |
| A、 | 1m |
| B、 | 0．5m |
| C、 | 0．8m |
| D、 | 2m |
| 答案 | C |

| 序号 | 389 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-389 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 自然通风的动力是( )。 |
| A、 | 风压 |
| B、 | 室内热上升气流 |
| C、 | 热压 |
| D、 | 风压与热压 |
| 答案 | D |

| 序号 | 390 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-390 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 外部吸气罩在控制点上造成控制风速的大小与( )无关。 |
| A、 | 外部吸气罩的形式 |
| B、 | 有害物的毒性和散发情况 |
| C、 | 外部吸气罩的排风量 |
| D、 | 外部吸气罩口与控制点的距离 |
| 答案 | B |

| 序号 | 391 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-391 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般不列入机械加压防烟对象的是( )。 |
| A、 | 封闭楼梯间 |
| B、 | 人员工作室 |
| C、 | 消防楼梯前室 |
| D、 | 避难层 |
| 答案 | B |

| 序号 | 392 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-392 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 防火分区和防烟分区的作用不同，其区别是( ) |
| A、 | 防火分区将火势控制在一定的范围内，以利于消防的扑救，减少火灾的损失；防烟分区将烟气控制在一定的范围内，以利于人员逃生和烟气的排除 |
| B、 | 防火分区和防烟分区建造的要求不同 |
| C、 | 防火分区是防火的需要，防烟分区是防烟的需要 |
| D、 | 防火分区既要防火又要防烟，防烟分区只有防烟的需要 |
| 答案 | A |

| 序号 | 393 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-393 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 两个除尘器分别具有70％和90％的全效率，当将它们串联使用时，效率低的为前级，总效率为( )。 |
| A、 | 97％ |
| B、 | 79％ |
| C、 | 77％ |
| D、 | 70％ |
| 答案 | A |

| 序号 | 394 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-394 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 使排气达到排放标准的合理手段不包括( )。 |
| A、 | 用燃烧法处理排气 |
| B、 | 用吸收法处理排气 |
| C、 | 用吸附法处理排气 |
| D、 | 用加大排风量法处理排气 |
| 答案 | D |

| 序号 | 395 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-395 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于施工说明的内容，下列叙述不正确的是( )。 |
| A、 | 使用的材料和附件 |
| B、 | 系统工作压力和试压要求 |
| C、 | 采暖和空调设备型号 |
| D、 | 施工安装要求及注意事项 |
| 答案 | C |

| 序号 | 396 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-396 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 风管垂直安装时，其支吊架间距不应大于( )，且单根直管至少应有2个固定点。 |
| A、 | 3m |
| B、 | 4m |
| C、 | 5m |
| D、 | 6m |
| 答案 | B |

| 序号 | 397 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-397 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 静电除尘器必须具备( )电场才能有效丁作。 |
| A、 | 高压、直流、不均匀 |
| B、 | 高压、直流、均匀 |
| C、 | 高压、交流、不均匀 |
| D、 | 高压、交流、均匀 |
| 答案 | C |

| 序号 | 398 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-398 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法正确的是( )。 |
| A、 | 施工单位、监理单位发现建设工程勘察、设计文件不符合工程建设强制性标准、合同约定的质量要求的，应当进行补充、修改 |
| B、 | 施工单位、监理单位发现建设工程勘察、设计文件不符合工程建设强制性标准、合同约定的质量要求的，应当报告建设单位 |
| C、 | 建设工程勘察、设计文件不符合工程建设强制性标准、合同约定的质量要求的，建设单位无权要求建设工程勘察、设计单位对建设工程勘察、设计文件进行补充、修改 |
| D、 | 建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的，建设单位无须经过原审批机关批准，就修改 |
| 答案 | B |

| 序号 | 399 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-399 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在施工图设计阶段，通风与空气调节专业设计文件应包括( )。 |
| A、 | 图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸 |
| B、 | 图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸、计算书 |
| C、 | 图纸目录、设备表、设计图纸、计算书 |
| D、 | 图纸目录、设计与施工说明、设计图纸、计算书 |
| 答案 | B |

| 序号 | 400 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-400 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 机械加压送风，余压值应符合( )。 |
| A、 | 前室、合用前室为10～20Pa |
| B、 | 消防电梯间前室为30～40Pa |
| C、 | 楼梯间为40～50Pa |
| D、 | 避难层(间)为50～60Pa |
| 答案 | C |

| 序号 | 401 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-401 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为防止A室的有害气体扩散到相邻的B室，( )的措施是不可取的。 |
| A、 | 对A室机械排风 |
| B、 | 对B室机械送风 |
| C、 | B室机械送风，A室机械排风 |
| D、 | A、B两室同时机械排风 |
| 答案 | D |

| 序号 | 402 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-402 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于吸附剂的活性，说法正确的是( )。 |
| A、 | 静活性大于动活性 |
| B、 | 静活性小于动活性 |
| C、 | 无可比性 |
| D、 | 其相对大小与实测条件有关 |
| 答案 | A |

| 序号 | 403 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-403 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 防烟楼梯间前室的面积，公共建筑不应小于( )，居住建筑不应小于( )。 |
| A、 | 3．00㎡，4．50㎡ |
| B、 | 6．00㎡，4．50㎡ |
| C、 | 50㎡，6．00㎡ |
| D、 | 6．00㎡，3．00㎡ |
| 答案 | B |

| 序号 | 404 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-404 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 防烟分区的划分不应采用( )。 |
| A、 | 隔墙 |
| B、 | 挡烟垂壁 |
| C、 | 从顶棚下突出不小于1m的梁划分 |
| D、 | 风屏 |
| 答案 | D |

| 序号 | 405 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-405 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 排烟管道以及排烟系统的柔性短管必须采用( )。 |
| A、 | 排烟管道为不燃材料制作，柔性短管为不燃材料制作 |
| B、 | 排烟管道为可燃材料制作，柔性短管为不燃材料制作 |
| C、 | 排烟管道为不燃材料制作，柔性短管为难燃材料制作 |
| D、 | 排烟管道为B1级难燃材料制作，柔性短管为B2级难燃材料制作 |
| 答案 | A |

| 序号 | 406 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-406 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法不完整的是( )。 |
| A、 | 废水中所含的各种物质，应回收或综合利用 |
| B、 | 严禁采用渗井、渗坑、废矿井或用净水稀释等手段排放有毒有害废水 |
| C、 | 输送有毒有害或含有腐蚀性物质的废水的沟渠、地下管线检查井等，必须采取防渗漏和防腐蚀措施 |
| D、 | 对受纳水体造成热污染的排水，应采取防止热污染的措施 |
| 答案 | A |

| 序号 | 407 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-407 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 通风、空调系统的划分在满足防火分区的要求方面，通风、空气调节系统，横向应按每个防烟分区设置，竖向不宜超过( )。 |
| A、 | 5层 |
| B、 | 6层 |
| C、 | 7层 |
| D、 | 3层 |
| 答案 | C |

| 序号 | 408 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-408 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于全面通风的叙述，不正确的是( )。 |
| A、 | 当设置局部通风后，仍不能满足卫生标准要求的，可采用全面通风 |
| B、 | 当工艺条件不容许采用局部通风时，可采用全面通风 |
| C、 | 对散发有害物的污染，应优先采用全面通风 |
| D、 | 全面通风的效果与气流组织密切相关 |
| 答案 | C |

| 序号 | 409 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-409 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 火灾发生时，机械排烟控制程序开始工作，下列动作错误的是( )。 |
| A、 | 空调风机运行 |
| B、 | 排烟机运行 |
| C、 | 排烟口开 |
| D、 | 消防送风机运行 |
| 答案 | A |

| 序号 | 410 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-410 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法正确的是( )。 |
| A、 | 通风、空气调节系统可采取防火、防烟措施 |
| B、 | 通风、空气调节系统应采取防火，防烟措施 |
| C、 | 通风、空气调节系统宜采取防火、防烟措施 |
| D、 | 通风、空气调节系统不需采取防火、防烟措施 |
| 答案 | B |

| 序号 | 411 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-411 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在采暖通风与空调工程施工图设计阶段，设备表主要列出( )内容。 |
| A、 | 主要设备的名称、型号、规格、数量、详细技术数据等 |
| B、 | 主要设备的名称、型号、规格、数量、价格、制造厂商名称等 |
| C、 | 主要设备的名称、型号、规格、数量、制造厂商名称等 |
| D、 | 主要设备的名称、型号、规格、数量、推荐供货商名称等 |
| 答案 | A |

| 序号 | 412 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-412 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法不正确的是( )。 |
| A、 | 建设项目的主要烟囱，火炬设施，有毒有害原料、成品的贮存设施，装卸站等，必须布置在厂区常年主导风向的下风侧 |
| B、 | 建设项目的主要烟囱，火炬设施。有毒有害原料、成品的贮存设施，装卸站等，宜布置在厂区常年主导风向的下风侧 |
| C、 | 新建项目应有绿化设计，其绿化覆盖率可根据建设项目的种类不同而异 |
| D、 | 城市内的建设项目应按当地有关绿化规划的要求执行 |
| 答案 | A |

| 序号 | 413 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-413 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高层建筑之间的防火间距应为( )。 |
| A、 | 8m |
| B、 | 10m |
| C、 | 13m |
| D、 | 9m |
| 答案 | C |

| 序号 | 414 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-414 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区，设自动灭火系统时每个防火分区容许最大建筑面积为( )。 |
| A、 | 一类建筑1000㎡ |
| B、 | 二类建筑3000㎡ |
| C、 | 三类建筑5000㎡ |
| D、 | 地下室1500㎡ |
| 答案 | B |

| 序号 | 415 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-415 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 可吸入颗粒物指悬浮在空气中，空气动力学当量直径小于等于( )的颗粒物。 |
| A、 | 8μm |
| B、 | 5μm |
| C、 | 1μm |
| D、 | 10μm |
| 答案 | D |

| 序号 | 416 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-416 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列不满足采用自然排烟的开窗面积的规定的是( )。 |
| A、 | 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2．00㎡，合用前室不应大于2．00㎡ |
| B、 | 靠外墙的防烟楼梯间每5层内可开启外窗总面积之和不应小于2．00㎡ |
| C、 | 长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2％ |
| D、 | 需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2％ |
| 答案 | A |

| 序号 | 417 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-417 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法正确的是( )。 |
| A、 | 一类高层建筑的耐火等级应为二级 |
| B、 | 高层建筑地下室的耐火等级应为二级 |
| C、 | 裙房的耐火等级应为一级 |
| D、 | 二类高层建筑的耐火等级不应低十二级 |
| 答案 | D |

| 序号 | 418 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-418 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设在高层建筑内的通风、空调机房，应采用( )。 |
| A、 | 乙级防火门和耐火极限不高于2．00h的隔墙 |
| B、 | 乙级防火门和耐火极限不低于1．50h的隔墙 |
| C、 | 甲级防火门和耐火极限不低于2．00h的隔墙 |
| D、 | 甲级防火门和耐火极限不低于3．00h的隔墙 |
| 答案 | C |

| 序号 | 419 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-419 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施的是( )。 |
| A、 | 消防电梯机房 |
| B、 | 采用自然排烟措施的防烟楼梯间，其不具备自然排烟条件的前室 |
| C、 | 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯问前室或合用前室 |
| D、 | 封闭避难层(间) |
| 答案 | A |

| 序号 | 420 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-420 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高层建筑内的锅炉房应布置在( )靠外墙部位，并应设直接对外的安全出口。 |
| A、 | 室外 |
| B、 | 顶层 |
| C、 | 地下室 |
| D、 | 首层 |
| 答案 | D |

| 序号 | 421 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-421 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，风管与防护套管之间( )。 |
| A、 | 应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵 |
| B、 | 应用不燃且对人体无危害的刚性材料封堵 |
| C、 | 应用不燃且对人体无危害的材料封堵 |
| D、 | 应用难燃且对人体无危害的材料封堵 |
| 答案 | A |

| 序号 | 422 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-422 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法正确的是( )。 |
| A、 | 凡在生产过程中产生有毒有害气体、粉尘、酸雾、恶臭、气溶胶等物质，可以设计成密闭的生产工艺和设备 |
| B、 | 生产过程中产生有毒有害气体、粉尘、酸雾、恶臭、气溶胶等物质，需向内排放的，应设置除尘、吸收等净化设施 |
| C、 | 各种锅炉、炉窑、冶炼等装置排放的烟气，无除尘、净化设施 |
| D、 | 含有易挥发物质的液体原料、成品、中间产品等贮存设施，应有防止挥发物质溢出的措施 |
| 答案 | D |

| 序号 | 423 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-423 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于除尘器效率的叙述，正确的是( )。 |
| A、 | 在除尘器的选择时，只需全效率满足要求，不必考虑分级效率 |
| B、 | 两级效率不同的除尘器串联，刷系统的总效率按两者中小者取 |
| C、 | 两级效率不同的除尘器串联，则系统的总效率按两者中大者取 |
| D、 | 两个除尘器的全效率相同；分级效率也可能是不同的，甚至差别很大 |
| 答案 | D |

| 序号 | 424 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-424 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般除尘系统的除尘器宜布置牲除尘系统的( )。 |
| A、 | 负压段 |
| B、 | 正压段 |
| C、 | A、B项均可 |
| D、 | 视现场情况定 |
| 答案 | A |

| 序号 | 425 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-425 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 排烟风机应保证( )时能连续工作30min。 |
| A、 | 120℃ |
| B、 | 360℃ |
| C、 | 280℃ |
| D、 | 400℃ |
| 答案 | C |

| 序号 | 426 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-426 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法不正确的是( )。 |
| A、 | 噪声控制应首先控制噪声源，选用低噪声的工艺和设备。必要时还应采取相应控制措施 |
| B、 | 管道设计，应合理布置并采用正确的结构，防止产生振动和噪声 |
| C、 | 总体布置应综合考虑声学因素，合理规划，利用地形、建筑物等防止噪声传播。并合理分隔吵闹区和安静区，避免或减少高噪声设备对安静区的影响 |
| D、 | 建设项目产生的噪声对周围环境的影响应符合环境保护工程设计的要求 |
| 答案 | D |

| 序号 | 427 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-427 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法正确的是( )。 |
| A、 | 建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告后，方可使用 |
| B、 | 建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，应当经国务院有关部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用 |
| C、 | 建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，应当经省、自治区、直辖市人民政府有关部门组织的建设工程技术专家委虽会审定后，方可使用 |
| D、 | 建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，并经国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用 |
| 答案 | D |

| 序号 | 428 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-428 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在采暖通风与空气调节施工图设计阶段，防烟、排烟设计计算不包括的内容是( )。 |
| A、 | 排烟量计算 |
| B、 | 防烟楼梯间及前室正压送风量计算 |
| C、 | 防排烟风机、风口的选择计算 |
| D、 | 烟气流动特性计算 |
| 答案 | D |

| 序号 | 429 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-429 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法不完整的是( )。 |
| A、 | 项目建议书中应根据建设项目的性质、规模、建设地区的环境现状等有关资料，对建设项目建成投产后可能造成的环境影响进行简要说明 |
| B、 | 建设项目的初步设计必须有环境保护篇(章)，具体落实环境影响报告书(表)及其审批意见所确定的各项环境保护措施 |
| C、 | 在可行性研究(设计任务书)阶段，必须编制环境影响报告书或填报环境影响报告表 |
| D、 | 建设项目环境保护设施的施工图设计，必须按已批准的初步设计文件及其环境保护篇(章)所确定的各种措施和要求进行 |
| 答案 | C |

| 序号 | 430 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-430 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法正确的是( )。 |
| A、 | 采暖平面图不应绘出散热器位置、采暖干管的人口、走向及系统编号 |
| B、 | 通风、空调和冷热源机房平面图不应绘出设备位置、管道走向、风口位置、设备编号及连接设备机房的主要管道等 |
| C、 | 大型复杂工程应注出大风管的主要标高和管径 |
| D、 | 设备机房处必须绘制局部剖面图 |
| 答案 | C |

| 序号 | 431 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01431 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法不正确的是( )。 |
| A、 | 采暖通风与空气调节初步设汁图纸一般包括图例、系统流程图、主要平面图 |
| B、 | 各种管道必须绘制单线图 |
| C、 | 系统流程图应表示热力系统、制冷系统等系统的流程和控制方式 |
| D、 | 系统流程图应表示空调水路系统、必要的空调风路系统、防排烟系统、排风、补风等系统的流程和控制方式 |
| 答案 | B |

| 序号 | 432 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-432 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 热能动力方案设计说明书应包括的内容不包括( )。 |
| A、 | 热源概况 |
| B、 | 供热范围 |
| C、 | 供热方式 |
| D、 | 供热量详细计算表 |
| 答案 | D |

| 序号 | 433 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-433 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在采暖通风与空气调节施工图设计阶段，空调、制冷工程计算的内容可以不包括( )。 |
| A、 | 必要的气流组织设计与计算 |
| B、 | 风系统阻力计算 |
| C、 | 空调冷热水、冷却水系统的水力计算 |
| D、 | 冷却水塔的设计与计算 |
| 答案 | D |

| 序号 | 434 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-434 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法错误的是( )。 |
| A、 | 采暖通风与空气调节初步设计应有设计说明书 |
| B、 | 采暖通风与空气调节初步设计应有设计说明书，除小型、简单工程外，初步设计还应包括设计图纸 |
| C、 | 采暖通风与空气调节初步设计应有设计说明书，除小型、简单工程外，初步设汁还应包括设备表及计算书 |
| D、 | 小型、简单干程的采暖通风与空气调节初步设计不必有设计说明书，但应包括设计图纸 |
| 答案 | D |

| 序号 | 435 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-435 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采暖通风与空调工程施工图设计图纸包括平面图、剖面图、系统图等。下列说法正确的是( )。 |
| A、 | 空调的供热、供热分支水路采用竖向输送时，不应绘制立管图 |
| B、 | 空调、制冷系统有监测与控制时，应有控制原理图，图中以图例绘出设备、传感器及控制元件位置；说明控制要求和必要的控制参数 |
| C、 | 空调系统不用按比例绘制透视图 |
| D、 | 空调冷热水系统及复杂的风系统不应绘制系统流程图 |
| 答案 | B |

| 序号 | 436 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-436 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 方案设计文件不包括( )。 |
| A、 | 各专业设计说明、项目可行性报告 |
| B、 | 投资估算、主要设备选型论证报告 |
| C、 | 总平面图以及建筑设计图纸 |
| D、 | 设计委托或设计合同中规定的透视图、鸟瞰图、模型等 |
| 答案 | B |

| 序号 | 437 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-437 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对通风与空调工程竣工的系统调试时，调试人员包括( )。 |
| A、 | 施工单位、建设单位和监理单位 |
| B、 | 施工单位和监理单位 |
| C、 | 施工单位和建设单位 |
| D、 | 施工单位 |
| 答案 | A |

| 序号 | 438 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-438 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在采暖通风与空气调节施工图设计阶段，采暖工程计算可以不包括( )。 |
| A、 | 建筑围护结构耗热量计算 |
| B、 | 散热器和采暖设备、采暖系统构件或装置的选择计算 |
| C、 | 采暖系统的管径及水力计算 |
| D、 | 锅炉设备设计改造计算 |
| 答案 | D |

| 序号 | 439 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-439 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在采暖通风与空气调节施工图设计阶段，下列说法错误的是( )。 |
| A、 | 计算书内容应视工程繁简程度，进行或不用进行计算 |
| B、 | 设计计算书内容应视工程繁简程度，按照国家有关规定、规范进行计算 |
| C、 | 设计计算书内容应视工程繁简程度，按照国家有关规定、规范及本单位技术措施进行计算 |
| D、 | 采用计算机计算时，计算书应注明软件名称，附上相应的简图及输入数据 |
| 答案 | A |

| 序号 | 440 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-440 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法正确的是( )。 |
| A、 | 采暖、通风、空调、制冷系统的各种设备及零部件施工安装，不用注明采用的标准图、通用图的图名、图号 |
| B、 | 无现成图纸可选，可在施工时注明设计意图，不必绘制详图 |
| C、 | 简单的详图，可就图引出，进行局部详图绘制 |
| D、 | 制作详图或安装复杂的详图不应单独绘制 |
| 答案 | C |

| 序号 | 441 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-441 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采暖通风与空调工程初步设计空调部分设计说明的内容不包括( )。 |
| A、 | 监测与控制系统设计 |
| B、 | 空调系统的防火技术措施 |
| C、 | 管道的材料及保温材料的选择 |
| D、 | 主要设备的选择 |
| 答案 | A |

| 序号 | 442 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-442 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采暖通风与空调工程初步设计室内空气设计参数应列出( )项目。 |
| A、 | 温度、相对湿度、新风量标准、噪声标准 |
| B、 | 温度、相对湿度、室内空气质量标准、噪声标准 |
| C、 | 温度、相对湿度、空气速度、表面温度、室内卫生标准 |
| D、 | 温度、相对湿度、室内卫生标准、噪声标准 |
| 答案 | A |

| 序号 | 443 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-443 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在通风、空调系统中，下列做法正确的是( )。 |
| A、 | 接触腐蚀性介质的风管和柔性接头，可采用燃烧材料制作 |
| B、 | 通风、空气调节系统的管道等，应采用燃烧材料制作 |
| C、 | 管道和设备的保温材料、消声材料和胶黏剂应为不燃烧材料 |
| D、 | 穿过防火墙和变形缝的风管两侧各5m范围内应采用难燃烧材料及其胶黏剂 |
| 答案 | C |

| 序号 | 444 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-444 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于避免或抑制污染物的无组织排放措施，叙述错误的是( )。 |
| A、 | 设置容器或其他设施，用以回收采样、溢流、事故、检修时排出的物料或废弃物 |
| B、 | 设备必须采取有效的密封措施，防止物料跑、冒、滴、漏 |
| C、 | 管道必须采取有效的密封措施，防止物料跑、冒、滴、漏 |
| D、 | 粉状或散装物料的贮存、装卸；筛分、运输等过程应设置抑制粉尘飞扬的设施 |
| 答案 | A |

| 序号 | 445 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-445 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法错误的是( )。 |
| A、 | 《建筑工程设计文件编制深度规定》适用于民用建筑工程设计 |
| B、 | 对于一般工业建筑(房屋部分)工程设计，设计文件编制深度除应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》适用的要求外，还应符合有关行业标准的规定 |
| C、 | 民用建筑工程一般应分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段 |
| D、 | 对于技术要求简单的民用建筑工程，经有关主管部门同意，可在方案设计审批后直接进入施工图设计 |
| 答案 | D |

| 序号 | 446 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-446 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般民用建筑主要房间的供暖室内计算温度宜采用( )。 |
| A、 | 14～16℃ |
| B、 | 18℃左右 |
| C、 | 20～24℃ |
| D、 | 20～22℃ |
| 答案 | B |

| 序号 | 447 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-447 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对多层民用建筑，在已知门、窗结构的前提下，宜采用( )计算冷风渗透耗热量。 |
| A、 | 换气次数法 |
| B、 | 百分数法 |
| C、 | 缝隙法(仅考虑冬季主导风向的迎风面) |
| D、 | 缝隙法(考虑不同朝向的冷空气渗透) |
| 答案 | D |

| 序号 | 448 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-448 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 布置楼梯间的散热器时，应符合的规定是( )。 |
| A、 | 每层平均分配 |
| B、 | 宜分配在底层或按一定比例分配在下部各层 |
| C、 | 宜全部分配在底层 |
| D、 | 按一定比例分配在下部各层 |
| 答案 | B |

| 序号 | 449 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-449 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 供暖系统设计热负荷的定义是( )。 |
| A、 | 为了达到要求的室内温度tn，供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量 |
| B、 | 为了补偿供暖房间通过围护结构传热耗热量 |
| C、 | 在设计室外温度t′w下，为了达到要求的室内温度，供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量 |
| D、 | 为了加热供暖房间通过门、窗缝隙渗透的冷空气 |
| 答案 | C |

| 序号 | 450 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-450 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 蒸汽供暖系统，应采用( )。 |
| A、 | 钢制散热器 |
| B、 | 钢制板型散热器 |
| C、 | 铸铁柱式散热器 |
| D、 | 钢制柱式和扁管式散热器 |
| 答案 | C |

| 序号 | 451 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-451 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 计算每组散热器的散热面积时，散热器内的热媒(热水系统)的平均温度( )。 |
| A、 | 采用散热器进水温度 |
| B、 | 采用散热器出水温度 |
| C、 | 采用散热器进出水温度的算术平均值 |
| D、 | 采用供暖系统供、回水温度的算术平均值 |
| 答案 | C |

| 序号 | 452 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-452 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 供暖室外计算温度应采用( )。 |
| A、 | 历年平均不保证5天的(冬季)极端最低温度 |
| B、 | 历年平均不保证10天的(冬季)极端最低温度 |
| C、 | 历年平均不保证5天的(冬季)日平均温度 |
| D、 | 历年平均不保证10天的(冬季)日平均温度 |
| 答案 | C |

| 序号 | 453 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-453 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当相邻的供暖房间( )，应计算通过隔墙或楼板等的传热量。 |
| A、 | 温差大于2℃时 |
| B、 | 温差大于或等于2℃时 |
| C、 | 温差大于5℃时 |
| D、 | 温差大于或等于5℃时 |
| 答案 | D |

| 序号 | 454 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-454 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在相同的条件下(散热器的材料相同，面积相同，结构形式相同，进、出散热器的水温相同)，下列散热器连接方式的传热系数K值最大的是( )。 |
| A、 | 下进下出的连接形式 |
| B、 | 上进上出的连接形式 |
| C、 | 上进下出的连接形式 |
| D、 | 下进上出的连接形式 |
| 答案 | B |

| 序号 | 455 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-455 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 给下列建筑物供暖时，散热器必须暗装或加防护罩的是( )。 |
| A、 | 医院病房 |
| B、 | 办公室 |
| C、 | 幼儿园 |
| D、 | 厂房车间 |
| 答案 | C |

| 序号 | 456 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-456 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 围护结构附加耗热量中的南朝向修正率，宜选用( )。 |
| A、 | 0～10％ |
| B、 | -5％～-15％ |
| C、 | -10％～-15％ |
| D、 | -15％～-30％ |
| 答案 | D |

| 序号 | 457 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-457 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 围护结构附加修正耗热量不包括( )。 |
| A、 | 风力附加 |
| B、 | 高度附加 |
| C、 | 朝向附加 |
| D、 | 太阳辐射附加 |
| 答案 | D |

| 序号 | 458 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-458 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当层高超过( )的建筑物或房间，计算天窗的耗热量时，冬季室内计算温度应采用屋顶下的温度。 |
| A、 | 4m |
| B、 | 12m |
| C、 | 8m |
| D、 | 6m |
| 答案 | A |

| 序号 | 459 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-459 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 布置散热器时，下列做法不正确的是( )。 |
| A、 | 两道外门之间的门斗内，不应设置散热器 |
| B、 | 幼儿园的散热器必须暗装或加防护罩 |
| C、 | 楼梯间的散热器，宜平均分配到各层 |
| D、 | 散热器宜安装在外墙窗台下 |
| 答案 | C |

| 序号 | 460 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-460 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 我国现行的《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019)规定：供暖室外温度，应采用历年平均不保证( )的日平均温度。 |
| A、 | 5天 |
| B、 | 10天 |
| C、 | 15天 |
| D、 | 7天 |
| 答案 | A |

| 序号 | 461 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-461 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用集中热风采暖时，送风温度宜采用( )，但不得高于70℃。 |
| A、 | 20～0℃ |
| B、 | 30～50℃ |
| C、 | 40～60℃ |
| D、 | 50～70℃ |
| 答案 | B |

| 序号 | 462 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-462 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于系统垂直失调，以下叙述错误的是( )。 |
| A、 | 机械循环垂直双管系统垂直失调的原因，是由于通过各层的循环作用压力不同 |
| B、 | 重力循环垂直单管系统垂直失调的原因，是由于通过各层的循环作用压力不同 |
| C、 | 重力循环垂直双管系统垂直失调的原因，是由于通过各层的循环作川压力不同 |
| D、 | 楼层数越多，垂自失调越严重 |
| 答案 | B |

| 序号 | 463 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-463 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为了保证热水采暖系统最不利循环环路与各并联环路之间(不包括共同管段)的计算压力损失相对差额不大于±15％，所采取的措施不正确的是( )。 |
| A、 | 环路布置力求均匀对称 |
| B、 | 增大末端设备及立管的阻力特性 |
| C、 | 设置必要的节流装置 |
| D、 | 减少进循环环路分支管段的比摩阻和流速 |
| 答案 | D |

| 序号 | 464 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-464 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 民用建筑低温热水地板辐射供暖供，回水温度的一般要求是供水温度不应超过60℃，供、回水温差宜小于或等于( )。 |
| A、 | 12℃ |
| B、 | 20℃ |
| C、 | 10℃ |
| D、 | 15℃ |
| 答案 | C |

| 序号 | 465 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-465 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 热水供暖系统各并联环路之间(不包括共同段)的计算压力损失相对差额不应大于( )。 |
| A、 | 5％ |
| B、 | 10％ |
| C、 | 15％ |
| D、 | 20％ |
| 答案 | C |

| 序号 | 466 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-466 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 多层住宅按户计量的供暖系统形式，设计时整个系统(不是户内系统)一般采用( )。 |
| A、 | 垂直单管顺流式系统 |
| B、 | 水平串联式系统 |
| C、 | 垂直双管式系统 |
| D、 | 垂直单管跨越式系统 |
| 答案 | C |

| 序号 | 467 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-467 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 热水供暖系统应在热力入口处的供、回水总管上( )。 |
| A、 | 只设温度计 |
| B、 | 只设压力表 |
| C、 | 只设除污器 |
| D、 | 设温度计、压力表、除污器 |
| 答案 | D |

| 序号 | 468 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-468 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 有冻结危险的楼梯间或其他有冻结危险的场所( )。 |
| A、 | 应由单独的立、支管供暖，散热器前应设置调节阀 |
| B、 | 可以不设单独的立、支管供暖 |
| C、 | 应由单独的立、支管供瞬，散热器前不得设置调节阀 |
| D、 | 可以不设单独的立、支管供暖，但连到其他房间的散热器前应设置调节阀 |
| 答案 | C |

| 序号 | 469 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-469 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 室内热水供暖系统管路设计水力计算的主要任务，通常为( )。 |
| A、 | 已知系统各管段的流量和系统的循环作用压力(压头)，确定各管段的管径 |
| B、 | 已知系统各管段的流量和各管段的管径，确定系统所必需的循环作用压力(压头) |
| C、 | 已知系统各管段的管径和该臂段的容许压降，确定通过该管段的水流量 |
| D、 | 已知系统各管段的热负荷及供、回水设计参数，确定系统的总循环水流量 |
| 答案 | A |

| 序号 | 470 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-470 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当采暖房间与相邻空间的愠差大于或等于( )时，应计算其传热耗热量。 |
| A、 | 5℃ |
| B、 | 6℃ |
| C、 | 7℃ |
| D、 | 8℃ |
| 答案 | A |

| 序号 | 471 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-471 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于计算出的房间冷风渗透耗热量是否全部计入，不正确的说法是( ) |
| A、 | 当房间仅有一面或相邻两面外围护结构时，全部计人其外门，窗缝隙 |
| B、 | 当房间有相对两面外围护结构时，仅计入较大的一面缝隙 |
| C、 | 当房间有三面外围护结构时，仅计人风量较大的两面缝隙 |
| D、 | 当房间有四面外围护结构时，则计入风量较大的三面的外门、窗缝隙 |
| 答案 | D |

| 序号 | 472 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-472 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 围护结构传热阻Ro的单位为( )。 |
| A、 | W／(㎡·℃) |
| B、 | (m·K)／W |
| C、 | (㎡·℃)／W |
| D、 | (㎡．℃)／kcal |
| 答案 | C |

| 序号 | 473 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-473 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于室内热水采暖系统的总压力损失，说法不正确的是( )。 |
| A、 | 不超过区域管网给定的资用压力降 |
| B、 | 尽量增大室内系统的压力损失，最不利环路的比摩阻不宜小于50Pa／m |
| C、 | 计算压力损失，应在增加20％的附加量后，作为系统的总压力损失 |
| D、 | 满足室内系统水力平衡的要求 |
| 答案 | C |

| 序号 | 474 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-474 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 室外热水网路(K＝0．5mm)，设计都采用较高的流速(流速常大于0．5m／s)，水在热水网路的流动状态，大多处于( )。 |
| A、 | 过渡区 |
| B、 | 阻力平方区 |
| C、 | 水力光滑区 |
| D、 | 层流区 |
| 答案 | B |

| 序号 | 475 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-475 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 机械循环系统水力计算常采用控制平均比摩阻的方法，按( )选取管径。 |
| A、 | Rp．j=60～120Pa／m |
| B、 | Rp．j=40～80Pa／m |
| C、 | Rp．j＝50～100Pa／m |
| D、 | Rp．j＝60～100Pa／m |
| 答案 | A |

| 序号 | 476 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-476 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 热水供暖系统在运行过程中，必须迅速、有效地排除系统中的空气，排除装置宜设置在( )位置 |
| A、 | 仅在水平干管的最高点(上供下回的系统形式) |
| B、 | 凡系统管路中的各个高点 |
| C、 | 仅在每组散热器上(下供下回的系统形式) |
| D、 | 在水平干管的最高点及每组散热器上(上供下回的系统形式) |
| 答案 | B |

| 序号 | 477 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-477 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 如果热水供暖系统设计不当，下列多层建筑的热水供暖系统形式容易产生垂直热力失调现象的是( )。 |
| A、 | 上供下回双管系统 |
| B、 | 下供下回双管系统 |
| C、 | 单管顺流式系统 |
| D、 | 单双管混合式系统 |
| 答案 | A |

| 序号 | 478 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-478 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 符合下列( )情况时，采暖管道应保温。 |
| A、 | 管道内输送的热媒是供水，管道明装在采暖房间内 |
| B、 | 管道内输送的热媒是回水，管道明装在采暖房间内 |
| C、 | 管段敷设在地沟、技术夹层、闷顶及管道井内或易被冻结的地方 |
| D、 | 管道内输送的是凝结水 |
| 答案 | C |

| 序号 | 479 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-479 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按户计量的热水供热系统，户内系统不宜采用( )。 |
| A、 | 单管水平跨越式 |
| B、 | 下供下回，双管水平并联式 |
| C、 | 单管水平串联式 |
| D、 | 上供下回，双管水平并联式 |
| 答案 | D |

| 序号 | 480 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-480 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列采暖系统形式容易产生水平热力失调现象(多层建筑)的是( )。 |
| A、 | 同程式系统 |
| B、 | 5根立管以上的异程式系统 |
| C、 | 异程式系统(5根立管以上)的布置方式，水力计算采用不等温降的计算法 |
| D、 | 5根管以下的异程式系统，且水平距离很短 |
| 答案 | B |

| 序号 | 481 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-481 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采暖管道穿墙或穿楼板时，应采用的技术措施是( )。 |
| A、 | 穿墙或楼板的两端设波纹补偿器 |
| B、 | 在墙或楼板内埋钢套管，钢套管内径应大于采暖管道外径 |
| C、 | 穿墙或楼板的两端设固定卡 |
| D、 | 大管径应设套管，小管径(小于DN32)可以直接穿墙或楼板 |
| 答案 | B |

| 序号 | 482 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-482 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下( )与膨胀水箱连接的管路要设阀门。 |
| A、 | 膨胀管 |
| B、 | 循环管 |
| C、 | 信号管 |
| D、 | 溢流管 |
| 答案 | C |

| 序号 | 483 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-483 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 疏水器的作用是( )。 |
| A、 | 定压 |
| B、 | 减压 |
| C、 | 排除蒸汽 |
| D、 | 排除系统中的不凝气体 |
| 答案 | D |

| 序号 | 484 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-484 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当疏水器用于排除蒸汽管路的凝水时，疏水器前表压力( )。 |
| A、 | 等于0．7倍供热系统入口蒸汽表压力 |
| B、 | 等于用热设备前的蒸汽表压力 |
| C、 | 等于疏水点处蒸汽表压力 |
| D、 | 等于0．95倍用热设备前的蒸汽表压力 |
| 答案 | C |

| 序号 | 485 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-01-485 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于疏水器，下列说法不正确的是( )。 |
| A、 | 疏水器后有背压或凝结水管有抬高时，应在疏水器后装止回阀 |
| B、 | 疏水器前应设过滤器 |
| C、 | 高压蒸汽系统疏水器前应有伸缩器 |
| D、 | 蒸汽量小于200kg／h的凝水系统的疏水器应设置旁通管 |
| 答案 | D |

| 序号 | 486 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-486 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 利用水压曲线( )。 |
| A、 | 不可以确定管道中任何一点的压力值 |
| B、 | 可以确定管段中热媒的流速 |
| C、 | 可以确定管段中热媒的温度 |
| D、 | 可以确定各管段的压力损失值 |
| 答案 | D |

| 序号 | 487 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-487 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以热电厂或大型区域锅炉房为热源时，热水设计参数通常为设计供水温度110～150℃，回水温度不应高于( )。 |
| A、 | 70℃ |
| B、 | 60℃ |
| C、 | 100℃ |
| D、 | 120℃ |
| 答案 | A |

| 序号 | 488 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-488 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当供暖系统用户与闭式双管热水网路的供、回水设计温度相同时，采暖建筑物的引入口处( )。 |
| A、 | 应采用间接连接方式 |
| B、 | 应采用无混水装置的直接连接 |
| C、 | 应采用装水喷射器的直接连接 |
| D、 | 应采用装混合水泵的直接连接 |
| 答案 | B |

| 序号 | 489 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-489 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 生产工艺用热属于( )。 |
| A、 | 常年性热负荷 |
| B、 | 工作日性热负荷 |
| C、 | 工作性热负荷 |
| D、 | 全天候热负荷 |
| 答案 | A |

| 序号 | 490 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-490 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当无建筑物设计热负荷资料时，民用建筑的供暖热负荷常采用热指标概算法，其中供暖热指标推荐值Qn(W／㎡)( )。 |
| A、 | 与建筑物类型相关 |
| B、 | 与建筑物类型所在地相关 |
| C、 | 与建筑物外形相关 |
| D、 | 以上均正确 |
| 答案 | D |

| 序号 | 491 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-491 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 蒸汽热力网的蒸汽管道，宜采用单管制。当符合下列( )情况时可采用双管制或多管制。 |
| A、 | 各用户所需的蒸汽参数基本相同，但每天使用蒸汽的时间不一致 |
| B、 | 各用户所需蒸汽参数相差很大 |
| C、 | 季节性热负荷占总热负荷的比例很大 |
| D、 | 季节性热负荷占总热负荷的比例很小 |
| 答案 | B |

| 序号 | 492 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-492 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 热水供热系统管道水力计算不包括下列( )内容。 |
| A、 | 确定管道是否要保温 |
| B、 | 确定供热系统各管段的管径 |
| C、 | 确定热源循环水泵、热力分配站循环水泵、中继泵站的流量和扬程 |
| D、 | 分析供热系统正常运行的压力工况 |
| 答案 | A |

| 序号 | 493 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-01-493 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 热力管道可以敷设在综合管沟内，除热力管道外，综合管沟内不容许敷设的管道或管线是( )。 |
| A、 | 给水管道 |
| B、 | 燃气管道 |
| C、 | 电缆线 |
| D、 | 排水管道 |
| 答案 | B |

| 序号 | 494 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-494 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在工程设计中，下面( )设计方法，不能防止或减轻系统的水平失调现象。 |
| A、 | 供、回水干管采用同程式的 |
| B、 | 采用等温降法进行水力计算的 |
| C、 | 采用不等温降法进行水力计算的 |
| D、 | 采用异程式，首先计算最近立管环路的 |
| 答案 | B |

| 序号 | 495 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-01-495 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 室外供热管道的敷设，对于汽水逆向流动的蒸汽管，坡度不得小于( )。 |
| A、 | 0．005 |
| B、 | 0．002 |
| C、 | 0．003 |
| D、 | 0．004 |
| 答案 | A |

| 序号 | 496 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-496 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当热水集中采暖系统分户热计量表装置采用热量表时，户内系统不官采用( )。 |
| A、 | 单管水平跨越式 |
| B、 | 单管水平串联式 |
| C、 | 双管水平并联式 |
| D、 | 双管上供下回式 |
| 答案 | B |

| 序号 | 497 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-497 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 低温热水地板辐射供暖用于房间全面采暖时，有关房间所需的散热量正确的是( )。 |
| A、 | 房间所需的散热量宜取正常计算出的房间采暖负荷的80％，或将室内计算温度降低2℃进行房间采暖热负荷计算 |
| B、 | 房间所需的散热量宜取正常计算出的房间采暖负荷的90％，或将室内汁算温度降低2℃进行房间采暖热负荷计算 |
| C、 | 房间所需的散热量等于正常计算出的房间采暖负荷 |
| D、 | 房间所需的散热量宜取正常计算出的房间采暖负荷的80％，或将室内计算温度降低3℃进行房间采暖热负荷计算 |
| 答案 | B |

| 序号 | 498 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-498 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 凝结水回收系统中，( )不是余压回水方式的主要特点。 |
| A、 | 疏水器后管道流动属两相流 |
| B、 | 凝结水管管径较粗 |
| C、 | 凝结水管管径较细 |
| D、 | 系统作用半径较大 |
| 答案 | C |

| 序号 | 499 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-499 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 热水热力网的回水压力与下列( )条件无关。 |
| A、 | 不应超过间接连接的用户系统的容许压力 |
| B、 | 热水热力网循环水泵运行和停运时，应保证用户系统内部充满水 |
| C、 | 热水热力网循环水泵运行租停运时，应防止用户系统各低点的压力过大 |
| D、 | 热水热力网任何一点的压力不应低于50kPa |
| 答案 | A |

| 序号 | 500 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-01-500 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 热水热力网供水管道任何一点的压力不应低于供热介质的汽化压力，并应留( )的富余压力。 |
| A、 | 10～20kPa |
| B、 | 20～30kPa |
| C、 | 30～60kPa |
| D、 | 30～50kPa |
| 答案 | D |

| 序号 | 1 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪些场所不适合采用全空气变风量空调系统? |
| A、 | 剧场观众厅 |
| B、 | 设计温度为24土0.5℃，设计相对湿度为55+5%的空调房间 |
| C、 | 游泳馆 |
| D、 | 播音室 |
| E、 | 新建的智能化办公大楼 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 2 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空调水系统设计时，以下哪几项是变流量系统? |
| A、 | 空调机组水路配置电动两通阀的二级泵系统、二级泵变频调速 |
| B、 | 空调机组水路配置电动两通阀的一级泵系统、采用供回水总管压差控制电动旁通阀流量 |
| C、 | 空调机组水路配置电动三通分流阀的一级泵系统 |
| D、 | 空调机组水路不配置电动阀的一级泵系统 |
| E、 | 用户侧的系统总水量恒定的系统 |
| 答案 | AB |

| 序号 | 3 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某风机房风机的送风管穿越隔墙时，风管上需要装70℃防火阀。试问该阀距风机房隔墙表面的安装距离可为下列哪几项? |
| A、 | 0.15m |
| B、 | 0.2m |
| C、 | 0.25m |
| D、 | 0.3m |
| E、 | 0.35m |
| 答案 | AB |

| 序号 | 4 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在设计建筑自然通风时，正确的措施应是下列哪几项? |
| A、 | 当室内散发有害气体时，进风口应设置在建筑空气动力阴影区内的外墙上 |
| B、 | 室内散发有害气体时，进风口不应设置在室外负压区，防止污染气流回流 |
| C、 | 自然通风的计算应考虑热压及风压的作用 |
| D、 | 夏季进风口下缘距室内地面的高度不宜大于1.2m |
| E、 | 严寒、寒冷地区的冬季进风口下缘距室内地面一般不低于4m解析 |
| 答案 | BCDE |

| 序号 | 5 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某静电除尘系统，因生产负荷变化，进入静电除尘器的入口气流含尘浓度增大(风量保持不变)，导致除尘器的排放浓度上升，下列哪几项是属于引起上述问题的原因? |
| A、 | 粉尘浓度增大，带来粉尘的比电阻增大 |
| B、 | 集尘极清灰振打次数增加，形成粉尘的二次扬尘 |
| C、 | 电极间的粉尘量增加，导致电极间粉尘荷电下降 |
| D、 | 粉尘浓度过大，导致设备阻力上升 |
| E、 | 以上均不正确 |
| 答案 | BC |

| 序号 | 6 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 通风与空调系统安装完毕后必须进行系统的调试，该调试应包括以下哪几项? |
| A、 | 设备单机试运转及调试 |
| B、 | 系统无生产负荷下的联合试运转及调试 |
| C、 | 系统带生产负荷下的联合试运转及调试 |
| D、 | 系统带生产负荷下的综合效能试验的测定与调整 |
| E、 | 系统带生产负荷下的48h运行性能调试 |
| 答案 | AB |

| 序号 | 7 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城市热网项目的初步设计阶段，下列关于热水管网阻力计算的说法，哪几项是错误的？ |
| A、 | 热力网管道局部阻力与沿程阻力的比值可取为0.5 |
| B、 | 热力网管道局部阻力与沿程阻力的比值,与管线类型无关 |
| C、 | 热力网管道局部阻力与沿程阻力的比值，仅与补偿器类型有关 |
| D、 | 热力网管道局部阻力与沿程阻力的比值，管线采用方形补偿器，其取值范围为0.6~1.0 |
| E、 | 热力网管道局部阻力与沿程阻力的比值，管线采用方形补偿器，其取值范围为0.6~1.2 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 8 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在对公共建筑暖通空调系统的下列节能诊断内容中，哪几项内容是与有关规范要求不一致的? |
| A、 | 对暖通空调系统的各项指标经过选择后，确定诊断项目 |
| B、 | 进行现场检测 |
| C、 | 空调水系统的诊断内容中不包含ER指标 |
| D、 | 供回水温差是检测空调水系统的唯一内容 |
| E、 | 暖通空调系统诊断内容中不包含室内平均温度、湿度 |
| 答案 | DE |

| 序号 | 9 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某4层住宅楼采用散热器热水供暖系统，以下关于产生垂直失调现象的论述，哪几项是错误的? |
| A、 | 双管上送下回系统，由于自然循环压力作用，有很明显的垂直失调现象 |
| B、 | 单管系统比双管系统更加可靠 |
| C、 | 单管系统也有垂直失调现象 |
| D、 | 单管系统的垂直失调现象主要是取决于自然循环作用压头的影响 |
| E、 | 当对供回水温度进行质调节时，单管系统的各层散热器的散热量会发生等比例变化 |
| 答案 | DE |

| 序号 | 10 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在计算间歇使用房间的供暖热负荷时，有关间隙附加的计算方法正确的是哪几项? |
| A、 | 仅白天使用的建筑，间隙附加率取20% |
| B、 | 不经常使用的建筑，间隙附加率取30% |
| C、 | 对围护结构基本耗热量进行附加 |
| D、 | 对围护结构耗热量进行附加 |
| E、 | 不需要进行附加 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 10 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某生产车间火灾危险性为乙类，车间内散发可燃粉尘，其供暖热煤为高压蒸汽，下列哪几项供暖方式是不安全的? |
| A、 | 铸铁散热器 |
| B、 | 钢制散热器 |
| C、 | 暖风机 |
| D、 | 吊顶辐射板 |
| E、 | 全新风热风系统 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 11 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 严寒地区小区集中供热系统进行供暖热负荷概算，正确的计算方法应是下列哪几项? |
| A、 | 采用面积热指标法计算，居住区综合面积热指标取60~一80W/m2 |
| B、 | 采用面积热指标法计算，商业建筑面积热指标取80~90W/m2C |
| C、 | 采用城市规划指标法计算 |
| D、 | 采用体积热指标法计算 |
| E、 | 用换气次数法计算 |
| 答案 | CD |

| 序号 | 12 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于风管系统的施工要求，下列哪几项是错误的? |
| A、 | 不同压力的风管系统，其风管强度与严密性试验的试验风管可共用，但控制参数不同 |
| B、 | 风管强度试验是在严密性试验的基础上进行的，试验压力为设计工作压力的1.5倍 |
| C、 | 低压风管系统严密性试验采用漏光法检测 |
| D、 | 中压风管系统严密性试验采用漏光法检测 |
| E、 | 6~9级洁净空调系统风管的严密性试验应按高压系统风管的规定进行 |
| 答案 | ADE |

| 序号 | 13 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某苎麻工厂的一除尘系统，进入除尘器前有较长的水平风管，下列消除水平风管严重积尘的措施，哪几项为正确选项? |
| A、 | 保证水平风管内风速大于10m/s |
| B、 | 保证水平风管内风速大于13m/s |
| C、 | 内部设置压缩空气助吹管，定期进行风管内部的清扫 |
| D、 | 除尘系统启动运行时间早于工艺设备启动时间 |
| E、 | 除尘系统停止运行时间滞后于工艺设备停止时间 |
| 答案 | BCDE |

| 序号 | 14 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-02-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列各排风系统排风口选用的风帽形式，哪几项是错误的? |
| A、 | 利用热压排除室内余热的自然通风系统的排风口采用圆伞形风帽 |
| B、 | 排除含有粉尘的机械通风系统的排风口采用圆伞形风帽 |
| C、 | 排除有害气体的机械通风系统的排风口采用筒形风帽 |
| D、 | 排放非腐蚀性但有毒的通风系统采用锥型风帽 |
| E、 | 利用风压加强排风的自然通风系统的排风口采用避风风帽 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 15 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设计上部接受式排风罩，若风机与管路系统维持不变，改善排风效果的做法，下列哪几项是正确的? |
| A、 | 适当增加罩口高度 |
| B、 | 适当降低罩口高度 |
| C、 | 工艺许可时在罩口四周设挡板 |
| D、 | 避免横向气流干扰 |
| E、 | 减小罩口面积 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 16 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-02-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某民用建筑的送风系统中，有关通风机的选用规定，下列哪几项是错误的? |
| A、 | 在设计工况下，通风机的效率不低于90% |
| B、 | 送排风系统通风机风量应附加5%~10%的风管和设备的漏风量 |
| C、 | 排风兼排烟系统通风机风量应附加10%~20%的风管和设备的漏风量 |
| D、 | 定速通风机的压力在计算系统总压力损失上宜附加20% |
| E、 | 变频通风机的额定风压应为计算系统总压力损失 |
| 答案 | AC |

| 序号 | 17 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-02-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于室内空调冷负荷计算，下列哪几项是正确的? |
| A、 | 通过窗户的得热曲线与空调负荷曲线一致 |
| B、 | 室内散湿量均直接成为湿负荷 |
| C、 | 冷负荷存在延迟和衰减 |
| D、 | 当室内为负压时，应计算室外空气渗透换热量 |
| E、 | 冷负荷包括按稳态方法和非稳态方法计算形成的两部分负荷 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 18 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-02-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某采用组合式空调机组的空调系统，为降低系统噪声，以下哪些措施是有效的? |
| A、 | 选用叶片径向多叶型高效离心式风机 |
| B、 | 选用叶片前向多叶型高效离心式风机 |
| C、 | 将原设计的阻抗复合消声器替换为阻性消声器 |
| D、 | 合理设计风管管路，降低风机全压 |
| E、 | 避免风管急剧转弯，降低涡流产生 |
| 答案 | BDE |

| 序号 | 19 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-02-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于集中空调的冷水系统，下列哪几项说法是正确的? |
| A、 | 供水温度恒定的定流量一级泵系统在部分负荷时，通过冷水机组的冷量调节实现供冷量减小，系统中水流量不变，且回水温度升高 |
| B、 | 在多台冷水机组变流量一级泵的系统中，当水温差符合设计要求，但实测冷水机组流量明显偏小时，说明此时冷水机组运行台数过多，应减少运行台数 |
| C、 | 在变流量二级泵系统中，如果两个环路供回水总管总长度相差300m，且总管沿程比摩阻取150Pa/m，局部阻力为沿程阻力的50%，则该两个环路应分别设置二级泵 |
| D、 | 变流量二级泵系统中，如果系统的回水直接从平衡管旁通后进入供水管，会引起的结果是用户侧水系统的“小温差、大流量”现象 |
| E、 | 变流量二级泵系统中，如果系统的回水直接从平衡管旁通后进入供水管，会引起的结果是用户侧水系统的“大温差、小流量”现象 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 20 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-02-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某政府机关办公楼,办公房间的夏季设计温度取为25℃,关于室内人员热舒适度的说法，下列哪几项的正确的? |
| A、 | 符合Ⅰ级热舒适度等级对温度的要求 |
| B、 | 热舒适度等级由PMV、PPD评价决定 |
| C、 | PMV指标代表了对同一环境绝大多数人的冷热感觉 |
| D、 | 夏季室内设计温度取值越高，设计的空调系统越能满足人员舒适度要求 |
| E、 | 对个体而言在Ⅰ级热舒适度环境下不一定比Ⅱ级热舒适度环境下感觉更舒适 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 21 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-02-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地处夏热冬暖地区(全年为高湿环境)的某建筑采用全空气空调系统，其室内冷负荷基本恒定、湿负荷可以忽略不计，且允许室内相对湿度变化。如果利用增大新风比实现供冷节能，下列哪几项判别办法是错误的? |
| A、 | 温度法(比较室外新风温度与室外设计状态点温度) |
| B、 | 烩值法(比较室外新风烩值与室外设计状态点烩值) |
| C、 | 温差法(比较室外新风温度与室内回风温度) |
| D、 | 烩差法(比较室外新风烩值与室内回风烩值) |
| E、 | 湿差法（比较室外新风温度与室内回风湿度） |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 22 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-02-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于常用制冷剂性能的说法，正确的是下列哪几项? |
| A、 | R22属于过渡性制冷剂 |
| B、 | 对 R134a检漏应采用氯检漏仪 |
| C、 | 使用R123冷水机组的机房设计中，应设计制冷剂泄漏传感器及事故报警 |
| D、 | 丙烷编号为R290 |
| E、 | 丙烷是可作为房间空调器HCFCs制冷剂替代技术中适用的制冷剂之一 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 23 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-02-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下关于直燃型溴化锂吸收式(温)水机组制冷工况实测性能的要求，正确的是哪几项? |
| A、 | 机组的冷水、冷却水的压力损失不大于名义压力损失的105% |
| B、 | 机组实测性能系数不低于名义性能系数的95% |
| C、 | 机组实测制冷量不低于名义制冷量的95% |
| D、 | 机组实测热源消耗量，以单位制冷(供热)量或单位时间量表示，不应高于名义热源消耗量的105% |
| E、 | 以上都不正确 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 24 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-02-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某冷库制冷压缩机采用R404A制冷剂，下列哪几项管路设计的要求是错误的? |
| A、 | 制冷压缩机的吸气管坡向压缩机 |
| B、 | 制冷压缩机的排气管的坡度为0.5% |
| C、 | 制冷剂管路采用无缝紫铜管，管材执行GB/T 14976标准 |
| D、 | 制冷剂管路采用无缝钢管，管材执行GB/T 14976标准 |
| E、 | 冷凝器至储液器的管路设计压力为2.5MPa |
| 答案 | BC |

| 序号 | 25 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-02-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 冷库围护结构的蒸汽渗透强度与下列哪些因素有关? |
| A、 | 围护结构的蒸汽渗透阻 |
| B、 | 围护结构高温侧空气的水蒸气分压力 |
| C、 | 围护结构低温侧空气的水蒸气分压力 |
| D、 | 围护结构的朝向 |
| E、 | 围护结构的高度 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 26 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-02-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于冷藏库建筑围护结构的设置及热工计算的表述，错误的应是哪几项? |
| A、 | 冷间外墙设计室外温度应采用夏季空调室外计算温度 |
| B、 | 冷间外墙设计室外温度应采用夏季空调室外计算日平均温度 |
| C、 | 冷藏间外墙仅在围护结构隔热层内侧设置隔汽层 |
| D、 | 土建冷藏库隔热层可采用现场喷涂聚氨酯泡沫塑料 |
| E、 | 冷却间或冻结间隔墙的隔汽层应设在隔热层的高温侧 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 27 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-02-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于绿色建筑的评价，下列表述中哪几项是正确的? |
| A、 | 《绿色建筑评价标准》的核心内容是“四节一环保” |
| B、 | 绿色建筑评价采用条数法 |
| C、 | 绿色建筑评价应按总得分确定等级 |
| D、 | 住宅建筑仅以单栋住宅为评价对象 |
| E、 | 绿色建筑属于可持续发展建筑的组成部分 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 28 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-02-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪几项装置属于城镇燃气设施的附属安全装置? |
| A、 | 紧急切断阀 |
| B、 | 可燃气体报警器 |
| C、 | 安全放散装置 |
| D、 | 燃气调压阀 |
| E、 | 过滤器 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 29 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-02-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据现行标准，对绿色公共建筑进行评价的说法，哪几项是错误的? |
| A、 | 可对建筑单体进行评价 |
| B、 | 可对建筑群进行评价 |
| C、 | 对合理利用太阳能等可再生能源的评价方法:审核有关设计文档、产品形式检验报告 |
| D、 | 对合理利用蓄冷蓄热技术的评价方法:审核有关设计文档、产品形式检验报告 |
| E、 | 空调系统的冷热源机组的能效比属于控制项 |
| 答案 | CD |

| 序号 | 30 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-02-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地源热泵机组的地埋管换热器管内应保持的紊流状态，符合要求的管内流体的雷诺数应是下列哪几项? |
| A、 | Re=1800 |
| B、 | Re=2300 |
| C、 | Re=2500 |
| D、 | Re=2800 |
| E、 | Re=3300 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 31 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-02-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水蓄冷系统的描述，些列哪几项说法是正确的? |
| A、 | 根据水蓄冷槽内水分层、热力特性等要求，蓄冷水的温度以4℃为宜 |
| B、 | 温度分层型钢筋混凝土贮槽高径比为0.25~0.50 |
| C、 | 温度分层型钢贮槽的高径比宜为0.5~1.2 |
| D、 | 温度分层型水蓄冷槽的测温点沿高度布置，测点间距2.5~3.0m |
| E、 | 稳流器的设计既要控制佛洛依德数Fr，又要控制雷诺数Re |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 32 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-02-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于冷库制冷系统热气融霜设计，正确的应是下列哪几项? |
| A、 | 热气融霜用的热气管，应从压缩机排气管除油装置以后引出 |
| B、 | 融霜用热气管应做保温 |
| C、 | 热力融霜压力不应超过1.0MPa |
| D、 | 热气融霜热气管上不应装设截止阀 |
| E、 | 热气融霜热气管起始段上应装设截止阀 |
| 答案 | ABE |

| 序号 | 33 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-02-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 风冷热泵机组，制冷能效比为EER，机组制冷量为Qe，由冷空气带走冷凝热量Qc，表述正确的是下列哪几项? |
| A、 | Qc＝Qe |
| B、 | Qc＜Qe |
| C、 | Qc-Qe(1+1/EER) |
| D、 | Qc＞Qe |
| E、 | 不能确定 |
| 答案 | CD |

| 序号 | 34 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-02-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下哪些选项与制冷系统管道的保冷材料厚度有关? |
| A、 | 对保冷材料外表面温度的安全性要求 |
| B、 | 对保冷材料外表面温度的防结露要求 |
| C、 | 对保冷材料控制冷损失的要求 |
| D、 | 保冷材料的吸水率 |
| E、 | 保冷材料的密度 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 35 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-02-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于洁净室气流流型，下列哪些做法是正确的? |
| A、 | 空气洁净室等级为2级的洁净室采用垂直单向流 |
| B、 | 空气洁净室等级为2级的洁净室采用非单向流 |
| C、 | 空气洁净室等级为4级的洁净室采用垂直单向流 |
| D、 | 空气洁净室等级为6级的洁净室采用非单向流 |
| E、 | 空气洁净室等级为7级的洁净室采用垂直单向流或水平单向流 |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 36 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-02-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 洁净室设计时,合理选择同一净化系统的末端高效过滤器,应满足下列哪几项原则? |
| A、 | 高效过滤器的处理风量应小于或等于额定风量 |
| B、 | 高效过滤器的风量-阻力特性宜相近 |
| C、 | 高效过滤器的过滤效率宜相近 |
| D、 | 按照各洁净室洁净度等级分别选用不同过滤效率的高效过滤器 |
| E、 | 以上均不正确 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 37 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-02-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于气流再生噪声，哪些说法是正确的? |
| A、 | 气流在输送过程中必定会产生再生噪声 |
| B、 | 气流再生噪声与气流速度有关 |
| C、 | 气流再生噪声与管道系统的组成有关 |
| D、 | 直风管管段不会产生气流再生噪声 |
| E、 | 气流通过任何风管附件时，都存在气流噪声发生变化的状况 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 38 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-02-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不宜采用风机盘管系统的空调区是哪几项? |
| A、 | 房间未设置吊顶 |
| B、 | 房间面积或空间较大、人员较多 |
| C、 | 房间湿负荷较小 |
| D、 | 房间湿负荷较大，需要的新风较多 |
| E、 | 要求室内温、湿度进行集中控制的空调区 |
| 答案 | BDE |

| 序号 | 39 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-02-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 集中式空气调节水系统，采用一级泵变流量系统，说法正确的是下列哪几项? |
| A、 | 单台冷水机组的工程，离心式变冷水流量系统可在30%～130%的流量调节范围运行 |
| B、 | 单台冷水机组的工程，螺杆式变冷水流量系统可在40%～120%的流量调节范围运行 |
| C、 | 一级泵变流量系统采用温差控制法适合特大型空调系统 |
| D、 | 一级泵变流量系统采用压差控制法控制较温度控制法响应时间快 |
| E、 | 一级泵变流量系统采用压差控制法控制的方案有干管压差控制法和末端压差控制 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 40 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-02-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列有关地处夏热冬暖地区建筑采用空调系统的节能技术措施的说法，哪几项是错误的? |
| A、 | 采用冷暖热热回收技术提供55℃卫生热水的冷水机组的制冷系数COP值大于其它条件相同时的常规冷水机组的制冷系数COP值 |
| B、 | 采用冷暖热热回收技术提供55℃卫生热水的冷水机组的制冷系数COP值等于其它条件相同时的常规冷水机组的制冷系数COP值 |
| C、 | 采用冷暖热热回收技术制备卫生热水的项目在宾馆类建筑应用较多 |
| D、 | 采用冷暖热热回收的冷水机组+常规冷水机组的系统时，实际运行冷水的回水温度相同 |
| E、 | 采用冷暖热热回收的冷水机组+常规冷水机组的系统时，冷暖热热回收的冷水机组应有四通换向阀 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 41 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-02-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某采用集中空调系统的高层酒店，其空调水系统的最高点与最低点的垂直高差为105m，管材采用金属管道，进行空调冷（热）水系统强度试验时，按照 GB50738的规定，下列哪几项做法是错误的? |
| A、 | 系统工作压力大于1.0MPa |
| B、 | 系统的试验压力为设计工作压力的1.5倍 |
| C、 | 系统的试验压力为设计工作压力加0.5MPa |
| D、 | 分区域分段试压可与系统试压同时进行 |
| E、 | 系统试压时，应升压至试验压力，稳压10min，压力降不得大于0.02MPa，管道系统应无渗漏 |
| 答案 | BD |

| 序号 | 42 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-02-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在电动离心式冷水机组的制冷系统中，下列哪些参数是必须计量的? |
| A、 | 燃油的消耗量 |
| B、 | 燃气的消耗量 |
| C、 | 耗电量 |
| D、 | 集中供热系统的供热量 |
| E、 | 集中供冷系统的补水量 |
| 答案 | CE |

| 序号 | 43 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-02-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某高层建筑设置有避难层，避难层的净面积650㎡，需设加压送风系统，下列设计送风量的哪几项不符合要求? |
| A、 | 222500m3/h |
| B、 | ≥19500m3/h |
| C、 | 16000m3/h |
| D、 | 12000m3/h |
| E、 | 10000m3/h |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 44 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-02-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 北方寒冷地区某车间的生产过程产生大量粉尘，工作区对该粉尘的允许浓度是15mg/m3，试问哪几项经除尘净化后的尾气浓度符合可采用部分循环空气的条件? |
| A、 | 5.4mg/m³ |
| B、 | 4.8mg/m³ |
| C、 | 4mg/m³ |
| D、 | 2mg/m³ |
| E、 | 1mg/m³ |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 45 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-02-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 我国《公共建筑节能设计标准》中给出的部分负荷综合性能系数的计算式：IPLV=0.023A+0.415B+0.461C+0.101D; 而美国空调制冷学会（API在其标准550-590中给出的是: IPLV=0.01A+0.42B+0.45C+0.12D, 二者不尽相同的原因,下列哪几项为正确? |
| A、 | 气候条件不同 |
| B、 | 式中A/B/所表示的含义不一样 |
| C、 | 式中C/D所表示的含义不一样 |
| D、 | 测试条件不同 |
| E、 | 出于市场保护的需要 |
| 答案 | AD |

| 序号 | 46 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-02-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 进行工业建筑物冬季的全面换气的热风平衡计算时，应充分考虑哪几项做法? |
| A、 | 在允许的范围内，适当提高集中送风的温度 |
| B、 | 在允许的范围内，适当降低集中送风的温度 |
| C、 | 合理选择设计计算温度 |
| D、 | 利用已计入供暖热负荷的冷风渗透量 |
| E、 | 按最小负荷班的工艺身背散热量计入得热 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 47 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-02-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某建筑采用低温热水地面辐射供暖系统（独立热源），运行中出现有个别业主家中的房间温度一部分合适，一部分偏低的现象，分析问题时，引起上述问题的原因可能是下列哪几项? |
| A、 | 室内加热管采用PE-RT耐热聚乙烯管 |
| B、 | 循环水泵选型导致系统流量远低于设计值 |
| C、 | 循环水泵选型导致系统流量远高于设计值 |
| D、 | 偏低温度房间的地板辐射供暖盘管弯曲处出现死折 |
| E、 | 偏低温度房间的加热管长度不合理 |
| 答案 | DE |

| 序号 | 48 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-02-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某超高层住宅其底层为架空层，住户的用户燃气表的安装位置，下列哪几项不符合要求? |
| A、 | 安装于疏散楼梯间内 |
| B、 | 安装于底层架空层专设的表计室（围护结构为不燃材料、有通风措施）内 |
| C、 | 小户型安装于其卫生间内 |
| D、 | 小户型安装于其卧室内 |
| E、 | 安装于周边均为百叶窗的避难层内 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 49 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-02-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于绿色建筑表述中，哪几项不符合国家标准中的正确定义? |
| A、 | 建筑物全寿命期是指建筑从规划设计到施工，再到运行使用及最终拆除的全过程 |
| B、 | 绿色建筑一定是能耗指标最先进的建筑 |
| C、 | 绿色建筑运行评价重点是评价设计采用的绿色措施”所产生的实际性能和运行效果 |
| D、 | 符合节约资源〔节能、节地、节水、节材）的建筑就是绿色建筑 |
| E、 | 区分设计阶段评价和运行阶段评价 |
| 答案 | BD |

| 序号 | 50 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-02-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空气源热泵热水机，采用涡旋式压缩机，当环境温度不变,机组的供回水温差不变,供水温度提高时，下列哪几项表述是正确的? |
| A、 | 压缩机的耗功增加 |
| B、 | 压缩机的耗功减小 |
| C、 | 压缩机的能效比增加 |
| D、 | 压缩机的能效比减小 |
| E、 | 制热量不变 |
| 答案 | ADE |

| 序号 | 1 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 蒸发器的自动调节就要不断地调节进入蒸发器的制冷剂流量或多台并联蒸发器的台数（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 2 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 蒸发器的双位调节主要是对蒸发器的供液阀进行控制（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 3 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 制冷是一个逆向传热过程,不可能自发进行（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 4 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 制冷循环中应用液体过冷对改善制冷循环的性能总是有利的（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 5 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 制冷循环中应用蒸气过热是为了提高制冷循环的制冷系数（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 6 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 吸入蒸气过热对制冷循环不利（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 7 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 回热循环中的过热属于蒸气有效过热（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 8 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 螺杆式制冷压缩机和离心式制冷压缩机都是速度型压缩机（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 9 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 制冷系统中,油分离器安装在压缩机和冷凝器之间（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 10 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 冷凝温度一定时,蒸发温度越高,单位质量制冷量越大（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 11 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为了防止冰堵,所有制冷系统都应安装干燥器（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 12 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | R718是一种无毒、不会燃烧、不会爆炸的制冷剂（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 13 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | R718是一种无毒、不会燃烧、不会爆炸的制冷剂（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 14 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 节流机构的作用是降压,但无法控制制冷剂的流量（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 15 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 卧式壳管式冷凝器的盘管内流动的是冷却水（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 16 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 回热器可以同时实现液体过冷和蒸汽过热（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 17 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 所有的氟利昂都会破坏大气臭氧层（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 18 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空气分离器的作用是排出制冷系统中的不凝性气体（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 19 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 溴化锂吸收式制冷系统的制冷温度可以低于0℃（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 20 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 节流前液体制冷剂的过冷会使循环的单位质量制冷量变大,单位理论压缩功变小（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 21 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 蒸发式冷凝器适用于缺水的地区,尤其当气候较干燥时,应用效果更好（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 22 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 卧式壳管式冷凝器中,制冷剂在管内流动,水在管间流动（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 23 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 内平衡式热力膨胀阀适用于压降低、蒸发器流程短及阻力小的制冷设备（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 24 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 外平衡式热力膨胀阀适用于蒸发器压力损失较大的系统（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 25 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 干燥器可以避免压缩机发生湿压缩现象（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 26 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 氟利昂系统中若存在过多的水分,则易发生冰塞现象（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 27 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 立式壳管式冷凝器用水量大,对水质要求较高（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 28 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 制冷剂R134a对大气臭氧层有一定的破坏作用（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 29 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水可以做制冷剂,也可以做载冷剂（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 30 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高压压力控制器和低压压力控制器都是安全保护设备（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 31 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 冷水机组与水泵往往采用一一对应的形式配置,且每台水泵均应配置备用泵（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 32 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 内平衡式热力膨胀阀只能适用于蒸发器内阻较小的场合,而外平衡式热力膨胀阀则避开了蒸发器的内阻问题（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 33 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 冷凝温度的提高可以提高机组制冷系数（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 34 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在吸收式制冷系统中,如采用氨水溶液为二元溶液,则氨为吸收剂,水为制冷剂（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 35 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混合制冷剂有共沸溶液和非共沸溶液之分（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 36 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 吸收式制冷所用的“工质对”中,对沸点低的物质称为吸收剂,沸点高的物质称为制冷剂（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 37 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | R12属于CFC类物质,R22属于HCFC类物质,R134a属于HFC类物质（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 38 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 蒸汽压缩式制冷循环,当蒸发温度不变,冷凝温度升高时,制冷量将减少,功耗将增加,是制冷系数降低（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 39 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 蒸汽压缩式制冷系统中,压缩机吸入具有一定过热度的制冷剂蒸汽,可防止湿压缩的发生（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 40 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 离心式压缩机不属于容积型压缩机（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 41 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 溴化锂吸收式制冷机中的制冷剂是溴化锂（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 42 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 制冷剂蒸气的压力和温度间存在一一对应关系（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 43 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 热力学第一定律的实质就是能量守恒（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 44 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 螺杆式制冷压缩机对湿行程不敏感，无液击的危险，能量调节方便（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 45 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 模块化冷水机组将冷水机分解为单元组合结构，体积小，占地少，与相同制冷量的其他冷水机组相比节省机房面积（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 46 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 风冷热泵机组由于机组安装在屋面，常年风吹雨淋，易腐蚀，因此，机组要采取防腐措施，如顶板、底板等采用不锈钢、铝合金或镀锌面板等（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 47 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水环热泵机组供冷、供热可实现内部的能量平衡（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 48 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 变频多联机系统是“变频一拖多变冷媒流量中央空调系统”的简称，是由两台以上台室外机和若干台室内机组成的一个冷媒循环系统（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 49 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 冷媒管在焊接过程中必须在管道内冲入氮气（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 50 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 由于0℃时冰的蓄冷密度大于水，故储存同样多的冷量，所需体积比水蓄冷小得多（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 51 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 冰蓄冷系统中，就选择的制冷机容量而言，全部蓄冷系统最大，常规系统次之，部分蓄冷系统最小（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 52 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当各个末端换热器的水阻力大致相等时，由于各并联环路的管道总长度基本上相等，所以同程式系统的水力稳定性好，各环路间的水量分配均衡，调节方便（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 53 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 定流量系统比变流量系统节约初投资，也节能（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 54 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 制冷机房位置可以因地制宜布置，不一定要靠近冷负荷中心（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 55 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 溴化锂吸收式制冷机宜布置在建筑物内及地下室（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 56 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在建筑设计中，应根据需要预留大型设备的进出安装和维修用的孔洞，并应配备必要的起吊设施（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 57 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 氨制冷机房应配用的电机必须采用防爆型（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 58 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 防火阀安装没有方向性（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 59 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 风机盘管进口的管道上，应安装过滤器或除污器，过滤器的孔径为1.5mm（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 60 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 事故通风的通风机，应分别在室内、外便于操作的地点设置电器开关（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 61 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-061 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 保温材料宜采用不燃或难燃材料（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 162 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-062 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 闭式循环系统各并联水泵的出水管上，以及开式系统供水管阀门前（水泵出口与阀门之间）应设止回阀（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 63 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-063 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 防火阀平时是常开的，发生火灾时关闭（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 64 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-064 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 通风就是把室外空气送进室内（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 65 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-065 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 冷负荷是指在某时刻为保持房间恒温恒湿，需向房间供应的冷量（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 66 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-066 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空调水系统四管制系统管道较复杂，投资大、管道占用空间大，所以多用于高标准的场合（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 67 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-067 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 逆流式冷却塔是指水和空气流动方向相互垂直且方向相反，常用于制冷空调系统（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 68 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-068 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 冷冻水管路应做保温处理（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 69 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-069 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 全空气式空气调节系统负担空调负荷所用的介质全部是制冷剂（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 70 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-070 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 风机盘管是中央空调系统一种末端装置（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 71 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-071 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 风管的形状都是圆形（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 72 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-072 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 可以用砖和混凝土制作风道（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 73 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-073 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 百货大楼空调系统是属于舒适性空调（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 74 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-074 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 单层百叶风口，叶片是可以调的（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 75 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-075 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 矩形风管单位长度摩擦阻力可用流体当量直径和风管中的流速查线解图得出（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 76 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-076 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 室外气流吹过建筑物时，建筑物迎风面为正压区背风面为负压区（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 77 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-077 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 通风设计中，为了使室内空气产生的有害气体不渗到车间外面污染相邻房间，其方法使车间处于负压（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 78 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-078 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在设计通风系统时是先考虑采用自然通风再考虑机械通风；先考虑采用局部通风再考虑采用全面通风（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 79 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-079 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 事故通风机排出的有害气体应处理后排出大气（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 80 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-080 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 粉尘的比阻越低，导电性能越好，除尘效率越高（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 81 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-081 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 全面通风气流组织原则是排风口靠近有害物，送风口接近人员操作地点，送风气流均匀分布（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 82 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-082 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为了有效控制洁净室有害物，其内部应保持正压（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 83 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-083 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2且防烟分区不应跨越防火分区（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 84 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-084 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 防火分区的作用在于发生火灾时,可将火势控制在一定的范围内,以有利于消防扑救,减少火灾损失（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 85 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-085 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 防烟分区不得跨越防火分区（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 86 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-086 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用自然排烟系统的场所应设置自然排烟窗(口)（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 87 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-087 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 同一个防烟分区应采用同--种排烟方式（）。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 88 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-088 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 二氧化硫的浓度为10ppm，相当于每立方米空气中含有二氧化硫10ml。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 89 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-089 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 供热系统根据热源和供热规模大小，可分为分散供热和集中供热两种基本形式。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 90 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-090 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在工程设计中，维护结构的基本耗热量是按一维稳定传热过程进行计算的。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 91 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-091 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高压蒸汽采暖系统是指蒸汽压力在0.7MPa以上的系统。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 92 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-092 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 除污器应设旁通管供定期排污和检修使用，除污器不允许装反。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 93 |  |
| --- | --- | --- |
| 题型 | 判断题 |  |
| 试题标识 | 06-01-0001-01-593 |  |
| 父标识 |  |  |
| 题干 | 供热系统包括热源、供热热网和热用户三个基本组成部分。（） |  |
| A、 | 对 |  |
| B、 | 错 |  |
| 答案 | A |  |

| 序号 | 94 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-094 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水力计算中，异程式系统比同程式系统易于平衡。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 95 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-095 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 自然循环系统的作用压力与加热中心和冷却中心的高度成正比。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 96 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-096 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 低温热水地板辐射板的供热量是以辐射和对流两种形式与室内的其他表面和空气进行热量交换。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 97 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-097 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 热水采暖系统的静水压线是一条平行于横坐标的直线。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 98 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-098 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于并联管路，管路的总阻力数为各并联的阻力数之和。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 99 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-099 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在高温水供暖系统中，水温为120℃，则其汽化压力为4.6m水柱。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 100 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-100 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在高温水供暖系统中，水温为120℃，不需要考虑气化压力的影响。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 101 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-101 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 热源：主要是指生产和制备一定参数(温度、压力)热媒的锅炉房或热电厂。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 102 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-102 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 集中供热只有区域锅炉房一种形式。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 103 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-103 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 热水采暖系统分为自然循环热水采暖系统、机械循环热水采暖系统。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 104 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-104 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 蒸汽采暖系统根据蒸汽压力的不同有分为低压蒸汽采暖系统(0.05～0.7MPa)和高压蒸汽采暖系统(>0.7MPa)。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 105 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-105 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 民用建筑的主要房间：采暖室内计算温度宜采用16~24℃。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 106 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-106 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 供暖热负荷应按围护结构的基本耗热量和附加(修正)耗热量两部分进行计算。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 107 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-107 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 计算地面的耗热量时，应采用工作地点的温度。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 108 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-108 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 计算屋顶和天窗耗热量时，应采用屋顶下的温度。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 109 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-109 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 计算门、窗和墙的耗热量时，应采用室内平均温度。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 110 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-110 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 燃气红外辐射器的安装高度应根据人体舒适度确定，不应低于3.5m( )。 |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 111 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-111 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 朝向修正耗热量是考虑建筑物受太阳照射影响而对水平外围护结构基本耗热量的修正。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 112 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-112 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 风力附加耗热量是考虑室外风速变化而对围护结构基本耗热量的修正。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 113 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-113 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高度附加耗热量是考虑房屋高度对围护结构耗热量的影响而附加的耗热量。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 114 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-114 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 缝隙法是计算不同朝向门窗缝隙长度及每米缝隙渗入的冷空气量，进而确定其耗热量的一种方法，是常用的较精确的计算方法。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 115 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-115 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在工程设计中，多层（六层或六层以下）的建筑物计算冷风渗入耗热量时，主要考虑风压的作用，忽略热压的影响。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 116 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-116 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于多层建筑的渗透空气量，当无相关数据时，可按换气次数法进行计算。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 117 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-117 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工业建筑，加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量，可按百分数法计算。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 118 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-118 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 铝制散热器内表面应进行防腐处理，且采暖水的PH值不应大于10。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 119 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-119 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 散热器应满足采暖系统工作压力要求，且应符合现行国家行业标准。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 120 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-120 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 所选散热器的传热系数应较大，其热工性能应满足采暖系统的要求。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 121 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-121 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在具有腐蚀性气体的工业建筑或相对湿度较大的房间应采用耐腐蚀的散热器。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 122 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-122 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 膨胀水箱上接有膨胀管、循环管、信号管(检查管)、溢流管和排水管。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 123 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-123 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 膨胀水箱的型号和规格尺寸，可根据水箱的有效容积按《全国通用建筑标准图集》选择。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 124 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-124 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 自然循环和机械循环热水采暖系统都必须及时迅速地排除系统内的空气，避免产生气阻，影响水流的循环和散热，保证系统正常运行。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 125 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-125 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 集气罐一般安装于采暖房间内，否则应采取防冻措施。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 126 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-126 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般情况下，重力循环供暖系统的作用半径不宜超过50m。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 127 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-127 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 重力循环系统通常宜采用上供下回式，锅炉位置应尽可能升高，以增大系统的作用压力。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 128 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-128 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 如果锅炉中心与底层散热器中心的垂直距离较小时，宜采用单管上供下回式重力循环系统，而且最好是单管垂直串联系统。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 129 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-129 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不论采用单管系统还是双管系统，重力循环的膨胀水箱应设置在系统供水总立管顶部(距供水干管顶标高300～500mm处)。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 130 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-130 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 上供下回式供暖系统的供回水干管分别设置于系统最上面和最下面，布置管道方便，排气顺畅。是用得最多的机械循环系统型式。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 131 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-131 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 上供上回式系统的供回水干管均位于系统最上面。采暖干管不与地面设备及其他管道发生占地矛盾。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 132 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-132 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 各环路管路总长度基本相等的系统称异程式系统。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 133 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-133 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 各个管段的总压力损失应等于沿程压力损失与局部压力损失之和。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 134 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-134 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当量长度法一般多用于室外供热管路的水力计算上。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 135 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-135 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 最不利环路，就是允许平均比摩阻最小的一个环路。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 136 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-136 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 各并联循环环路应尽量做到阻力平衡，以保证各环路分配的流量符合设计要求。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 137 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-137 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在垂直顺流式热水采暖系统中，当散热器单侧连接时，进流系数α=1.0。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 138 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-138 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当散热器双侧连接时，如果两侧散热器支管管径、长度、局部阻力系数都相等，则进流系数α=0.5。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 139 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-139 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 辐射采暖的室内空气温度可比对流采暖时低2～3℃。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 140 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-140 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 加热管的内外表面应光滑、平整、干净，不应有可能影响产品性能的明显划痕、凹陷、气泡等缺陷。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 141 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-141 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 铜制金属连接件与管材之间的连接结构形式宜为卡套式或卡压式夹紧结构。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 142 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-142 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 热水供热系统中，各热用户的实际流量与要求流量之间的不一致性称为该热用户的水力失调。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 143 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-143 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 网路中各热用户的水力失调度x都大于1(或都小于1)的水力失调状况称为一致失调。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 144 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-144 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 网路中各热用户的水力失调度有的大于1，有的小于1，这种水力失调状况称为不一致失调。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 145 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-145 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 所有热用户的水力失调度x值都相等的水力失调状况称为等比失调。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 146 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-146 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 各热用户的水力失调度x值不相等的水力失调状况称为不等比失调。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 147 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-147 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 屋顶通风器（又名无动力通风器）是利用自然通风的原理，是不需要电力驱动的。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 148 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-148 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 密闭罩的排风口应设在罩内压力最高的部位。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 149 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-149 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于电除尘而言，气体的含尘浓度不能太高，否则会造成“电晕闭塞”现象。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 150 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-150 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 排烟系统的实质，是采用机械排烟或自然排烟的方式，将房间、走道等空间的烟气排至建筑物外。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 151 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-151 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 152 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-152 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 大气压力不是一个定值，它随着各地海拔高度的不同而不同，还随季节、气候的变化而略有不同。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 153 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-153 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 得热量和冷负荷两者总是相等的。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 154 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-154 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 螺杆式制冷压缩机是一种容积型压缩机。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 155 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-155 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 离心式压缩机是一种容积型压缩机。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 156 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-156 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 蓄冷空调技术是在电力负荷很低的夜间低谷期，采用电动制冷机制冷，利用蓄冷介质的显热或潜热特性，用一定的方式将能量储存起来。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 157 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-157 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 选用蓄冷空调的项目所在地应执行峰谷电价，且差价较大的地区。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 158 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-158 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泵变频可以显著降低水泵的功耗，降低水泵的运行费用。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 159 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-159 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空调制冷机组可以通过加装冷凝热热回收装置，用于制取生活热水。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 160 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-160 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 闸阀一般用于以调节流量为主要目的的场合。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 161 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-161 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 同程式系统中各环路的水流阻力、冷(热)量损失相等或近似相等,这样有利于水利平衡,可以减少系统调试的工作。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 162 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-162 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 异程式系统各环路的水流阻力不相等,易形成水利失调,但管路系统简单,投资较省。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 163 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-163 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 四管制系统管道较复杂,投资大、管道占用空间大,所以多用于高标准的场合。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 164 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-164 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 定水量系统中水系统输配管路的流量容易调节。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 165 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-165 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 变流量水系统是指空调水系统中输配管道的流量随末端设备装置的调节而改变。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 166 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-166 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 冷却塔的作用是冷却冷冻水。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 167 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-167 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泵进口的管道上,应安装过滤器或除污器,过滤器的孔径为3mm。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 168 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-168 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 冷却水管路应保温处理。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 169 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0002-03-169 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 冷冻水管路应保温处理。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 170 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-170 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于大型体育馆、礼堂、剧院等建筑常用双层百叶送风口。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 171 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-171 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 风管的阻力与风速成正比。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 172 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-172 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 大气中浮游数量最多的微粒粒径为0.1～10μm。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 173 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-173 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 粉尘、有害气体和蒸汽对农作物的危害包括会产生酸雨，粉尘沉积影响植物的健康和生长等。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 174 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-174 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当房间内同时散发数种溶剂(苯及其同系物、醇、醋酸酯类)的蒸气，或数种刺激性气体(三氧化硫、二氧化硫、氯化氢、氟化氢、氮氧化合物及一氧化碳)时，全面通风量按处理上述有害物所需空气量的最大值计算。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 175 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-175 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 自然通风具有不需动力, 经济; 但进风不能预处理, 排风不能净化, 污染周围环境; 且通风效果稳定等特点。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 176 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-176 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某一时刻为维持房间恒温恒湿而需要空调系统向室内提供的冷量称为冷负荷。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 177 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-177 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在一定温度下，空气中的水蒸气含量越多，空气越潮湿，水蒸气的分压力越大。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-178 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为补偿房间失热而需要向室内提供提供的热量称为热负荷。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 179 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-179 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 阻性消声器对中、高频吸声效果明显，对低频消声效果差。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 180 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-180 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 共振型消声器的原理是当外界的频率和共振吸声结构的固有频率相同时，会引起小孔孔颈处空气柱剧烈共振，空气柱与颈壁剧烈摩擦，从而消耗了声能，起到了消声的作用。一般用以消除低频噪声。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 181 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-181 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 抗性消声器对中、低频噪声有较好的消声效果，且结构简单。但消声频程较窄，空气阻力较大且占用空间多，一般宜在小尺寸的风管上使用。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 182 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-182 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 复合型消声器是利用阻性消声器对中、高频噪声消除显著的特点，与抗性或共振型消声器对消除低频噪声效果显著的特点结合而成。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 183 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-183 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 选择弹簧隔振器时，设备的运转频率与弹簧隔振器垂直方向的固有频率之比，应≥2.5，宜为4~5。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 184 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-184 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在空气射流流动过程中，根据射流是否受周界表面的限制可分为自由射流和受限射流。空调工程中常见的情况多属非等温受限射流。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 185 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-185 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在等温射流中，要增大射程，可以提高送风速度v0或减少风口紊流系数a。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 186 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-186 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在等温射流中，要增大射流扩散角，可以选用紊流系数a值较小的送风口。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 187 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-187 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在非等温射流中，阿基米德数是决定射流弯曲方向的重要参数。当阿基米德数为正数时，为冷射流；当阿基米德数为负数时，为热射流。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 188 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-188 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在汇流作用范围内，任意两点间的流速与距汇点的距离成反比。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 189 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-189 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 回风口不应设在送风射流区和人员长期停留的地点，采用侧送时，回风口宜设在送风口的同侧下方。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 190 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-190 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当量直径是与矩形风管有相同单位长度沿程损失的圆形风管直径，它分为流速当量直径和流量当量直径两种。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 191 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-191 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 实际工程中大多数流体处于紊流状态，但在粘性较大的润滑系统和输油管路中，也会出现层流状态。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 192 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0003-03-192 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 风管与通风机及空气处理机组等振动设备的连接处，应装设柔性接头，其长度宜为150mm~300mm。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 193 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-193 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 洁净室有空态、静态、动态三种状态。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 194 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-194 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 热湿比值一定是正的。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 195 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-195 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在减湿冷却过程中，空气的温度下降，湿度下降，焓值降低。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 196 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-196 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在等湿冷却过程中，空气的湿度不变，温度降低，焓值不变。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 197 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-197 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在等焓加湿过程中，空气的焓值不变，湿度增加，温度不变。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 198 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0001-03-198 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 房间的热湿比ε是由房间的冷负荷Q和湿负荷W决定的。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 199 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-199 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般说来，冬季送热风时的送风量比夏季送冷风时大。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | B |

| 序号 | 200 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-03-200 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空调系统送风温差的确定要从经济和技术两个方面综合考虑。（） |
| A、 | 对 |
| B、 | 错 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1~3 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据以下数据，完成后面的习题： 某排气系统中的 SO2的浓度为 180g/m3 ，用水吸收 SO2，吸收塔在 20℃、101325Pa 的工况下工作。 |
| 答案 |  |
| 序号 | 1 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-001-01 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-001 |
| 题干 | 气体中 SO2的体积浓度为（ ）？ |
| A、 | 0.063% |
| B、 | 0.63% |
| C、 | 6.3% |
| D、 | 63% |
| 答案 | C |
| 序号 | 2 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-001-02 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-001 |
| 题干 | 混合气中 SO2的比摩尔浓度为（ ）(kg·mol SO2)/ (kg·mol 空气)？ |
| A、 | 0.0672 |
| B、 | 0.672 |
| C、 | 6.72 |
| D、 | 67.2 |
| 答案 | A |
| 序号 | 3 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-001-03 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-001 |
| 题干 | 若相平衡系数 m=38，则水中可能达到的 SO2最大浓度为（ ）(kg·mol SO2)/( kg·mol 空气)？ |
| A、 | 1.77×10-2 |
| B、 | 1.77×10-3 |
| C、 | 1.77×10-4 |
| D、 | 1.77×10-5 |
| 答案 | B |

| 序号 | 4~8 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据以下数据，完成后面的习题： H2S—空气的混合气体，H2S 的体积浓度为 5%，在 t=20℃，p=101325Pa 下，用水 喷淋塔吸收，要求净化效率为 99%，此条件下相平衡系数 m=480 |
| 答案 |  |
| 序号 | 4 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-002-01 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-002 |
| 题干 | 进口处气相中 H2S 的浓度（ ） kmol H2S /kmol 空气？ |
| A、 | 0.05263 |
| B、 | 0.005263 |
| C、 | 0.0005263 |
| D、 | 0 |
| 答案 | A |
| 序号 | 5 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-002-02 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-002 |
| 题干 | 出口处气相中 H2S 的浓度（ ） kmol H2S /kmol 空气？ |
| A、 | 0.05263 |
| B、 | 0.005263 |
| C、 | 0.0005263 |
| D、 | 0 |
| 答案 | C |
| 序号 | 6 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-002-03 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-002 |
| 题干 | 进口处液相中 H2S 的浓度（ ） kmol H2S /kmol 空气？ |
| A、 | 0.05263 |
| B、 | 0.005263 |
| C、 | 0.0005263 |
| D、 | 0 |
| 答案 | D |
| 序号 | 7 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-002-04 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-002 |
| 题干 | 喷淋塔最小液气比约为 （ ）？ |
| A、 | 425 |
| B、 | 475 |
| C、 | 248 |
| D、 | 353 |
| 答案 | B |
| 序号 | 8 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-002-05 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-002 |
| 题干 | 喷淋塔实际液气比为最小液气比的 1.3 倍，则出口处 H2S 的液相浓度为（ ）(kg·mol H2S)/( kg·molH2O)？ |
| A、 | 8.43×10-2 |
| B、 | 8.43×10-3 |
| C、 | 8.43×10-4 |
| D、 | 8.43×10-5 |
| 答案 | D |

| 序号 | 9~10 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据以下数据，完成后面的习题： 型号为WNS4．2-1．0／115／70-Q的锅炉生产介质的相关参数识读。 |
| 答案 |  |
| 序号 | 9 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-003-01 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-003 |
| 题干 | 下列关于型号为WNS4．2-1．0／115／70-Q的锅炉的说法正确的是( ) |
| A、 | 供热量为4．2MW |
| B、 | 产生的介质压力为4．2MPa |
| C、 | 锅炉外形尺寸为4．2m |
| D、 | 蒸发量为4．2t／h |
| 答案 | A |
| 序号 | 10 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-003-02 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-003 |
| 题干 | 型号为WNS4．2-1．0／115／70-Q的锅炉生产介质的相关参数为( )。 |
| A、 | 蒸汽温度115℃、给水温度70℃ |
| B、 | 蒸汽压力1．0MPa表压、蒸汽温度115℃ |
| C、 | 出水温度115℃、回水温度70℃ |
| D、 | 热水出水115℃、供热温差70℃ |
| 答案 | C |

| 序号 | 11~15 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 计算以下不同制冷方案的一次能源利用效率，完成以下各题。 |
| 答案 |  |
| 序号 | 11 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-004-01 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-04 |
| 题干 | 制冷方案一为：燃气蒸汽锅炉+蒸汽型溴化锂吸收式制冷，锅炉效率85%、吸收式制冷 COP=1.3，一次能源利用率为（） |
| A、 | 1.105 |
| B、 | 1.375 |
| C、 | 1.3 |
| D、 | 2.475 |
| 答案 | A |
| 序号 | 12 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-004-02 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-004 |
| 题干 | 制冷方案二为：燃煤发电+电压缩制冷,发电效率（计入传输损失）25%，电压缩制冷 COP-5.5 一次能源利用率为（） |
| A、 | 1.105 |
| B、 | 1.375 |
| C、 | 1.3 |
| D、 | 2.475 |
| 答案 | B |
| 序号 | 13 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-004-03 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-004 |
| 题干 | 制冷方案三为：燃气直燃溴化锂吸收式制冷，COP=1.3，一次能源利用率为（） |
| A、 | 1.105 |
| B、 | 1.375 |
| C、 | 1.3 |
| D、 | 2.475 |
| 答案 | C |
| 序号 | 14 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-004-04 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-004 |
| 题干 | 制冷方案四为：燃气发电+电压缩制冷，发电效率（计入传输损失）45%、电压缩制冷COP=5.5，一次能源利用率为（） |
| A、 | 1.105 |
| B、 | 1.375 |
| C、 | 1.3 |
| D、 | 2.475 |
| 答案 | D |
| 序号 | 15 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-004-05 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-004 |
| 题干 | 最高一次能源利用率制冷方案与最低一次能源利用效率制冷方案之比值接近下列何项?（） |
| A、 | 1.8 |
| B、 | 1.9 |
| C、 | 2.24 |
| D、 | 2.48 |
| 答案 | C |

| 序号 | 16~17 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知室内有强热源的某厂房，工艺设备总散热量为1163kJ/s，有效热量系数m=0.4;夏季室内工作地点设计温度33℃;采用天窗排风、侧窗进风的自然通风方式排除室内余热，其全面通风量G应是下列何项?（注:当地大气压101.3kPa,夏季通风室外空气计算温度，30℃，取空气的定压比热为1.01kJ/ （kg·K)），请根据以上数据完成以下各题。 |
| 答案 |  |
| 序号 | 16 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-005-01 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-005 |
| 题干 | 求排风温度tp=（）？ |
| A、 | 36℃ |
| B、 | 36.5℃ |
| C、 | 37℃ |
| D、 | 37.5℃ |
| 答案 | D |
| 序号 | 17 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-005-02 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-005 |
| 题干 | 全面通风量:G为（）? |
| A、 | 80～120kg/s |
| B、 | 125~165kg/s |
| C、 | 175~215kg/s |
| D、 | 220~260kg/s |
| 答案 | B |

| 序号 | 18~21 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某均匀送风管采用保持孔口静压相同原理实现均匀送风，有四个间距为2.5m的送风孔口（每个孔口送风量为1000m³ /h)。已知，每个孔口的平均流速为5m/s,孔口的流量系数均为0.6，第一个断面处的空气平均流速为4.5m/s。(大气压力101.3kPa）请根据以上数据完成以下各题。 |
| 答案 |  |
| 序号 | 18 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-006-01 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-006 |
| 题干 | 求第一个断面处的静压Pj=（）？ |
| A、 | 35~40Pa |
| B、 | 41~45Pa |
| C、 | 46~50Pa |
| D、 | 51~55Pa |
| 答案 | B |
| 序号 | 19 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-006-02 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-006 |
| 题干 | 求第一个断面处的静压Pd=（）？ |
| A、 | 5~10Pa |
| B、 | 11~15Pa |
| C、 | 16~20Pa |
| D、 | 21~25Pa |
| 答案 | B |
| 序号 | 20 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-006-03 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-006 |
| 题干 | 求第一个断面处的全压Pd=（）？ |
| A、 | 40~50Pa |
| B、 | 51~60Pa |
| C、 | 61~70Pa |
| D、 | 71~80Pa |
| 答案 | B |
| 序号 | 21 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-006-04 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-006 |
| 题干 | 求第一个断面处的出流角α=（）？ |
| A、 | 15~25° |
| B、 | 30~45° |
| C、 | 50~65° |
| D、 | 70~85° |
| 答案 | C |

| 序号 | 22~25 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某项目需设计一台热水锅炉，供回水温度95/70°C，循环水量48th，设锅炉热效率90%，水的比热容取4.18kJ/kg、重油的低位热值为40600KJ/Kg.天然气的低位热值35000KJ/Nm3，完成以下题目 |
| 答案 |  |
| 序号 | 22 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-007-01 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-007 |
| 题干 | 计算锅炉的发热量为（）Kw？ |
| A、 | 1450~1500 |
| B、 | 1500~1555 |
| C、 | 1550~1600 |
| D、 | 1600~1650 |
| 答案 | B |
| 序号 | 23 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-007-02 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-007 |
| 题干 | 计算锅炉的发热量为（）KJ/h？ |
| A、 | 5570000~5580000 |
| B、 | 5580000~5590000 |
| C、 | 5590000~5600000 |
| D、 | 5600000~5610000 |
| 答案 | A |
| 序号 | 24 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-007-03 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-007 |
| 题干 | 计算锅炉采用重油的燃料消耗量=（）（kg/h)？ |
| A、 | 115 |
| B、 | 126 |
| C、 | 137 |
| D、 | 148 |
| 答案 | C |
| 序号 | 25 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-007-04 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-007 |
| 题干 | 计算天然气的燃料消耗量=（）(Nm³/h)？ |
| A、 | 126 |
| B、 | 137 |
| C、 | 148 |
| D、 | 159 |
| 答案 | D |

| 序号 | 26~28 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某住宅小区住宅楼均为六层，设计为分户热计量散热器供暖系统(异程双管下供下回式)。 设计供暖热媒为85/60°C热水,散热器为内腔无沙铸铁四柱66型,K=2.81×t0.276[w/(m2C)]。因住宅楼进行了围护结构节能改造（供暖系统设计不变)，改造后该小区的供暖热水供回水温度为70/50 ℃，即可实现原室内设计温度20°C。完成以下题目 |
| 答案 |  |
| 序号 | 26 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-008-01 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-008 |
| 题干 | 该住宅小区节能改造前与改造后供暖系统负荷之比为（）？ |
| A、 | 1：1 |
| B、 | 1：1.5 |
| C、 | 1：2 |
| D、 | 1：5 |
| 答案 | B |
| 序号 | 27 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-008-02 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-008 |
| 题干 | 该住宅小区节能改造前与改造后供暖系统流量之比为（）？ |
| A、 | 1：1 |
| B、 | 1：1.1424 |
| C、 | 1：5575 |
| D、 | 1：4 |
| 答案 | A |
| 序号 | 28 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-008-03 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-008 |
| 题干 | 该住宅小区节能改造前与改造后供暖系统阻力之比应是下列哪一项?（） |
| A、 | 0.8~0.9 |
| B、 | 1.0~1.1 |
| C、 | 1.2~1.3 |
| D、 | 1.4~1.5 |
| 答案 | C |

| 序号 | 29~31 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某建筑冬季采用水环热泵空调系统，设计工况外区热负荷为3000kW，内区冷负荷为2100kW，水环热泵机组的制热系数为4.0，制冷系数为3.75，若要求系统能够满足冬季运行要求,在设计工况下,辅助设备应是辅助供热设备还是辅助排热设备?其容量(预留10%余量)应为下列何项(忽略水泵及管道系统冷热损失)?【】。完成以下题目 |
| 答案 |  |
| 序号 | 29 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-009-01 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-009 |
| 题干 | 在设计工况下，排放到水环路中的冷凝热为（）KW？ |
| A、 | 2250 |
| B、 | 2380 |
| C、 | 2550 |
| D、 | 2660 |
| 答案 | D |
| 序号 | 30 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-009-02 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-009 |
| 题干 | 在设计工况下，从水环路中吸收的蒸发热为（）KW？ |
| A、 | 2250 |
| B、 | 2380 |
| C、 | 2550 |
| D、 | 2660 |
| 答案 | A |
| 序号 | 31 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-009-03 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-009 |
| 题干 | 辅助设备是（）？设备容量为（）KW？ |
| A、 | 吸热设备，410 |
| B、 | 排热设备，410 |
| C、 | 吸热设备，451 |
| D、 | 排热设备，451 |
| 答案 | D |

| 序号 | 32~33 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地处夏热冬冷地区的某信息中心工程项目采用一台热回收冷水机组进行冬季期间的供冷、供暖，供冷负荷为3500kW,供暖负荷为2400KW,设机组的能效维持不变,其COP=5.2,忽略水泵和管道的冷、热损失。完成以下题目 |
| 答案 |  |
| 序号 | 32 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-010-01 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-010 |
| 题干 | 该运行工况下该冷机的冷凝热为（）KW？ |
| A、 | 4173 |
| B、 | 3500 |
| C、 | 1773 |
| D、 | 2400 |
| 答案 | A |
| 序号 | 33 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-010-02 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-010 |
| 题干 | 该运行工况下由循环冷却水带走的热量为（）KW？ |
| A、 | 4173 |
| B、 | 3500 |
| C、 | 1773 |
| D、 | 2400 |
| 答案 | C |

| 序号 | 34~36 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某办公室1000 m，层高4m，吊顶高度3m。空调换气次数8次/h;要求采用面尺寸500mm，颈部尺寸400mm的正方形散流器送风，散流器的安装高度3m，颈部最大风速要求为4.65m/s;安装高度4m时，颈部最大风速要求为5.6m/s。完成以下题目 |
| 答案 |  |
| 序号 | 34 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-011-01 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-011 |
| 题干 | 满足空调换气次数的送风量为（）m³/h？ |
| A、 | 20000 |
| B、 | 22000 |
| C、 | 24000 |
| D、 | 26000 |
| 答案 | C |
| 序号 | 35 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-011-02 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-011 |
| 题干 | 每个散流器的风量为（）m³/3？ |
| A、 | 0.5~1.0 |
| B、 | 1.5~2.0 |
| C、 | 2.5~3.0 |
| D、 | 3.5~4.0 |
| 答案 | A |
| 序号 | 36 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-011-03 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-011 |
| 题干 | 所需散流器的个数为（）？ |
| A、 | 5 |
| B、 | 7 |
| C、 | 9 |
| D、 | 11 |
| 答案 | C |

| 序号 | 37~38 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一个地下二层的汽车库，建筑面积3500 ㎡，层高3m，设置通风兼排烟系统，排烟时机械补风。完成以下题目 |
| 答案 |  |
| 序号 | 37 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-012-01 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-012 |
| 题干 | 计算的排烟量为（）m³/h？ |
| A、 | 50000 |
| B、 | 52500 |
| C、 | 63000 |
| D、 | 65000 |
| 答案 | C |
| 序号 | 38 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-012-02 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-012 |
| 题干 | 计算补风量为（）m³/3？ |
| A、 | 21000 |
| B、 | 25200 |
| C、 | 26250 |
| D、 | 31500 |
| 答案 | D |

| 序号 | 39~40 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某屋面高为14m的厂房，室内散热均匀，余热量为1374kW，温度梯度0.4℃/m;夏季室外通风计算温度为30℃，室内工作区(高2m)设计温度32℃。拟采用屋面天窗排风、外墙侧窗进风的自然通风方式排除室内余热，（空气比热容为1.01kJ/kg.K ）。完成以下题目 |
| 答案 |  |
| 序号 | 39 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-013-01 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-013 |
| 题干 | 排风温度为（）℃？ |
| A、 | 34.2 |
| B、 | 35.6 |
| C、 | 36.8 |
| D、 | 37.2 |
| 答案 | C |
| 序号 | 40 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-013-02 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-013 |
| 题干 | 自然通风量应为（）kg/s？ |
| A、 | 150 |
| B、 | 200 |
| C、 | 250 |
| D、 | 300 |
| 答案 | B |

| 序号 | 41~45 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某化工生产车间内，生产过程中散发苯、丙酮。醋酸乙酯和醋酸丁酯的有机溶剂蒸汽，需设置通风系统。已知其散发量分别为:苯M1=200g/h、丙酮M2=150 g/h、醋酸乙酯M2=180 g/h、醋酸丁酯M3=260 g/h。车间内四种溶剂的最高允许浓度分别为:苯S1=50mg/m3丙酮S2=400mg/m3、醋酸乙酯S3=200mg/m3、醋酸丁酯S4=200mg/m3。。完成以下题目 |
| 答案 |  |
| 序号 | 41 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-014-01 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-014 |
| 题干 | 稀释苯所需的通风量为（）m³/h？ |
| A、 | 375 |
| B、 | 900 |
| C、 | 1300 |
| D、 | 4000 |
| 答案 | D |
| 序号 | 42 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-014-02 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-014 |
| 题干 | 稀释丙酮所需的通风量为（）m³/h？ |
| A、 | 375 |
| B、 | 900 |
| C、 | 1300 |
| D、 | 4000 |
| 答案 | B |
| 序号 | 43 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-014-03 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-014 |
| 题干 | 稀释醋酸乙酯所需的通风量为（）m³/h？ |
| A、 | 375 |
| B、 | 900 |
| C、 | 1300 |
| D、 | 4000 |
| 答案 | C |
| 序号 | 44 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-014-04 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-014 |
| 题干 | 车间的通风量为（）m³/h？ |
| A、 | 375 |
| B、 | 900 |
| C、 | 1300 |
| D、 | 4000 |
| 答案 | B |
| 序号 | 45 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-014-05 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-014 |
| 题干 | 自然通风量应为（）kg/s？ |
| A、 | 375 |
| B、 | 1300 |
| C、 | 4000 |
| D、 | 6575 |
| 答案 | D |

| 序号 | 46~49 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某小区供暖锅炉房，设有1台燃气锅炉，其额定工况为:供水温度为95℃，回水温度70℃，效率为90%。实际运行中，锅炉供水温度改变为80℃，回收温度为60℃，同时测得水流量为100t/h，天然气消耗量为260Nm³/h(当地天然气低位热值为35000KJ/ Nm³)。完成以下题目 |
| 答案 |  |
| 序号 | 46 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-015-01 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-015 |
| 题干 | 天然气发热量为（）KW？ |
| A、 | 1000~1500 |
| B、 | 1500~2000 |
| C、 | 2000~2500 |
| D、 | 2500~3000 |
| 答案 | D |
| 序号 | 47 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-015-02 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-015 |
| 题干 | 实际运行时该锅炉的供热量为（）m³/h？ |
| A、 | 1000~1500 |
| B、 | 1500~2000 |
| C、 | 2000~2500 |
| D、 | 2500~3000 |
| 答案 | C |
| 序号 | 48 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-015-03 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-015 |
| 题干 | 实际运行时锅炉的效率为（）？ |
| A、 | 92% |
| B、 | 94% |
| C、 | 96% |
| D、 | 98% |
| 答案 | A |
| 序号 | 49 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-015-04 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-015 |
| 题干 | 改锅炉实际运行中的效率变化为下列何项?（）？ |
| A、 | 运行效率比额定效率降低了1.5%~2.5% |
| B、 | 运行效率比额定效率降低了4%~ 5% |
| C、 | 运行效率比额定效率提高了1.5%~2.5% |
| D、 | 运行效率比额定效率降低了4%~5% |
| 答案 | C |
| 序号 | 50 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-015-05 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-015 |
| 题干 | 自然通风量应为（）kg/s？ |
| A、 | 375 |
| B、 | 1300 |
| C、 | 4000 |
| D、 | 6575 |
| 答案 | D |

| 序号 | 51~54 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某燃气三联供项目的发电量全部用于冷水机组供冷，设内燃发电机组额定功率1MWx2台，发电效率40%，发电后燃气余热可利用67%，离心式冷水机组COP为5.6,余热澳化肛吸收式冷水机组性能系数为1.1 |
| 答案 |  |
| 序号 | 51 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-016-01 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-016 |
| 题干 | 余热量为（）MW？ |
| A、 | 1 |
| B、 | 2 |
| C、 | 3 |
| D、 | 4 |
| 答案 | C |
| 序号 | 52 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-016-02 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-016 |
| 题干 | 离心式冷水机组制冷量为（）MW？ |
| A、 | 2.21 |
| B、 | 3.26 |
| C、 | 11.2 |
| D、 | 13.4 |
| 答案 | C |
| 序号 | 53 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-016-03 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-016 |
| 题干 | 溴化锂吸收式冷水机组制冷量为（）MW？ |
| A、 | 2.21 |
| B、 | 3.26 |
| C、 | 11.2 |
| D、 | 13.4 |
| 答案 | A |
| 序号 | 54 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-016-04 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-016 |
| 题干 | 总制冷量为（）MW？ |
| A、 | 2.21 |
| B、 | 3.26 |
| C、 | 11.2 |
| D、 | 13.4 |
| 答案 | D |

| 序号 | 55~57 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 位于我国西部某厂的空调系统，当地夏季大气压力为70kPa,车间的总余热为100kW，空调系统的送风焓差为15kJ/kg 干空气。标准大气压力下,空气密度p=1.20kg/m³ |
| 答案 |  |
| 序号 | 55 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-017-01 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-017 |
| 题干 | 当地的空气密度为（）kg/m³？ |
| A、 | 0.83 |
| B、 | 0.94 |
| C、 | 1.02 |
| D、 | 1.15 |
| 答案 | A |
| 序号 | 56 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-017-02 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-017 |
| 题干 | 送风量G为（）kg/s？ |
| A、 | 3~4 |
| B、 | 4~5 |
| C、 | 5~6 |
| D、 | 6~7 |
| 答案 | D |
| 序号 | 57 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-017-03 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-017 |
| 题干 | 体积送风量V为（）m³/h？ |
| A、 | 28000~29000 |
| B、 | 29000~30000 |
| C、 | 30000~31000 |
| D、 | 31000~32000 |
| 答案 | A |

| 序号 | 58~60 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某恒温车间采用一次回风空调系统，设计室温为22℃+0.5℃，相对湿度为50%，室外设计计算参数:干球温度36℃，湿球温度270℃，夏季室内仅有显热负荷109.08kW，新风比为20%，表冷器机器露点取相对湿度为90%，当采用最大送风温差时，该车间的组合式空调器的设计冷量(当地为标注大气压，空气容重按1.20kg/ m'，不考虑风机与管道温升) |
| 答案 |  |
| 序号 | 58 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-018-01 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-018 |
| 题干 | 送风量为（）kg/s？ |
| A、 | 14 |
| B、 | 16 |
| C、 | 18 |
| D、 | 20 |
| 答案 | C |
| 序号 | 59 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-018-02 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-018 |
| 题干 | 混合点C的焓值为（）kJ/kg？ |
| A、 | 50~53 |
| B、 | 54~56 |
| C、 | 57~59 |
| D、 | 60~62 |
| 答案 | A |
| 序号 | 60 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-018-03 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-018 |
| 题干 | 该车间的组合式空调器的设计冷量为（）KW？ |
| A、 | 305~310 |
| B、 | 310~315 |
| C、 | 315~320 |
| D、 | 320~325 |
| 答案 | C |

| 序号 | 61~63 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某人防地下室战时为二等人员掩蔽场所，清洁区有效容积为320m³，掩蔽人数为420人，清洁式通风的新风量标准为6m³/(p.h)，滤毒式通风的新风量为2.5m³/(p.h)，最小防毒通道的体积为20m³ |
| 答案 |  |
| 序号 | 61 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-019-01 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-019 |
| 题干 | 按滤毒通风人员新风量计算的新风量为（）m³/h？ |
| A、 | 2510~2530 m³/h |
| B、 | 1040~1060 m³/h |
| C、 | 920~940m³/h |
| D、 | 790~815 m³/h |
| 答案 | B |
| 序号 | 62 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-019-02 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-019 |
| 题干 | 按满足防毒通道换气次数及清洁区正压新风量计算的新风量为（）m³/h？ |
| A、 | 2510~2530 m³/h |
| B、 | 1040~1060 m³/h |
| C、 | 920~940m³/h |
| D、 | 790~815m³/h |
| 答案 | D |
| 序号 | 63 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-019-03 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-019 |
| 题干 | 设计滤毒通风的最小新风量为（）m³/h？ |
| A、 | 2510~2530 m³/h |
| B、 | 1040~1060 m³/h |
| C、 | 920~940m³/h |
| D、 | 790~815 m³/h |
| 答案 | B |

| 序号 | 64~66 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某生产厂房采用自然进风、机械排风的全面通风方式，室内空气温度为30℃，含湿量为17.4g/kg，室外通风设计温度为26.5℃,含湿量为15.5g/kg，厂房内的余热量20kw，余湿量为25kg/h，该厂房排风系统的设计风量应为下列何项? |
| 答案 |  |
| 序号 | 64 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-020-01 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-020 |
| 题干 | 按排除余热计算的设计风量应为（）kg/h？ |
| A、 | 12000~14000 |
| B、 | 15000~17000 |
| C、 | 18000~19000 |
| D、 | 20000~21000 |
| 答案 | D |
| 序号 | 65 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-020-02 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-020 |
| 题干 | 按排除余湿计算的设计风量应为（）kg/h？ |
| A、 | 12000~14000 |
| B、 | 15000~17000 |
| C、 | 18000~19000 |
| D、 | 20000~21000 |
| 答案 | A |
| 序号 | 66 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-020-03 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-020 |
| 题干 | 该厂房排风系统的设计风量应为（）kg/h？ |
| A、 | 12000~14000 |
| B、 | 15000~17000 |
| C、 | 18000~19000 |
| D、 | 20000~21000 |
| 答案 | D |

| 序号 | 67~70 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某工程的集中供暖系统，室内设计温度为18℃，供暖室外计算温度-7℃，冬季通风室外计算温度-4℃，冬季空调室外计算温度-10℃，供暖期室外平均温度-1℃，供暖期为120天。该工程供暖设计热负荷为1500kW，通风设计热负荷800kW，通风系统每天平均运行3小时。另有，空调冬季设计热负荷500kW，空调系统每天运行8h |
| 答案 |  |
| 序号 | 67 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-021-01 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-021 |
| 题干 | 该系统供暖全年耗热量是下列何项?（） |
| A、 | 18750~18850 GJ |
| B、 | 13800~14000 GJ |
| C、 | 11800~11950 GJ |
| D、 | 10650~10750 GJ |
| 答案 | C |
| 序号 | 68 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-021-02 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-021 |
| 题干 | 该系统通风全年耗热量是下列何项?（） |
| A、 | 800~900 GJ |
| B、 | 900~1000 GJ |
| C、 | 1000~1100 GJ |
| D、 | 1100~1200 GJ |
| 答案 | A |
| 序号 | 69 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-021-03 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-021 |
| 题干 | 该系统空调全年耗热量是下列何项?（） |
| A、 | 800~900 GJ |
| B、 | 900~1000 GJ |
| C、 | 1000~1100 GJ |
| D、 | 1100~1200 GJ |
| 答案 | D |
| 序号 | 70 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 06-03-0004-09-021-03 |
| 父标识 | 06-03-0004-09-021 |
| 题干 | 该系统全年最大耗热量是下列何项? |
| A、 | 18750~18850 GJ |
| B、 | 13800~14000 GJ |
| C、 | 11800~11950 GJ |
| D、 | 10650~10750 GJ |
| 答案 | B |