空气悬浮离心风机设备采购清单及技术要求

- （一）采购内容

- 采购内容：

- 包括但不限于空气悬浮鼓风机成套装置，主机、电控柜、其它附件（风机出口至主风管间所需的消声器、阀门、管件、波纹补偿器等）等全部有效和安全运行所必需的附件、随机备品备件、专用工具、指导安装调试及技术培训；

| - 序号 | - 单体名称 | 设备工艺功能名称 | 技术参数 | 功率 | 材质 | 单位 | - 数量 | *附属设备/材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 鼓风机房、变配电间、机修间及仓库 | 3#鼓风机 | Q=42m3/min,P=65kPa | 66 | 成品 | 台 | 1 | 出口波纹补偿器、止回阀、蝶阀、放空消音器 |
| - 2 |  | 4#鼓风机 | Q=17m3/min,P=100kPa | 35 | 成品 | 台 | 3 | 出口波纹补偿器、止回阀、蝶阀、放空消音器 |

- （二）技术要求

- 叶轮

- 叶轮应采三元流设计，材质为高强度航空铝材AL7075，五轴加工中心整体铣削而成，有足够的强度和刚度，保证在最大转速运转的受力条件下具有120%以上的安全余量。设计使用寿命不少于20年。

- 叶轮为半开式后弯结构，可有效的抑制边界层分离和流动损失。

- 叶轮与电动机轴为直联的方式。

- 蜗壳

鼓风机机壳应采用整体铝合金铸造，其设计温度为250℃，设计压力不低于2bar。鼓风机进口通过弹性接管直接与进口过滤器/消音器相接，空气进口为轴向向心式，不允许低效空气流直接进入叶轮中心。出口法兰符合DIN2501，PN10标准，机壳上的所有接口用机加工。鼓风机应设有供起吊用的吊环。

- 轴承与传动

- 空气轴承包括径向轴承和止推轴承组件。轴承设计使用寿命20年，启停次数不少于20000次，没有单位时间内流量调节次数限制。

- 风机运转时，涡轮轴与轴承周围间空气应产生压力并形成浮扬气膜，以确保涡轮轴无需润滑油和无接触摩擦旋转。转动时，空气轴承应能自动纠偏运行，以及在突然失电时不得产生破坏性后果，采用复合式气悬浮轴承，保证在电机轴转动时轴承运转时无物理性摩擦，无需润滑油系统。

- 电动机

- 悬浮类风机应采用高速永磁同步电机。

- 电机功率大于整个设计工况范围内的最大负荷值的10%，以保证鼓风机工作的任何工况点均不会过载。电机适合电源为3相380V/50Hz，绝缘等级为H级，防护等级为IP55。高速永磁电机转子采用实心钐钴磁钢避免高温退磁。钛合金护套，降低转子重量。

- 冷却系统

为减少维护量，风机将是全风冷式设计。

- 箱体

- 悬浮类风机箱体采用冷轧钢板加工而成，表面采用喷塑作防腐处理。箱体的底部应装有水平调节器，可直接安装在混凝土基础上。运行时，整机的振动烈度不大于1mm/s。

- 鼓风机配置内置式空气过滤器。外层滤棉选材为合成纤维，过滤精度100微米，可以水洗并多次使用；内层初效过滤器为框架式结构，过滤精度10微米，过滤效率≥95%。

- 阀门与管路附件

所有阀门、管路、管件均需选用SS304不锈钢材质。

- 进口空气过滤器

每台鼓风机应安装2套进口过滤器，分别为控制柜辅助进气口过滤器和主吸风口过滤器，过滤器采2级过滤，过滤器过滤效率≥99%，过滤精度应大于等于4μm。

进口过滤器处设进口压差显示。

- 放空阀

安装在出口扩压管上，采用气动电磁阀，在鼓风机起动或关闭时打开，防止鼓风机在喘振点运转。配置由电磁阀联动控制的低气压气动放空阀。放空阀所要求的驱动气压应低于0.3kgf/cm2, 能利用鼓风机自身具有的高于0.3kgf/cm2风压驱动该气动放空阀。放空系统的设计为：停机-安全、失电-安全。

- 出口柔性接头

此柔性件将减轻热胀应力、管线系统的收缩和由鼓风机引起的管线振动，柔性接头压力等级为PN10。

- 止回阀

其构造应适合于空气流体的使用及操作。在鼓风机额定流量出风时其压损不大于800Pa。

止回阀阀体、阀板及铰链材质为不锈钢，阀密封为金属密封，阀板以铰链来支撑。

阀体采用夹式且阀两侧为平面装于两法兰间，阀可承受鼓风机出口压力及高达150℃的温度。

- 电气系统

- 电气元器件要求：一次回路电气元器件要求选用国产优质品牌

- 电气系统要求：电气系统保护配置和参数整定由投标方完成，谐波治理由投标方完成，变频器进出口应配置电抗，电抗可采用国产优质品牌。

- 控制系统

- 控制器与接口要求：控制器应采用西门子品牌PLC，并配置一个以太网通讯接口，如需光纤通信，则需预留光电转换器的安装空间和电源，投标方不负责提供光电转换器。

- 操作功能要求：招标方通过通信端口和操作界面对风机下达运行或调节指令，风机应能规避各种危险的运行状态。风机可以调整或不执行外界的危险指令（需给出反馈信息）

- 报警功能要求：控制系统依据报警级别执行保护动作。所有可能造成风机损坏的报警信息均应实施停机保护。所有停机保护均需人工输入复位密码后才可重置报警保护。所有运行状态、报警信息、报警重置信息都需记录归档。风机操作系统提供信息列表与厂内上位系统通信，由上位系统记录归档。

- 开放通讯接口的控制调节功能，便于二次开发。

- 防喘振保护要求：应具有可靠的预测与防喘振功能。喘振点出厂前在控制系统中固化设定。

- 主要零部件材质

箱体：碳钢；

蜗壳：铸造铝合金ZL108；

叶轮：高级铝合金AL7075；

主轴：钛合金+稀土永磁体；

进风筒：铝合金；

紧固件：304不锈钢。