仪表设备采购清单及技术要求

- 采购内容

包括但不限于成套的仪表设备，包含技术资料、技术服务、专用工具、备品备件、运杂、装卸、随机附件、指导安装调试及技术培训。

| 序号 | 位置 | 编号 | 名称 | 规格型号 | 形式 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总图 | FT10001 | 电磁流量计 | DN1000 | 就地，分体式 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | FT10002 | 电磁流量计 | DN400 | 就地，分体式 | 台 | 1 |  |
| 3 |  | FT10003 | 电磁流量计 | DN300 | 就地，分体式 | 台 | 1 |  |
| 4 |  | FT10004 | 电磁流量计 | DN700 | 就地，分体式 | 台 | 1 |  |
| 5 | 粗格栅及提升泵站 | LT10101A/B | 超声波液位差计 | 0～10m | 就地，分体式 | 台 | 2 |  |
| 6 | 细格栅及曝气沉砂池 | LT10201A/B | 超声波液位差计 | 0～10m | 就地，分体式 | 台 | 2 |  |
| 7 | 氧化沟 | NA | 氧化还原电位检测仪 | -2000~2000mv | 就地，分体式 | 台 | 2 |  |
| 8 |  | NA | 在线溶解氧（DO）仪 | 0~20mg/l | 就地，分体式 | 台 | 4 |  |
| 9 |  | NA | 污泥浓度计 | 0~50g/l | 就地，分体式 | 台 | 2 |  |
| 10 |  | NA | 在线氨氮检测仪 | 0~100mg/l | 就地，分体式 | 台 | 2 |  |
| 11 |  | NA | 在线硝酸盐氮检测仪 | 0~50mg/l | 就地，分体式 | 台 | 2 |  |
| 12 |  | NA | 热式气体流量计 | DN400 | 就地，分体式 | 台 | 1 | 和总管流量计一起计算进入2组氧化沟风量 |
| 13 | 精密过滤池 | AT10501 | 在线正磷酸盐检测仪 | 0~50mg/l | 就地，机柜式 | 台 | 1 |  |
| 14 | 接触消毒池、出水提升泵房及加氯间 | AT10601 | 余氯在线检测仪 | 0~20mg/l | 就地，分体式 | 台 | 1 |  |
| 15 |  | PT10601 | 压力变送器 | 0~0.6MPa | 就地，一体式 | 台 | 1 | 配套DN25安装法兰 |
| 16 | 鼓风机房、变配电间、机修间及仓库 | TT11101 | 温度变送器 | 0~200℃ | 就地，一体式 | 台 | 1 |  |
| 17 |  | PT11101 | 压力变送器 | 0~0.2Mpa | 就地，一体式 | 台 | 1 |  |
| 18 |  | TT11102A/B | 温度变送器 | 0~200℃ | 就地，一体式 | 台 | 2 |  |
| 19 |  | PT11102A/B | 压力变送器 | 0~0.2Mpa | 就地，一体式 | 台 | 2 |  |
| 20 |  | FT11101A/B | 热式气体流量计 | DN150 | 就地，分体式 | 台 | 2 |  |
| 21 | 调节池及3#除臭装置 | LT20101A/B | 超声波液位差计 | 0～0.5m | 就地，分体式 | 台 | 2 |  |
| 22 |  | LT20102 | 超声波液位计 | 0～10m | 就地，分体式 | 台 | 1 |  |
| 23 | 水解酸化池 | FT20201A/B | 电磁流量计 | DN400 | 就地，分体式 | 台 | 2 |  |
| 24 |  | FT20202 | 电磁流量计 | DN150 | 就地，分体式 | 台 | 1 |  |
| 25 |  | LT20201 | 超声波液位计 | 0～10m | 就地，分体式 | 台 | 1 |  |
| 26 |  | AT20201 | 在线氨氮硝氮检测仪 | 0~100mg/l | 就地，分体式 | 台 | 1 |  |
| 27 |  |  | 接线盒 | 防护等级IP55 |  | 个 | 2 | 用于浮球开关接线 |
| 28 |  |  | 仪表箱 | 不锈钢304，带立柱，IP55 |  | 个 | 32 | 分体式室外仪表变送器安装在仪表箱内 |

- （二）技术要求

1.电磁流量计

（1）基本要求

功能：测量、指示和传送管道内导电液体的流量、状态；

组成：传感器、变送器、全部安装附件和电缆；

测量原理：利用法拉第电磁感应测量原理；

（2）技术要求

传感器：测量精度0.5%；

内衬材质：聚氨酯KTW/W270 证书；硬橡胶OIML R49认证；

抗振性：根据IEC60068-2-6，加速度可达2 g；

重复性：≤0.1%或者±0.5mm/s；

其他功能：空管检测；

介质温度：0-80℃；

变送器：测量精度不小于±0.5%；

自动功能：断电自动储存数据、预置故障反馈；

数据显示：LCD显示，体积流量、累积流量、流速、设定及出错数据、反向流量标示等；

电源：100～240VAC/24VAC/VDC；

信号输出：4-20mA、HART；

防护等级：IP67；

环境温度：-20-+60℃；

电缆：10 m。

2.超声波液位计

（1）基本要求

功能：测量、指示和传送液位差、状态信号；

组成：传感器、变送器、连接电缆；

测量原理：连续非接触式、超声波、往返时间测量；

（2）技术要求

测量范围：0～5m（8m）/0～10m/0～15m；

测量精度：0.2%；

盲区：＜30cm；

补偿：内置温度传感器；

环境温度：-20-+60 ℃；

防护等级：不低于IP67；

数据状态显示：LCD数字指示并具有现场操作功能；

信号输出：4-20mA，Modbus RTU协议（或HART协议）；

电缆：10m；

CE认证：满足EC规则的法律要求。

3.氧化还原电位（ORP）

（1）基本要求

功能：测量、指示和传送所测介质中的氧化还原值信号；

测量原理：采用电化学法测量；

组成：变送器、数字传感器及安装支架；

测量单位：mV。

4.溶解氧（DO）

（1）基本要求

功能：测量、指示和传送所测介质中的溶解氧（DO）含量；

测量原理：采用无膜荧光法测量；

组成：变送器、数字传感器及安装支架；

测量单位：mg/L（ppm）。

（2）技术参数

| 传感器 | 传感器形式 | 数字传感器 |
| --- | --- | --- |
|  | 测量量程 | 0-20mg/L，带温度补偿 |
|  | 分辨率 | 0.01mg/L |
|  | 精度 | ±2% |
|  | 重复性误差 | ±0.3mg/L |
|  | 零点漂移 | ±0.3mg/L |
|  | 量程漂移 | ±0.3mg/L |
|  | 响应时间 | ＜120s |
|  | 工作温度 | -5℃-50℃ |
|  | 防护等级 | IP68 |
|  | 自带电缆长度 | 不少于7米 |
| 变送器 | 连接方式 | 分体式 |
|  | 分辨率 | 0.01mg/L，0.1℃ |
|  | 输出精度 | 0.75% |
|  | 显示 | LCD，带背光，在任意光线下可读,多参数同屏显示 |
|  | 模拟输出信号 | 4-20mA |
|  | 数字通讯 | RS485/MODBUS 协议 |
|  | 变送输出量程 | 0~20mg/L |
|  | 故障报警 | 具有故障自诊断功能，开关量输出 |
|  | 环境温度 | -20℃-60℃，0-95%相对湿度无冷凝 |
|  | 供电 | 200-240VAC，50Hz |
|  | 防护等级 | 不低于IP65 |

5.污泥浓度（MLSS）

（1）基本要求

功能：测量、指示和传送所测介质中的混合液悬浮固体浓度（污泥浓度）值；

测量原理：采用散射光原理测量；

组成：变送器、数字传感器及安装支架；

测量单位：g/L（mg/L）。

（2）技术参数

| 传感器 | 传感器形式 | 数字传感器 |
| --- | --- | --- |
|  | 测量量程 | 0-300g/L |
|  | 精度 | ±2% |
|  | 重复性误差 | ±1% |
|  | 零点漂移 | ±3% |
|  | 量程漂移 | ±5% |
|  | 线性误差 | ±5% |
|  | 工作温度 | -5℃-﹢50 ℃ |
|  | 防护等级 | IP68 |
|  | 自带电缆长度 | 10米 |
| 变送器 | 与传感器连接方式 | 分体式 |
|  | 显示 | LCD液晶显示，并有现场操作，带温度补偿 |
|  | 模拟输出信号 | 4-20mA Hart |
|  | 数字通讯 | RS485/MODBUS 协议 |
|  | 故障报警 | 具有故障自诊断功能，开关量输出 |
|  | 环境温度 | -10℃-﹢55℃，0-95％相对湿度、无冷凝 |
|  | 供电 | 200-240VAC，50Hz |
|  | 防护等级 | 不低于IP65 |

6.在线氨氮分析仪

（1）基本要求

功能：测量、指示和传送所测介质中的氨氮NH4-N含量；

测量原理：水杨酸分光光度法（HJ 536-2009）；

测量范围：0～100 mg/L；

测量单位：mg/L；

安装方式：必须同时支持室内落地安装或壁挂式安装；

需提供中国环境保护产品认证证书（CCEP）。

（2）技术参数

| 重复性 | 显示值的±2%+0.05mg/l |
| --- | --- |
| 示值误差 | ±5% |
| 分辨率 | 0.001mg/L |
| 检出限 | 0.05mg/L |
| 测量时间 | 8分钟（可连续测量） |
| 测量间隔 | 可调节，大于15分钟 |
| 校准、标定、清洗 | 手、自动模式均有 |
| 数据存储 | 50000组，至少5年以上数据记录 |
| 数据保护 | 异常报警和断电不会丢失数据 |
| 显示 | 彩色触摸屏，中文显示 |
| 显示内容 | 日期、时间、运行状态、测量示值、报警提示等 |
| 信号输出 | 模拟信号DC 4~20mA |
| 通讯 | Modbus RS485，Ethernet/IP，Modbus TCP，网页服务器webserver |
| 报警 | 测量出错、超标等报警 |
| 电源 | 100-120V AC/200-240V AC，50/60Hz |
| 环境温度 | 5-40℃ |
| 环境湿度 | 10-95%无冷凝 |
| 防护等级 | 不低于IP55 |

7.离子选择法氨氮硝氮分析仪表

（1）基本要求

功能：测量、指示和传送水中氨氮和硝酸盐氮的含量；

测量原理：采用离子选择电极法原理测量；

组成：变送器、数字传感器及安装支架；

测量单位：g/L（mg/L）。

（2）技术参数

| 传感器 | 传感器形式 | 数字传感器 |
| --- | --- | --- |
|  | 测量量程 | 氨氮0.1～1000mg/l、硝氮0.1～1000mg/l 钾离子1～1000mg/l、氯离子1～1000mg/l |
|  | 最大测量误差 | 测量值的±5%±0.2mg |
|  | 重复性误差 | ±3% |
|  | T90反应时间 | 小于2min |
|  | 工作温度 | 2℃-﹢40 ℃ |
|  | 防护等级 | IP68 |
|  | 自带电缆长度 | 15米 |
| 变送器 | 与传感器连接方式 | 分体式 |
|  | 显示 | LCD液晶显示，并有现场操作，带温度补偿 |
|  | 模拟输出信号 | 4-20mA Hart |
|  | 数字通讯 | RS485/MODBUS 协议 |
|  | 故障报警 | 具有故障自诊断功能，开关量输出 |
|  | 环境温度 | -10℃-﹢55℃，0-95％相对湿度、无冷凝 |
|  | 供电 | 200-240VAC，50Hz |
|  | 防护等级 | 不低于IP65 |

8.热式质量流量

（1）基本要求

功能：测量、指示传送管道内气体的质量流量和气体的温度；

形式：热扩散测量原理；

组成：传感器、变送器及安装附件；

（2）技术要求

最大测量误差：读数值的±1%；

重复性：流速大于1.0 m/s时，为读数值的±0.4%；

量程比：100：1；

环境温度：-20℃-+60℃；

介质温度：-40℃-+130℃；

介质压力范围：表压-0.5-﹢20bar；

保护等级：IP67；

供电电源：85-260VAC，50HZ；

信号输出：4-20mADC，HART、M-BUS、MODBUS。

9.在线正磷酸盐分析仪

（1）基本要求

功能：测量、指示和传送所测介质中的正磷酸根含量；

测量原理：钼蓝法（蓝法），钼钒法（黄法）；

测量范围：0～2.5mg/L（蓝法），0～10mg/L（蓝法），0～20mg/L（黄法），0～50mg/L（黄法）

测量单位：mg/L；

安装方式：室内落地安装或壁挂式安装；

需提供环保部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告、计量器具型式批准认证（PAC）、制造计量器具许可证（CMC）、EAC认证、CE认证。

（2）技术参数

| 重复性 | 显示值的±2%+0.05mg/l |
| --- | --- |
| 示值误差 | ±1.5% |
| 分辨率 | 0.001mg/L |
| 检出限 | 0.05mg/L |
| 测量时间 | 8分钟（可连续测量） |
| 测量间隔 | 可调节，大于15分钟 |
| 校准、标定、清洗 | 手、自动模式均有 |
| 数据存储 | 至少2年以上数据记录 |
| 数据保护 | 异常报警和断电不会丢失数据 |
| 显示 | LCD液晶显示 |
| 显示内容 | 日期、时间、运行状态、测量示值、报警提示等 |
| 信号输出 | 模拟信号DC 4~20mA |
| 通讯 | Modbus RS485，Ethernet/IP，Modbus TCP，网页服务器webserver |
| 报警 | 测量出错、超标等报警 |
| 电源 | 100-120V AC/200-240V AC，50/60Hz |
| 环境温度 | 5-40℃ |
| 环境湿度 | 10-95%无冷凝 |
| 防护等级 | 不低于IP55 |

10.余氯

（1）基本要求

功能：测量、指示和传送过程检测介质中的余氯信号；

测量原理：采用极化法测量；

组成：变送器、数字传感器及安装支架；

测量单位：mg/L。

（2）技术要求

| 传感器 | 传感器形式 | 数字传感器 |
| --- | --- | --- |
|  | 测量量程 | 0-5mg/L |
|  | 测量精度 | 测量值的±2%或±5μg/l(ppb) |
|  | 重复性 | 0.2% |
|  | 防护等级 | IP68 |
|  | 自带电缆长度 | 5米 |
| 变送器 | 与传感器连接方式 | 分体式 |
|  | 显示 | LCD液晶显示，并有现场操作，带温度补偿 |
|  | 模拟输出信号 | 4-20mA Hart |
|  | 数字通讯 | RS485/MODBUS 协议 |
|  | 故障报警 | 具有故障自诊断功能，开关量输出 |
|  | 环境温度 | -5℃-﹢50℃ |
|  | 供电 | 200-240VAC，50Hz |
|  | 防护等级 | 不低于IP65 |

11.压力变送器

（1）基本要求

功能：测量和传送压力值；

组成：传感器、变送器；

测量原理：陶瓷电容式压力差测量；

（2）技术要求

测量精度：0.1%；

长时间稳定性：0.15%/年或0.25%/5年；

供电：11-30 VDC，两线制；

介质温度：-10~100℃；

输出方式： 4-20mA；

环境温度：-20-+85℃；

防护等级：不低于IP65。

电缆：10m。

12.热式质量流量

（1）基本要求

功能：测量、指示传送管道内气体的质量流量和气体的温度；

形式：热扩散测量原理；

组成：传感器、变送器及安装附件；

（2）技术要求

最大测量误差：读数值的±1%；

重复性：流速大于1.0 m/s时，为读数值的±0.4%；

量程比：100：1；

环境温度：-20℃-+60℃；

介质温度：-40℃-+130℃；

介质压力范围：表压-0.5-﹢20bar；

保护等级：IP67；

供电电源：85-260VAC，50HZ；

信号输出：4-20mADC，HART、M-BUS、MODBUS。

- 仪表箱

仪表保护箱采用不锈钢材质，在室外的安装时，防护等级不低于 IP55，双层门带防御罩，门外设有机玻璃观察窗。箱体采用φ80 立柱安装，底板预留与立柱安装相配合的进线孔。柜门和柜体间接地连接采用黄绿电缆，禁止采用编制铜线。所有通讯接口均需预留备用。