空压机设备采购清单及技术要求

- （一）采购内容

- 包括但不限于空压机系统和安全运行所必需的附件、随机备品备件、专用工具、指导安装调试及技术培训；

| 单体 编号 | *单体名称 | *设备工艺功能名称 | 设备类别 | *技术参数 | *功率 | *材质 | *单位 | *数量 | *值备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206 | 加药间、机修间及仓库 | 空压机 | 空压系统 | Q=2.3m3/min,P=0.85MPa | 15 | 成品 | 台 | 2 | 1用1备 |
|  |  | 储气罐 | 空压系统 | V=1m3 |  | Q235 | 台 | 1 |  |
|  |  | 冷干机 | 空压系统 | Q=2.5m3/min | 0.53 | 成品 | 台 | 1 |  |

- （二）技术要求

空气压缩系统由完整的空压机系统、前后过虑器、空气罐、控制箱、系统内管路管件阀门等组成，并配套提供空压机安装固定底座及螺栓等（不得采用无固定形式）。

- 空压机技术要求

- 空压机要求为螺杆型空压机；

- 整机，待接驳，全自动操作。

- 完整的电气控制箱(防护等级IP54)。

- 防漏底盘，符合最严格的环境保护法。

- 整机无机械震动传递，完全隔震。

- 皮带防护罩彻底保护皮带安全，防止灰尘进入皮带。

- 大尺寸进气滤清器，离心式预除尘设计。

- 全闭式进气控制阀，确保无负载启动以及各运动部件安全运转。

- 由于转子安装于高效卧式预分离油槽之上，使得各运转状态之出口含油量极低且稳定。

- 独立外置式油气分离器及高效油过滤器，保养极其方便，油路无阀设计。

- 带温控阀的油冷却器保证油槽中无冷凝水。

- 高效后冷却器确保较低的出口压缩空气温度。

- 微电脑控制、调节和监测系统自动选择最佳、最经济的运转模式，并明确显示故障信息。

- 技术参数：

- 马达保护等级／防护等级	IP 55 / F class

- 工作电压	380 V/ 50 Hz

- 吸气或环境温度(最小／最大)	+5 ~ +40 0C

- 整机出口温度比环境温度高	11 0C

- 出口含油量	1~3 mg/m³

- 整机噪音(按DIN45635第13节／CAGT－Pne标准测试)	70 dB(A)

- 过滤器

- 前置过滤器

- 过滤精度	1 µm

- 残油含量	1 ppm

- 后置过滤器

- 过滤精度0.01 µm

- 残油量	0.01 ppm

- 冷干机

- 压力露点	2~10 0C

- 电源220 V/ 50 Hz

- 储气罐

储气罐需配置安全阀、压力表、自动动排水器等完整的附件，生产厂家应具有相应的生产资质。