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韶山毛泽东同志纪念馆消防设施功能维护保养技术参数

一、维修保养区域
韶山毛泽东同志纪念馆专题展区、生平展区、文物库房、故居、南岸私塾、毛氏宗祠、毛鉴公祠、毛震公祠、宿舍楼。
2、 维修保养范围
1.自动报警及联动系统
2.消防喷淋水灭火系统
3.地下室通风及排烟系统
4.地下室消防泵房系统
5.控制中心消防联动控制系统
6.防火门、防火卷帘系统
7.室内消火栓系统
8.室外消火栓系统
9.气体灭火系统
10消防应急照明疏散系统
11.消防广播系统
三、维保要求
1.依据设计图纸，有关消防技术规范，对该消防系统进行全面测试和检查。
2.每月定期对承担维修保养的建筑消防设施全面维修保养和检查，保证其正常运行，并于每次检查完毕后，完整记录消防设施巡检巡查登记表，并交予甲方联系人签字确认。
3.接到甲方故障报告时2小时内到现场维修，24小时内完成维修，特殊故障处理不超过48小时。如因故障未及时维修处理，造成甲方损失和不良影响，所有后果由乙方承担。
4.对故障零部件提供临时备件，确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明。如单次维修材料价格在500元之内的，由乙方免费进行维修更换，不再收取费用，此项总费用不超过10000元。如单次超过500元，乙方以保养人工费计算方式收取本合同费用，维修保养期内设备元件磨损、老化等更换设备元件所产生的费用由甲方全额承担（设备元件可自购或经甲、乙双方议定价格乙方代购）。
5.保证该场所的现有的消防设备设施工作正常，保证通过消防部门的消防设施设备的各类检查，及时排除各类故障。
6.对甲方值班或管理人员进行专业技术指导和培训。
7.按双方约定日期及甲方的要求，向甲方提供年、季、月维保工程进度计划及实际情况。
8.乙方必须按批准的进度计划组织进行，接受甲方对进度的检查监督。
9.负责对已完维保工程的成品保护和巡视。合同期间由于乙方施工直接导致成品发生损坏的修理费用由乙方负责修复，系甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方承担。
10.按约定的要求做好工作现场和相邻设备的保护工作。
11.严格执行施工现场管理的有关规定，现场无污染和投诉。
12.乙方不按合同约定完成工作，造成工程损失，应承担经济责任。
13.乙方在消防检测和维保过程中不应干扰甲方的正常管理、经营，也不得影响甲方各类设备、系统的正常运营。维修保养期内如乙方人为损坏甲方设备，乙方原价赔偿甲方。
四、维保时间及费用
维保时间为一年，年费用为14.48万之内，按季度支付，甲方预留合同总款的10％作为合同履约保证金。
5、 其它事项
    1.乙方的主材配件配件质量不合格的，乙方须无条件整改及更换；
    2.如乙方未按合同规定履行维保养职责，一次按合同违约金50%向甲方支付违约金,如乙方两次或以上未按合同规定履行维保养职责，由甲方下书面通知，乙方仍未履行，甲方有权解除合同。
3.甲方所需维保的消防系统维保前需提供具有消防检测资质的检测单位(第三方)出具性能检测的合格报告，确认消防设备是否完好、消防系统运行是否正常。若系统未能正常运行或消防设备存在故障、损坏等，应进行维修或更换，使系统及设备正常、完好，其维修费用另付，不包括在本维保合同费用之内。
4.甲、乙双方都应保证消防系统的正常运转。甲方对乙方提出的因设备故障或系统缺陷，而需更换非此合同范围内的主材费用的设备配件或工程改造项目应给予批准。协商确定价格后由乙方尽快施工改造，以确保系统的正常运转，作为乙方承担险情、火灾等相应责任的先决条件。如发生险情、火灾造成的责任，根据其中一方是否具有过错以及是否具有因果关系来承担。最终根据消防大队对此事故认定书的结果确定责任方。
5.合同签订后，乙方须协助甲方完善消防系统的前期遗留问题，并进行消防整改（费用另议）。
6.维护保养期间维修费用包括人工费、机械费、辅材费、不含更换主材设备费用及跟维修有关的配套设施费用，主材主料根据实际需要更换的按实结算。如遇紧急故障，乙方技术人员应在2小时内赶到现场，及时处理。主材设备供应：可以由甲方提供，如果由乙方提供的材料设备，乙方应向甲方提供所供材料额价格表和产品合格证及材质证书及优惠价格。
六、测试具体内容及执行标准
执行标准：
1. GBJ16-87《建筑设计防火规范》
1. DB12-097-1998《自动消防系统质量检验评定规程》
1. GB50084-2001《自动喷水灭火系统设计规范》
1. GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》
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	序号
	系统分类
	维护项目
	维护标准
	维护周期
	备  注

	1
	消防自动报警系统
	报警控制及联动控制器
	电源主备电供电、切换功能正常
	每月二次
	　

	2
	
	
	网络通讯功能正常
	每月二次
	　

	3
	
	
	状态显示及切换功能正常
	每月二次
	　

	4
	
	
	巡检功能正常
	每月二次
	　

	5
	
	
	打印机功能正常
	每月二次
	　

	6
	
	
	总线及多线控制功能正常
	每月二次
	　

	7
	
	
	消防广播应急切换、播音、呼叫功能正常
	每月二次
	　

	8
	
	
	消防电话通讯功能正常
	每月二次
	　

	9
	
	
	历史记录功能正常且不可删除
	每月二次
	　

	10
	
	火灾报警探测器及触发装置
	外观：无脱座、离位现象
	每月二次
	　

	11
	
	
	线路：接线整齐，无松脱、损坏现象
	每月二次
	　

	12
	
	
	状态：报警、巡检灯显示
	每月二次
	　

	13
	
	
	功能：火警信号及故障信号输出正常
	每月二次
	　

	14
	
	火灾警报装置
	外观：牢固，平衡，不斜，不松动
	每月二次
	　

	15
	
	
	在自动状态下可联动,发出声光
	每月二次
	　

	16
	
	
	线路：接线整齐，无松脱、损坏现象
	每月二次
	　

	17
	
	火灾报警线路
	无短路、开路、异常接地等现象
	每月二次
	　

	18
	室内消火栓系统
	管网及部件
	管路无渗漏，阀门开闭正常无渗漏
	每月二次
	　

	19
	
	消火栓箱体
	箱体及玻璃无损坏，箱门可正常开启
	每月二次
	　

	20
	
	配件
	水带、水枪、卡扣齐全，完好无缺损
	每月二次
	　

	21
	
	消火栓 
	开启正常，水压正常
	每月二次
	　

	22
	
	救生卷盘
	无缺损，可开启
	每月二次
	　

	23
	
	供水压力及流量
	试验栓压力及水量满足要求，射水试验充实水柱长度满足标准
	每月二次
	　

	24
	
	消火栓启泵按钮
	状态显示正常，启泵功能正常
	每月二次
	　

	25
	室外消火栓系统
	栓体
	各部件及阀门可开启
	每月二次
	　

	26
	
	供水
	供水压力满足要求
	每月二次
	　

	27
	灭火器
	灭火器
	铅封完好，压力在正常范围内
	每月二次
	　

	28
	
	
	上下翻动，防止干粉固结
	每月二次
	　

	29
	
	配件
	瓶体无破算，皮管喇叭完好
	每月二次
	　

	30
	
	有效期
	使用年限及维修年限符合规定
	每月二次
	　

	31
	消防灭火系统
	供水管路及附件
	管路无渗漏，阀门启闭正常无渗漏
	每月二次
	　

	32
	
	湿式报警阀
	启闭正常，无泄漏，压力表读数正常
	每月二次
	　

	33
	
	水流指示器、压力开关
	动作信号功能正常
	每月二次
	　

	34
	
	喷头
	齐全，无损坏
	每月二次
	　

	35
	
	末端试水试验
	正常出水，系统动作正常
	每月二次
	　

	36
	
	水压
	满足设计要求
	每月二次
	　

	37
	消防泵房
	水池
	有效水深满足要求，进水控制阀正常启闭
	每月二次
	　

	38
	
	供水管路 
	无渗漏，无锈蚀
	每月二次
	　

	39
	
	过滤器
	未堵塞，逐月清洗
	每月二次
	　

	40
	
	阀门
	无渗漏，启闭动作正常，启闭状态正常
	每月二次
	　

	41
	
	消防泵及电机
	联轴器垂直度/同轴度符合要求，泵轴无变形
	每月二次
	　

	42
	
	
	轴封无渗漏
	每月二次
	　

	43
	
	
	盘泵轻重均匀，无异响
	每月二次
	　

	44
	
	
	电机接线牢固，壳体接地完整
	每月二次
	　

	45
	
	
	启动电流正常，运行无异常噪声
	每月二次
	　

	46
	
	
	线路：接线整齐，无松脱、损坏现象，无破皮等外观损坏
	每月二次
	　

	47
	
	
	元器件无外观损坏，接线安装牢固无松动
	每月二次
	　

	48
	
	配电及控制柜
	手自动启停正常
	每月二次
	　

	49
	
	
	就地、远程切换功能正常
	每月二次
	　

	50
	
	泵房监控装置
	压力开关动作正常
	每月二次
	　

	51
	
	
	压力表读数正常
	每月二次
	　

	52
	
	供水状况
	最不利点水量水压满足设计要求
	每月二次
	　

	53
	
	润滑
	补充轴承润滑油
	每月二次
	　

	54
	应急照明及疏散指示系统
	外观质量
	外表完整无损
	每月二次
	　

	55
	
	主电源
	供电正常
	每月二次
	　

	56
	
	备用电源
	供电正常，电压符合要求
	每月二次
	　

	57
	
	应急转换功能
	正常电源切断，应急转换时间≯5S
	每月二次
	　

	58
	
	试验功能
	试验功能正常
	每月二次
	　

	59
	
	状态指示
	运行指示灯指示状态正常
	每月二次
	　

	60
	
	持续供电时间
	不小于30min
	每月二次
	　

	61
	防排烟系统
	风机
	运行正常，无异常噪音
	每月二次
	　

	62
	
	风阀
	控制机构灵活，可正常启闭
	每月二次
	　

	63
	
	风管
	无明显破裂，开口，漏风等现象
	每月二次
	　

	64
	
	风口
	控制机构灵活，可正常启闭
	每月二次
	　

	65
	
	控制装置
	联动启停正常，手动启停正常
	每月二次
	　

	注：如有其它消防系统，另行补充相应维护内容及标准
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供应商名称：
注册号：
注册地址：
成立时间：   年   月   日
经营期限：
经营范围：主营：；兼营：。
姓名：性别：年龄：系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件




供应商名称（盖单位章）：

日期：   年   月   日

附件3-2
授权委托书
本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 。
代理人无转委托权。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证（正面）复印件
	委托代理人身份证（反面）复印件

	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。

供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：
委托代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
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报价表


	项目名称

	投标总报价
（已包含价格折扣）
	大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整

投标报价为含税价，其中增值税税率为    %。

	合同履行期限
	

	付款方式
	

	项目负责人姓名、身份证号码及电话
	

	其他事项声明
	





供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日

附件4-2
报价文件
	分项项目名称（或设备名称）
	规格型号
（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（元）：
	
	



备注：（1）本表应对应“报价表”。供应商如果不提供分项报价明细表，其投标无效。
（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。



供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：日期：       年        月        日
